|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M-BG - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU PLASTICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | T-13T - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HZ-6 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HZ-400 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M-243 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M-248 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H-C - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H-239 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M-236 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H-163 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M-237 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H-168 - TEC ALI | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC-ALI INDUSTRIA COM.SERVIC.LTDA | 72.028.038/0001-83 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10238 | 4631062 | 530401006 | ALICATE COMPRESSAO MANU MD6 MEC 4000 DAN | ALICATE COMPRESSAO MECANICA; MODELO MD6; MATERIAL CABECOTE ACO FERRAMENTA DUREZA 38 A 48 ROCKWELL OU ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150; MORDENTES ACO FERRAMENTA C/ DUREZA 38 A 48 ROCKWELL; OXIDADO PRETO COM COBERTURA ISOLANTE NOS MORDENTES NA COR PRETA OU VERMELHA; CABO DE MADEIRA DURA PRESERVADA; COBERTURAS ISOLANTES EM NEOPRENE OU SIMILAR C/ ISOLAMENTO MIN P/ 1 KV NA COR PRETA; C/ ESTOJO C/ TAMPA ARTICULADA EM CHAPA DE ACO ESPESSURA MIN 9 MM C/ PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU TINTA ESMALTE SINTETICO MARTELADO INTERNA E EXTERNAMENTE, C/ MIN DE 12 RECEPTACULOS P/ MATRIZES; CABOS LIVRES DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADO E ENVERNIZADO; PRESSAO DE TRABALHO 4000 DAN; OS MORDENTES DEVEM POSSUIR AS MATRIZES FIXAS DE INDICES B E D3; PADRAO CEF.001 NEONERGIA ET 03.09.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC / CH6 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M243 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11510 | 4634150 | 53040778 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M245 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11511 | 4634151 | 53040779 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M248 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11512 | 4634152 | 53040780 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M249 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11513 | 4634153 | 53040781 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 261 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 261; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M261 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11514 | 4634154 | 53040782 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 316 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 316; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M316 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11515 | 4634155 | 53040783 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 317 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 317; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M317 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11516 | 4634156 | 53040784 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 321 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 321; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M321 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11517 | 4634187 | 53040785 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 350 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 350; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M350 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11518 | 4634189 | 53040786 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 490 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 490; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M490 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M238 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MBG | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MD | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M162 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M167 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M236 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M237 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12860 | 4634160 | 53040787 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODEL D3 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D3; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MD3 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MH | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/ML | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MM | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MN | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MO | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MR | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C162 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C163 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C167 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C238 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C239 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C245 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/CC | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/CL | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/CO | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M468 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/CBG | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU PLASTICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/T12HC PRESSOTEST | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C243 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C248 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/MC | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M239 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C236 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M163 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/C237 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC/M168 | N/A | Ferramentas e EPCs | HIDRAMAC INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 55.243.455/0001-20 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10238 | 4631062 | 530401006 | ALICATE COMPRESSAO MANU MD6 MEC 4000 DAN | ALICATE COMPRESSAO MECANICA; MODELO MD6; MATERIAL CABECOTE ACO FERRAMENTA DUREZA 38 A 48 ROCKWELL OU ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150; MORDENTES ACO FERRAMENTA C/ DUREZA 38 A 48 ROCKWELL; OXIDADO PRETO COM COBERTURA ISOLANTE NOS MORDENTES NA COR PRETA OU VERMELHA; CABO DE MADEIRA DURA PRESERVADA; COBERTURAS ISOLANTES EM NEOPRENE OU SIMILAR C/ ISOLAMENTO MIN P/ 1 KV NA COR PRETA; C/ ESTOJO C/ TAMPA ARTICULADA EM CHAPA DE ACO ESPESSURA MIN 9 MM C/ PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU TINTA ESMALTE SINTETICO MARTELADO INTERNA E EXTERNAMENTE, C/ MIN DE 12 RECEPTACULOS P/ MATRIZES; CABOS LIVRES DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADO E ENVERNIZADO; PRESSAO DE TRABALHO 4000 DAN; OS MORDENTES DEVEM POSSUIR AS MATRIZES FIXAS DE INDICES B E D3; PADRAO CEF.001 NEONERGIA ET 03.09.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MD6 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U243 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11510 | 4634150 | 53040778 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U245 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11511 | 4634151 | 53040779 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U248 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11512 | 4634152 | 53040780 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U249 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11513 | 4634153 | 53040781 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 261 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 261; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U261 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11514 | 4634154 | 53040782 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 316 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 316; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U316 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11515 | 4634155 | 53040783 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 317 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 317; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U317 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11516 | 4634156 | 53040784 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 321 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 321; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U321 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11517 | 4634187 | 53040785 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 350 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 350; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U350 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11518 | 4634189 | 53040786 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 490 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 490; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U490 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W249 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U238 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UBG | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UD | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U162 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12852 | 4634147 | 53040769 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 166 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 166; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U166 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U167 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U236 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U237 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12860 | 4634160 | 53040787 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODEL D3 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D3; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UD3 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UH | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UL | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UM | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UN | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UO | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UR | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W162 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W163 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W167 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W238 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W239 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W245 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | WC | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | WL | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | WO | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U468 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | WBG | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PATMD6LWLI | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PAT750LI | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W243 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W248 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | UC | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U239 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W236 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U163 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W237 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | U168 | N/A | Ferramentas e EPCs | HUBBELL DO BRASIL IND.COM.IMP.EQUIP | 43.488.105/0005-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37637 | 5640104 | 35060053 | DISPOSITIVO P ATERRAMENTO EM CHAVE | SUPORTE COM GARRA ARTICULADA PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO; KIT COMPOSTO POR 3 UNIDADES; CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUCAO, MATERIA PRIMA E LIMITES MECANICOS E ELETRICOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF.37637 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13063 | 2414043 | 12005006 | ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO | ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO DE LIGAÇÃO DE CLIENTE EM REDE SUBTERRÂNEA; FABRICADO EM LATAO USINAVEL; COMPRIMENTO DE 58MM;DIAMETRO DE 19MM; FURO DE FIXACAO DE 9MM DE DIAMETRO; PARAFUSO DE APERTO DE 10MM DE DIAMETRO; DIAMETRO INTERNO PARA ENTRADA DO CABO DE 11MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 03;EM EMBALAGAEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF.13063 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36969 | 2412043 | 12005007 | ADAPTADOR PERFURANTE CABO ISOLADO BT | ADAPTADOR PERFURANTE PARA CABO ISOLADO DE BAIXA TENSAO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO; PARAFUSOS E CONEXÕES CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF.36969 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11536 | 5627001 | 530401298 | PONTEIRA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | PONTEIRA P/ ESPORA (ESPORAO); CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; ACO C/ DUREZA DE 35 A 45 RC ATE UMA DISTANCIA DE 6 MM DE SUA EXTREMIDADE PONTIAGUDA; PONTA CHANFRADA; LIVRE DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.34.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF.11536 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF.13810 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14920 | 4108045 | 53040954 | SUPORTE PARA MOTOPODA ESCADA | SUPORTE PARA MOTOPODA EM ESCADA; HASTES DE FIXACAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; BERCO PARA ACONDICIONAMENTO DA MOTOPODA CONFECCIONADO EM NYLON 18 MM + OU - 3 MM; FITA VELCRO DUPLA FACE DE 60 X 700 MM + OU - 10 MM; DEMAIS INFORMACOES E DIMENSOES CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF.14920 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15025 | 4601274 | 53040812 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO FENDA | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PONTEIRA MARCA WURTH | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15026 | 4601281 | 53040813 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO PHILIPS | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PONTEIRA MARCA WURTH | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/43 10 318 532; TRAMONTINA/41703/301. | DIS-CEF-001 | VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36685 | 4606025 | 13025322 | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA STC REC ENERGIA | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V; COM 3 BATERIAS COMPATIVEIS, 1 CARREGADOR DE BATERIAIS BIVOLT (127V/220V), 1 ADAPTADOR PARA SOQUETE 1/2 POLEGADA, 1 PONTEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 1), 1 PONTEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 2); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DELWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36794 | 3419271 | 53040583 | SUPORTE ANCORAGEM ESCADA CORDOALHA | SUPORTE PARA ANCORAGEM DE ESCADA EM CORDOALHA; PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS PARA APOIO DE ESCADA EM CORDOALHA NA EXECUCAO DE ATIVIDADES EM MEIO DE VAO DE REDE SPACE; AS PECAS B E C (CONFORME ESPECIFICACAO) DEVEM SER CONFECCIONADAS EM ACO INOX; AS DEMAIS PEÇAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM LIGA DE ALUMÍNIO ADEQUADO PARA SUPORTAR OS ESFORÇOS ESPERADOS; DEVE SUPORTAR UMA CARGA DE 50 KGF APLICADA LATERALMENTE; A PECA A (CONFORME ESPECICICACAO) DEVERA SER DOTADA DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO EM ANGULOS SPECIFICOS,VISANDO O POSICIONAMENTO CORRETO DA CABECA DE TRAVA NA CORDOALHA; DIMENSOES CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.30.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RICARDO FERREIRA USINAGEM REF. 36794 | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 1200MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO,TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-9-1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE T TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CON PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PEL NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-12-1800 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-6-300 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-3631 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO:600MM;COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-9-600 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-4946SP | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE<(>,<)> ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-6-600 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-9-300 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VP-6-600-36 | N/A | Ferramentas e EPCs | VACUUMPLAST SOL PLAST TERM EIRELI | 24.589.259/0001-88 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 243 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11510 | 4634150 | 53040778 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 245 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11511 | 4634151 | 53040779 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 248 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11512 | 4634152 | 53040780 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 249 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11513 | 4634153 | 53040781 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 261 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 261; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 261 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11514 | 4634154 | 53040782 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 316 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 316; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 316 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11515 | 4634155 | 53040783 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 317 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 317; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 317 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11516 | 4634156 | 53040784 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 321 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 321; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 321 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11517 | 4634187 | 53040785 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 350 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 350; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 350 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11518 | 4634189 | 53040786 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 490 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 490; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 490 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 242 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 249 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 238 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL B/BG | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE D | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 162 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12852 | 4634147 | 53040769 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 166 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 166; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 166 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 167 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 236 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 237 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12860 | 4634160 | 53040787 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODEL D3 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D3; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE D3 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE H | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE L | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE M | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE N | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE O | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE R | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 162 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 163 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 167 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 238 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 239 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 245 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL MODE C | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL MODE L | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL MODE O | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 468 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL MODE BG | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI NUN 054 IE-A22 - #2335259 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI NCR 120 12T | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 243 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 248 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL MODE C | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 239 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 236 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 163 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 6T D CU/AL 237 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NCR 12T D CU/AL 168 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13661 | 4107090 | 92020497 | SERRA DE SABRE ACIONADA P/ BATERIA | SERRA SABRE PORTATIL ACIONADA POR BATERIA DE TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V E 2,4 A 6 AH; ROTACAO SEM CARGA: 2700 A 3000 GPM; COMPRIMENTO DO GOLPE: 25 A 32MM; PESO DE 3 A 5KG; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL, EM BIMETAL, COMPRIMENTO: 6 POL, DENTES POR POLEGADA: 14 DPI; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA, EM BIMETAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; COM UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 127/220 VCA (BIVOLT), EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 VCA; COM DUAS BATERIAS; COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DA SERRA SABRE E TODOS OS SEUS ACESSORIOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SR 4-A22 #2199761 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | ITEM 01 - CONJUNTO PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; CONJUNTO PORTATIL; PARAFUSADEIRA; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA D BATERIA NO MINIMO DE 3 AH; UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGE 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; UM SOQUETE PROLONGA ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 27,5MM; UM SOQUETE PROLONGAD ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 24MM; UM MANDRIL ADAPTADOR P BROCAS COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2''; BOLCA PARA ACONDICIONAMENT CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23 ITEM 01; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI SIW 6AT-A22 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVERA V ACOMPANHADO DE UM PONTEIRO E UMA TALHADEIRA, AMBOS COM ENCAIXE S E DIMENSAO DE 20POL/28MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.30.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TE 3000-AVR | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35140 | 4632008 | 53040358 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA 12000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI NUN 054 IE-A22 - #2335259 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35222 | 4632006 | 53040756 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA MD6 6000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI NUN 054 IE-A22 - #2335259 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNH MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AG 125-A22 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37142 | 750043 | 530401057 | BATERIA 22 V 2,6 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136393; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | B22 2.6 22V #2136393 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37143 | 750044 | 530401058 | BATERIA 22 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136396; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | B22 5.2 22V #2136396 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37146 | 750045 | 530401061 | BATERIA 36 V 3,0 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #418009; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | B36 3.0 36V #418009 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37148 | 750046 | 530401063 | BATERIA 36 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2098470; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | B 36/5.2 #2098470 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37131 | 750047 | 530401107 | CARREGADOR QUADRUPLO 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2109031; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 32; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C 4/36-MC4 #2109031 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37127 | 750048 | 530401097 | CARRE BAT LI-ION 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2031389; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 32; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C 4/36-90 #2031389 | N/A | Ferramentas e EPCs | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 65.000.655/0016-91 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10010 | 4601021 | 53040939 | ALICATE BICO CHATO E LONGO | ALICATE; BICO CHATO E LONGO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO (ACO FERRAMENTA) OU ACO CROMO VANADIO FORJADO; TEMPERADO; CROMADO E NIQUELADO OU OXIDADO A PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; SUPERFICIE DO ALICATE LIVRE DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; CABO ANTIDESLIZANTE E C/ ABAS ARREDONDADAS; PADRAO CEF.001 - 03.09.01 NEOENERGIA; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219034BBR; GEDORE/8120-160 JC; TRAMONTINA_PRO/44006/106. | DIS-CEF-001 | GEDORE 8120-160JC | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10232 | 4600009 | 53040764 | LAMINA SERRA 300 MM 18 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 18 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/BS1218. | DIS-CEF-001 | STARRETT BS1218 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11024 | 4601460 | 53040534 | MARRETA 500 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 0,5 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/40500/001; IRWIN/1863539; VONDER/30 78 000 500. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 40500/001 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10025 | 4600012 | 53040904 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL | ALICATE CORTE DIAGONAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FORJADO E TEMPERADO; FOSFATIZADO; CABO CURVO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO SEM MOLA; COMPRIMENTO APROXIMADO; 152 MM; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS:TRAMONTINA_PRO/44002/106; BELZER/219024 BBR; GEDORE/8314 IOX. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 44002/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11383 | 4631002 | 32095075 | ALICATE DE PRESSAO 10 POL | ALICATE PRESSAO; BICO ARTICULADO; UNIVERSAL; CURVO; MATERIAL DO CORPO ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO E NIQUELADO; MORDENTES PERFIL CURVO ACO FORJADO COM REGULAGEM STANDARD; DENTES BROCHADOS PARALELOS <(>,<)> DESBLOQUEIO ALAVANCA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10" - 257 MM; AS SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219042B; TRAMONTINA_PRO/44014/110; IRWIN/502L3. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 44014/110 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11404 | 4607021 | 53040127 | CAIXA TIPO SANFONA PARA FERRAMENTAS | CAIXA P/FERRAMENTAS; TIPO SANFONA; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO; 5 GAVETAS; LINGUETA PARA CADEADO; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA 200MM; ALTURA 210 MM; PINTADA NA COR AZUL; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 05.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FERCAR 07 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-1/4 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11500 | 4601451 | 68510019 | MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO | MACHADO; LAMINA EM ACO CARBONO FORJADO; C/ TRATAMENTO TERMICO PARA RESISTENCIA AO DESGASTE; CABO EM MADEIRA; 3,5 LIBRAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77322/534; TRAMONTINA/77322/533; WENZEL/509. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -MODELO 77322/533 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11505 | 4601450 | 53040345 | MARRETA 5000 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 5,0 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA – MODELO 40500/001 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77460/534. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA – MODLEO 77460/534 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11594 | 1868003 | 53040053 | TRENA FITA FIBRA 50M ABERTA | TRENA; LEITURA FITA; TIPO: ABERTA; CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); MANIVELA CENTRAL EM PLASTICO REFORCADO; ALCA EM PLASTICO REFORCADO; FITA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTETICA; OLHAL LIMITADOR EM ACO NIQUELADO; EMPUNHADURA EM BORRACHA; GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E NUMEROS A CADA 100 MM EM VERMELHO INDICANDO METROS IMPRESSOS DE FORMA INDELEVEL; ENROLAMENTO MANUAL ATRAVES DE MANIVELA; COMPRIMENTO 50000 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43154/051; VONDER/38 69 503 050; LUFKIN/Y1750; STARRETT/KTS537-50M-S. | DIS-CEF-002 | STARRETT – MODELO KTS537-50M-S | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11680 | 4620004 | 53010015 | JOGO DE BROCA 1/16" A 1/2" | CONJUNTO DE BROCAS EM POLEGADAS COM ESTOJO MEDIDAS; 1/16" ; 1/16" ; 5/64" ; 3/32" ; 7/64" ; 1/8" ; 9/64" ; 5/32" ; 11/64" ; 3/16" ; 13/64" ; 7/32" ; 15/64" ; 1/4" ; 17/64" ; 9/32" ; 19/64" ; 5/16" ; 21/64" ; 11/32" ; 23/64" ; 3/8" ; 25/64" ; 13/32" ; 27/64" ; 7/16" ; 29/64" ; 15/32" ; 31/64" ; 1/2"; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.22.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LENOX TWILL – MODELO TW105-29PÇS | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-10M | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11694 | 4601013 | 53040518 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 1/2POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44832/423; GEDORE/015.502. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODELO 015.502 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-3,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-4,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-7,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-8,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-9,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-10,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-11,00 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-12,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-14,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-16,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-17,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-19,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-22,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-24,00 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-1/8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-9/64 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-5/32 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-7/32 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-5/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-3/8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-7/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-1/2 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-9/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42-5/8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAGEMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-11/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODEL 42-3/4 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-7/8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-1” | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42T-3/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12842 | 4601672 | 53040974 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 250 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 150NR-1/4X6 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12843 | 4601813 | 53040142 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MO V52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 230 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 150NR-1/8X6 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12844 | 4601821 | 53040325 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 150NR-3/16X6 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12845 | 4601097 | 53040309 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 295 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 150NR-5/16X8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000KG; ELEVACAO DE 3 METROS; BITOLA DA CORRENTE 7MM; REDUCAO 46:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG-STEEL – MODELO COMPACTA NT | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODLEO 42T-5,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10011 | 4600065 | 53040006 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM | ALICATE UNIVERSAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO; POLIDO; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO E REVINIDO; CONFORME DUREZA VICKERS ABNT-MB 359; CABO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; CORTE LATERAL ANGULO BORDA 57 GRAUS CORTE ADICIONAL COM OLHAL ABERTURA PARALELA 0,4 MM; BRACOS PROTEGIDOS SOB FUSAO C/ OTIMA ADERENCIA; CORTE PARA ARAME; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES <(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219022BBR; TRAMONTINA_PRO/44000/108; GEDORE/8280-200 IOX. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 8280-200IOX | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11021 | 1362737 | 53040759 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X3" 3X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214101B; GEDORE/036.010; TRAMONTINA PRO/44110/010. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 036.010 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-5,0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | GEDORE – MODELO 42-3/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11384 | 4600008 | 53040996 | ARCO DE SERRA MAN AJUSTAVEL ATE 12 POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO AJUSTAVEL; GALVANIZADO; CABO FECHADO EM PLASTICO OU ALUMINIO ANATOMICO; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; REGULAVEL PARA LAMINAS ATE 300 MM (12"); PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; COMPRIMENTO APROXIMADO: 500 MM; LARGURA 90 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.08.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44033/012; IRWIN/I-15; STARRETT/AJUSTAVEL 152. | DIS-CEF-001 | STARRETT – MODELO 152 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12858 | 4631007 | 53040192 | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR 250 MM | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM; FAIXA DE APLICACAO PARA CABOS DE 0,5 A 6MM2; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, FOSFATIZADO E CABOS PROTEGIDOS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.16; EM EBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA – 44055/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO DE TRAVA E BLOQUEIO DE GIRO EM FALSO; ACESSÓRIOS: 2 BATERIAS COMPATIVEIS,CARREGADOR BIVOLT E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09. 15 EXCETO ITEM 2.4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT – MODELO DCD7781D2-BR | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODLEO 091.788 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODELO 091.789 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODLEO 091.790 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE - MODELO 091.791 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODELO 091.792 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.793; SIBILLE/IS36-17X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODELO 091.793 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE – MODLEO 091.787 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37699 | 4601253 | 53040649 | MARTELETE ROMPEDOR A BATERIA | MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA; EMPUNHADURA LATERAL E FIXA EMBORRACHADA; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; EMBREAGEM MECANICA; ENERGIA DE IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 2,6 (MAIS OU MENOS 15 POR CENTO) JOULES ; FUNCOES:PERFURADOR COM IMPACTO, SEM IMPACTO E ROMPEDOR; ACESSORIOS:MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO ,2 BATERIAS COMPATIVEIS,1 CARREGADOR 220V,1 EMPUNHADURA LATERAL,1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, 1 PONTEIRO COMPATIVEL, 1 TALHADEIRA COMPATIVEL E UM MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. Substitui o código 14556. | DIS-CEF-001 | DCH133M2-BR DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: PARABONI/100071; TRAMONTINA/77197/184; VONDER/35.99.015.000. | DIS-CEF-001 | VONDER 3599015000 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.270; BELZER/219008BBR; TRAMONTINA_PRO/44008/107; IRWIN/1864053. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44008/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219075BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/105; GEDORE/8000 A 11; IRWIN/1864054. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44011/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219011BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/107; GEDORE/8000 A 21; IRWIN/1864056. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44011/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO<(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS<(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219073BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/105; GEDORE/029.240; IRWIN/1864040. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44009/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS <(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219009BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/107; GEDORE/8000 J 21; IRWIN/1864052. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44009/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.888; GEDORE/091.846; GEDORE/091.907; TRAMONTINA_PRO/44004/181; TRAMONTINA_PRO/44303/018; IRWIN/1864077; BELZER/219030BBR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44303/018 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.640; TRAMONTINA_PRO/44004/182; GEDORE/029.886; GEDORE/091.905; BELZER/219028BBR; IRWIN/1864075; TRAMONTINA_PRO/44004/183; TRAMONTINA_PRO/44312/018. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44004/183 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/8099 -160 JCP 1000V, GEDORE/VDE 8099-160 OU GEDORE/VDE 8099-160 H. | DIS-CEF-001 | GEDORE VDE 8099-160 H | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44055/101; GEDORE/8155. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44055/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA BL1430B | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15029 | 704070 | 530401050 | BATERIA 18VDC 2AH P/ ALICATE HIDR LI-ION | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1820; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA BL1820B | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37132 | 750028 | 530401044 | BATERIA 18 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 036; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH 1600Z00036 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14850 | 704069 | 530401049 | BATERIA 18 VDC 3.0AH P/ALICATE HID | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1830; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA BL1830B | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37133 | 750029 | 530401046 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 038; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH 1600Z00038 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37135 | 700014 | 530401047 | BATERIA 18 V 5,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1850B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA BL1850B | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37136 | 750030 | 530401048 | BATERIA 18 V 8,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 8,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 A01 6GK; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH 1600A016GK | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37137 | 750035 | 530401052 | BATERIA 20 V 2,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB203; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT DCB203-B3 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15903 | 750036 |  | BATERIA 20 V 3,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB200; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT DCB200-B3 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37139 | 750037 | 530401054 | BATERIA 20 V 4,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB204; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT DCB204-B3 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37140 | 750038 | 530401055 | BATERIA 20 V 5,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB205; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT DCB205-B3 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37141 | 750039 | 530401056 | BATERIA 20/60V 6 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC / 60 VCC; CORRENTE: 6,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB606; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT DCB606-B3 FLEXVOLT | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37144 | 750031 | 530401060 | BATERIA 36 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03B; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH 1600Z0003B | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37147 | 750032 | 530401062 | BATERIA 36 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03C; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH 1600Z0003C | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37134 | 1368316 | 530401045 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1840B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA BL1840B | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12918 | 4620104 | 530401071 | BROCA CHATA MADEIRA 12 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1574 Y; WURTH/5986 000 039; IRWIN/IW14001. | DIS-CEF-001 | IRWIN IW14001 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12919 | 4620105 | 530401072 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1576 Y; WURTH/5986 000 042; IRWIN/IW14003. | DIS-CEF-001 | IRWIN IW14003 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12930 | 4620106 | 530401073 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1592 Y; IRWIN/IW14016. | DIS-CEF-001 | IRWIN IW14016 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12931 | 4620107 | 53040398 | BROCA CHATA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1593 Y; IRWIN/IW14017. | DIS-CEF-001 | IRWIN IW14017 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37149 | 750027 | 530401101 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 VCC E 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RC; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA DC18RC | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA DC18SE | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA COM SEPARADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: 1800 MM; MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | DIS-CEF-001 | VONDER *3114177500 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213006BX; TRAMONTINA_PRO/44022/106; GEDORE/62 - 150 (6”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44022/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213008BX; TRAMONTINA_PRO/44022/108; GEDORE/62 - 200 (8”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44022/108 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213010BX; TRAMONTINA_PRO/44022/110; GEDORE/62 - 250 (10”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44022/110 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213012BX; TRAMONTINA_PRO/44022/112; GEDORE/62 - 300 (12”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44022/112 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44022/118; GEDORE/62 - 450 (18”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44022/118 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 24 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/008; GEDORE/091.744; SIBILLE/MS7 210; GETROTECH/GTW76208. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44310/008 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10POL); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 28 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/010; GEDORE/091.745; SIBILLE/MS7 260; GETROTECH/GTW76210. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44310/010 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 34 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/012; GEDORE/091.746; SIBILLE/MS7 310; GETROTECH/GTW76212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44310/012 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44639/010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44639/010 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/103, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44637/103 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/105, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44637/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/101, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44637/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44841/101; GEDORE/1993 U-10 T. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44841/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/032.210; TRAMONTINA_PRO/44040/011. | DIS-CEF-002 | GEDORE 211 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 255 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214110B; GEDORE/036.110; TRAMONTINA PRO/44110/032. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-1/4 X 6" 150-11 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 375 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214115B; GEDORE/036.210; TRAMONTINA PRO/44110/044. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-5/16 X 10"150-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/030; GEDORE/035.165; BELZER/227215B. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150NR-1/4 X 4" | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/010; GEDORE/035.150; BELZER/227102B. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150NR-1/8 X 4" | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 190 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/021; GEDORE/035.155; BELZER/227103B. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150NR-3/16 X 4" | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (10 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 320 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.180; | DIS-CEF-001 | GEDORE 150NR-3/8X8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 269 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/042; GEDORE/035.170; BELZER/227221B. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150NR-5/16X7 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 355 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214124B; GEDORE/036.130; TRAMONTINA PRO/44110/034. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-1/4 X 10" 150-13 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 205 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214109B; GEDORE/036.090; TRAMONTINA PRO/44110/030. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-1/4 X 4" 150-9 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214111B; GEDORE/036.120; TRAMONTINA PRO/44110/033. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-1/4 X 8" 150-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214103B; GEDORE/036.040; TRAMONTINA PRO/44110/013. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-1/8 X 6" 150-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 293 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.042; TRAMONTINA PRO/44110/014. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44110/014 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 404 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.086; TRAMONTINA PRO/44110/026. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44110/026 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 176 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214104B; GEDORE/036.050; TRAMONTINA PRO/44110/020. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/16 X 3" 150-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 194 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214105B; GEDORE/036.060; TRAMONTINA PRO/44110/021. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/16 X 4" 150-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 5 POL (125 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 219 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214107B; GEDORE/036.070; TRAMONTINA PRO/44110/022. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/16 X 5" 150-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214106B; GEDORE/036.080; TRAMONTINA PRO/44110/023. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/16 X 6" 150-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 303 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.082; TRAMONTINA PRO/44110/024. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/16 X 8" 150-30 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 425 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214127B; GEDORE/036.236; TRAMONTINA PRO/44110/053. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/8 X 12" 150-36 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 325 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214118B; GEDORE/036.230; TRAMONTINA PRO/44110/051. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-3/8 X 8" 150-23 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 275 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214113B; GEDORE/036.190; TRAMONTINA PRO/44110/042. | DIS-CEF-001 | GEDORE 150-5/16 X 6" 150-19 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 5,8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300505B; GEDORE/004.553; TRAMONTINA PRO/44620/102. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44620/102 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7,6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300513B; GEDORE/004.558; TRAMONTINA PRO/44620/105. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44620/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 4,9 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300503B; GEDORE/004.552; TRAMONTINA PRO/44620/101. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44620/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 6,3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300508B; GEDORE/004.555; TRAMONTINA PRO/44620/103. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44620/103 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/047.898; TRAMONTINA_PRO/44509/300. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44509/300 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA COM ROSCAS E LUVAS AMBOS LADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 49 020 000(TRADO) E 80 99 000 001(CABO) E 33 49 000 001(EXTENSÃO); CADIOLI/; CINFER/. | DIS-CEF-001 | VONDER 3349020000 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA METRICA; ALCA P/ TRANSPORTE; C/ DISPOSITIVO NO VERSO P/ PENDURAR NA CINTURA; NUMEROS IMPRESSOS NA FITA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43156/305; VONDER/38 68 500 005; STARRETT/KTS34-5ME-S. | DIS-CEF-001 | STARRETT KTS34-5ME-S | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11684 | 4600243 | 53040342 | VAZADOR MANUAL RED 22 - 50MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 25, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46 E 50 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.430. | DIS-CEF-002 | GEDORE 57010M | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11683 | 4600242 | 53040343 | VAZADOR MANUAL RED 3 - 22MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.431. | DIS-CEF-002 | GEDORE 57012M | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15680 | 4601592 | 53040428 | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5” | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5" COM CORPO; CORRENTE EM ACO ESPECIAL; EMPUNHADURA PLASTICA; ACABAMENTO ESCURECIDO; INDICADA PARA UTILIZACAO EM TUBULACOES E FILTRO DE OLEO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 450MM; COMPRIMENTO DO CABO 280MM ;CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 211-5 gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37705 | 4601593 | 53040429 | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8” | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8”; MINIMO E MAXIMO DO TUBO Ø = 45 - 220 MM; CORPO E CORRENTE EM ACO ESPECIAL; MORDENTES FORJADOS EM ACO CROMO VANADIO; COM TEMPERA TOTAL NO CORPO E POR INDUCAO NOS DENTES; CORPO E MORDENTES COM PINTURA ELETROSTATICA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 210-8 gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15681 | 4606032 | 53040576 | SOPRADOR TERMICO 2000W 2 ESTAGIOS | SOPRADOR TERMICO 2000W COM 2 ESTAGIOS; BOCAL DE 22MM; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR QUEIMA; SUPORTE QUE PERMITA UTILIZAR O EQUIPAMENTO APOIADO; POTENCIA: 2000 W; VOLTAGEM: 220V; TEMPERATURA DE TRABALHO: 50º- 600º; FLUXO DE AR - IT/MIN: 250 - 500; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | D26411B2 DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37700 | 4015016 | 53040537 | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA 800KG | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA TRABALHAR COM PECAS PESADAS EM BANCADAS E CAPACIDADE DE 800 KG. ALTURA MINIMA: 450MM; ALTURA MAXIMA: 1500MM; PESO MAXIMO SEM CARGA: 180KG; COMPRIMENTO MINIMO: 1200MM; LARGURA MINIMA: 480MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MEE800 BOVENAU | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37712 | 1804037 | 53040360 | AMP DIG AC/DC TELA REM GAR FL 2.5KA | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA/CC TRUE RMS 1000A CAT III VISOR REMOTO IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV - MEDICAO VISIVEL NO DISPLAY DIGITAL REMOVIVEL C/ ATE 10 METROS DE DIST; GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL INCLUSA; 18 POL. DE CIRCUNFERENCIA; MEDICAO DE CORRENTE 2500 A CA C GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL; - MEDICAO DE CORRENTE CA E CC DE 1.000 A C GARRAS FIXAS; MEDICAO DE TENSAO CA E CC DE 1000 V; VOLTAGEM E CORRENTE TRUE-RMS CA;MEDICAO DE FREQ ATE 500 HZ; MEDICAO DE RESISTENCIA DE 60 KΩ; GRAVACAO MIN./MAX./MED. E DE PARTIDA (INRUSH); CLASSIFICACAO DE SEG CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V; ESTOJO MALEAVEL P/ TRANSPORTE.CONFORME DIS-ETE-167 | DIS-ETE-167 | FLUKE 381 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37136 | 750030 | 530401048 | BATERIA 18 V 8,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 8,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 A01 6GK; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11660 | 704066 | 530401051 | BATERIA 18VDC P ALICATE HIDRAULICO | BATERIA NIQUEL-CADMIUM, 18 VDC, PARA ALICATE HIDRAULICO ACIONADO POR BATERIA; PADRAO CEF.001 - 03.09.11 ELEKTRO; EMBALAGEM ELEKTRO NE01/01. MODELO REF NIMH 1834 | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37137 | 750035 | 530401052 | BATERIA 20 V 2,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB203; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15903 | 750036 |  | BATERIA 20 V 3,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB200; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37139 | 750037 | 530401054 | BATERIA 20 V 4,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB204; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37140 | 750038 | 530401055 | BATERIA 20 V 5,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB205; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37141 | 750039 | 530401056 | BATERIA 20/60V 6 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC / 60 VCC; CORRENTE: 6,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB606; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37142 | 750043 | 530401057 | BATERIA 22 V 2,6 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136393; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hilti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37143 | 750044 | 530401058 | BATERIA 22 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136396; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hilti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37144 | 750031 | 530401060 | BATERIA 36 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03B; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12832 | 1804031 | 13025214 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 0,003A - 60A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS DE 0,003A A 60A; CLASSE DE EXATIDAO 5%; FUNCAO DATA HOLD PARA RETENCAO DA LEITURA NO DISPLAY; FUNCAO PEAK HOLD PARA RETENCAO DA LEITURA MAXIMA INSTANTANEA DA GRANDEZA MEDIDA NO DISPLAY;FUNCAO AUTO POWER-OFF; SUPORTABILIDADE A IMPULSOS DE SOBRETENSAO CAT-III- 600V ; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Fluke | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13047 | 1804032 | 13025213 | ALICATE VOLT-AMP FORK DIGITAL 0-200A | ALICATE VOLT - AMPERIMETRO FORK MULTIMETER DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS(CLASSE DE EXATIDAO 3.0%) DE 0 A 200 A - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E PROTECAO CONTRA OVERLOAD DE 400A; TENSAO ALTERNADA DC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,0% ) DE A 200V - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E 0 A 1000V - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS; PROTECAO CONTRA OVERVOLTAGE DE 1000V TENSAO CONTINUA AC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,5%) DE A 220V - RESOLUCAO 0,05 DIGITOS E 0 A 1000V - RESOLUCAO 0,05 DIGITOS ( PROTECAO CONTRA OVERVOLTAGE DE 1000V); RESISTENCIA ( CLASSE EXATIDAO 1,0% A 1,9% ); SUPORTABILIDADE A IMPULSOS DE SOBRETENSAO CAT III - 600V;CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.04.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Megger | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13077 | 1801081 | 13025222 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 2000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE 0 A FREQUENCIA 60HZ; ABERTURA DO SENSOR VARIAVEL DE 48 MM A 98 MM (D COM O MODELO APRESENTADO);FAIXA DE TEMPERATURA DE -30 A 60 GRAUS RESOLUCAO PARA FAIXA DE 1 A 99,9 A DEVE SER 0,1A, PARA FAIXA DE 1999A DEVE SER DE 1A; PESO MAXIMO 2 KG; CONEXAO COM ADAPTADOR UN PARA FIXACAO EM VARA DE MANOBRA ;RESISTENTE A CHOQUE MECANICO PROVA D AGUA; POSSUIR BOTAO LIGA E DESLIGA E FUNCAO DE RETENCA (MEMORIA) DO VALOR LIDO PARA CADA FASE (ARMAZENAR ATE 4 LEITU ESTOJO (BOLSA) PARA PROTECAO,ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.04.18 ITEM 1; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Sensor Link / 8-024 Plus | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37114 | 1801084 | 530401280 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 5000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE 0 A FREQUENCIA 60HZ; ABERTURA DO SENSOR VARIAVEL DE 48 MM A 98 MM (D COM O MODELO APRESENTADO);FAIXA DE TEMPERATURA DE -30 A 60 GRAUS RESOLUCAO PARA FAIXA DE 1 A 99,9 A DEVE SER 0,1A, PARA FAIXA DE 1999A DEVE SER DE 1A, PARA FAIXA DE 2000A A 5000A DEVE SER DE 0, PESO MAXIMO 2 KG; CONEXAO COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FIXACAO E DE MANOBRA ;RESISTENTE A CHOQUE MECANICO E A PROVA D AGUA; POS BOTAO LIGA E DESLIGA E FUNCAO DE RETENCAO (MEMORIA) DO VALOR PARA CADA FASE (ARMAZENAR ATE 4 LEITURAS); ESTOJO (BOLSA) PARA PROTECAO,ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; CONFORME 001 ET 07.04.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | Sensor Link / 8-020XT Plus | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36813 | 1802053 | 53040349 | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; DUAS PONTAS DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTACAO PARA GARRA TIPO JACARE; PRECISAO MAXIMA DE MEDICAO: 0,020% RDG + 2 DGT (TENSAO CC); MEDICAO TRUE RMS; DISPLAY DUPLO; 50000 CONTAGENS COM DISPLAY DE 4 DIGITOS; MEDICAO E EXIBICAO SIMULTANEA DE CC E CA; FILTRO PASSA-BAIXA; SUPORTE TOTAL PARA GERENCIAMENTO DE DADOS; MEMORIA DE 10000 PONTOS NO MODO DATALLOGER; MEDICOES POSSIVEIS: TENSAO CC E CA, TENSAO COMPOSTA CC+CA, CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CORRENTE COMPOSTA CC+CA, RESISTENCIA, FREQUENCIA, TEMPERATURA, CAPACITANCIA, CICLO DE TRABALHO, CALCULO DE DECIBEIS, TESTE DE CONTINUIDADE, TESTE DE DIODO,RESISTENCIA DE BAIXA POTENCIA; COMUTACAO RMS/MEAN; FUNCAO DATA HOLD E PEAK HOLD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Minipa/Fluke | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36872 | 1800035 | 530401355 | VOLTIMETRO DIGITAL AT COM GANCHO | VOLTIMETRO DIGITAL DE ALTA TENSAO COM GANCHO; PARA USO DAS OPERACIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICAO DE TENSAO EM REDES DE DISTRIBUICAO; DIMENSOES CONFORME EFES; ALIMENTADO A BATERIA DE ALCALINA DE 9 V SUBSTITUIVEL EM CAMPO; VIDA UTIL DA BATERIA: C 100 LEITURAS; FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO: 0 A 99 KV FASE A TE SELECAO AUTOMATICA DE FAIXA; FREQUENCIA DE OPERACAO: 60 HZ; PE VOLTIMETRO COM PONTA DE PROVA: 0,62 KG; ALTURA DA TELA DE LED: 6 EXATIDAO: ±10% EM LINHA AEREA TRIFASICA COMPACTA; DEVE POSSU ENCAIXE PARA CABECOTE UNIVERSAL DA VARA OU BASTAO DE MANO DEVE VIR ACOMPANHADO DE PONTA DE PROVA DE 200 MM E DE ESTOJO ROBUSTO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE;CONFORME DIS-CEF-002 07.04.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HD Electric DVI-100T/K02 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36965 | 1868185 | 530401351 | TRENA A LASER COM INCLIN 120 M COM TRIPE | TRENA A LASER PARA USO GERAL; ALCANCE DE MEDICAO: 120 METROS; CO RESISTENTE A IMPACTOS; DISPLAY DIGITAL IPS DE ALTO CONSTRASTE, C ALIMENTACAO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL; PROTECAO IP 54 O SUPERIOR; ROSCA PARA TRIPE DE 1/4 POL; CAPACIDADE DE MEDIR: DIST COMPRIMENTOS, ALTURAS, INTERVALOS E INCLINACOES; CAPACIDADE DE C AREAS E VOLUMES; COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO EM TECIDO; ACE TRIPE FEITO DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE (07.04.17), PERNAS TELESCOPICAS COM 2 EXTENSOES E TRAVAS RAPIDAS DE POSICAO, ALTURA TRABALHO: 55 A 155 CM, MANIVELA PARA REGULACAO DE ALTURA DE TRAB ROSCA PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE 1,4 POL, HASTE PARA DIRECI DO EQUIPAMENTO, NIVEL DE BOLHA DE AR, COM BOLSA PARA ACONDICIONA CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.17 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36966 | 1868184 | 530401352 | TRENA A LASER COM INCLINOMETRO 120 M | TRENA A LASER PARA USO GERAL; ALCANCE DE MEDICAO: 120 METROS; CO RESISTENTE A IMPACTOS DE BAIXAS INTENSIDADES; DISPLAY DIGITAL IP ALTO CONSTRASTE, COLORIDO; MEDICAO DE INCLINACAO DE 0 # 360º; ME ALTURA E COMPRIMENTO EM M/PES/POLEGADA; ALIMENTACAO POR PILHAS O BATERIA RECARREGAVEL; PROTECAO IP 54 OU SUPERIOR; ROSCA PARA TRI 1/4 POL; COM CAMERA E LENTE ALVO DIGITAL COM FUNCAO ZOOM; CAPACI MEDIR: DISTANCIAS, COMPRIMENTOS, ALTURAS, INTERVALOS E INCLINACO CAPACIDADE DE CALCULAR: AREAS E VOLUMES; COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO EM TECIDO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.17 I EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15257 | 1862014 | 530401354 | TRIPE PARA TRENA A LASER | TRIPE. FEITO DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; PERNAS TELESCOPICAS COM 2 EXTENSOES E TRAVAS RAPIDAS DE POSICAO;ALTURA DE TRABALHO: 55 A 155 CM; MANIVELA PARA REGULACAO DE ALTURA DE TRABALHO; ROSCA PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE 1,4 POL; HASTE PARA DIRECIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; NIVEL DE BOLHA DE AR; COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.17 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14841 | 4600126 | 53040961 | FACA CURVA DESEMCAPADORA COM CAPA | FACA CURVA DESENCAPADORA; FACA COM LAMINA DE ACO CARBONO; CABO PROTEGIDO COM PVC; DEVENDO VIR ACOMPANHANHADA BAINHA DE COURO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.19 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13705 | 4600125 | 53040960 | FACAO 20" | FACAO PARA MATO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO COM FIO LISO; COMPRIMENTO LAMINA: 20"; COMPRIMENTO TOTAL 630 MM (+ ou -10 POR CENTO); LARGURA 49 MM (+ ou -10 CENTO); ESPESSURA 3 MM (+ ou - 10 POR CENTO); CABO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA; ACESSORIOS: BAINHA EM COURO PARA FACAO COM LAMINA DE 20"; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/26601/020; TRAMONTINA/26620/020; TRAMONTINA/26621/020. | DIS-CEF-001 | VONDER / COD 31.40.020.000 - TRAMONTINA / 26601 020 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12920 | 4100017 | 53040763 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 14,4V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 14,4V; NUMERO APROXIMADO DE ROTACOES SEM CARGA DE 0 A 380 / 0 A 1700 RPM; MAXIMA CAPACIDADE APROXIMADA DE PERFURACAO EM ACO DE 13MM, EM MADEIRA DE 45MM; MAXIMO DIAMETRO APROXIMADO DE PARAFUSOS DE 10MM; MAXIMO TORQUE APROXIMADO DURO / LEVE 80 / 30NM; MANDRIL SEM CHAVE 1,5 13MM; DUAS BATERIAS 2.6 AH LI; UM CARREGADOR ALIMENTACAO 127/220 VCA (BIVOLT); EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 V; MALETA PARA TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11481 | 4610225 | 53040503 | GANCHO P/CORDA ACO FORJ 150MM | GANCHO PARA CORDA; MATERIAL ACO CARBONO 1040 FORJADO E ZINCADO; COMPRIMENTO 150MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 227 DAN; FORMATO EM U; DEVE POSSUIR DOIS OLHAIS PARA CORDA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11483 | 7011217 | 92020226 | GARRAFAO TERMICO 5L | GARRAFAO TERMICO; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; COM TAMPA ROSCAVEL; COM ALCA; CAPACIDADE: 5,0L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.02.00 NEOENERGIA. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: INVICTA; TERMOLAR; SOPRANO; ALADDIN. | DIS-CEF-001 | TERMOLAR / REF 109EAZ | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11486 | 1909027 | 92020485 | INFLADOR LUVA VALV AR COMPRIMIDO 30LB | INFLADOR LUVA; COMPLETO, C/ CABECOTE ALUMINIO; BOMBA ACIONAMENTO MANUAL; COM MAGUEIRA PARA ALTA PRESSAO; VALVULA AR COMPRIMIDO CAPACIDADE 30 LIBRAS; BASE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ILM/VL-DC | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11694 | 4601013 | 53040518 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 1/2POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44832/423; GEDORE/015.502. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44832/423; GEDORE/015.502. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11680 | 4620004 | 53010015 | JOGO DE BROCA 1/16" A 1/2" | CONJUNTO DE BROCAS EM POLEGADAS COM ESTOJO MEDIDAS; 1/16" ; 1/16" ; 5/64" ; 3/32" ; 7/64" ; 1/8" ; 9/64" ; 5/32" ; 11/64" ; 3/16" ; 13/64" ; 7/32" ; 15/64" ; 1/4" ; 17/64" ; 9/32" ; 19/64" ; 5/16" ; 21/64" ; 11/32" ; 23/64" ; 3/8" ; 25/64" ; 13/32" ; 27/64" ; 7/16" ; 29/64" ; 15/32" ; 31/64" ; 1/2"; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.22.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / DORMER | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11685 | 4601325 | 53040106 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE COMBINADA; CONFECCIONADAS EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADAS E CROMADAS; DIMENSOES; 6 MM, 7 MM, 8 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 17 MM, 19 MM, 22 MM, 24 MM, 27 MM, 30 MM, 32 MM, BOCA FIXA E ESTRELA DA MESMA BITOLA; A INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO DEVE SER DE 15 GRAUS P/ BOCA FIXA E DE 10 GRAUS P/ ESTRELA, PAREDE FINA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.21.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44660/215; BELZER/302404B; GEDORE/1B - 15M; | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44660/215; BELZER/302404B; GEDORE/1B - 15M; | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15658 | 4615017 | 53040622 | JOGO MACHO HSS M10X1,5-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M10X1,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37013 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15659 | 4615018 | 53040623 | JOGO MACHO HSS M12X1,75-DIN352- 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M12X1,75; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37014 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15660 | 4615019 | 53040747 | JOGO MACHO HSS M16X2-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M16X2; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37016 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15662 | 4615021 | 53040749 | VIRA-MACHO/DES TIPO RETO N3 P M6-M16 | MACHO/DESANDADOR TIPO RETO N3 PARA MACHOS DE M6 A M16; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENE RGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 31303 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15663 | 4615023 | 53040737 | MANDRIL 13MM C ADAPTADOR SDS E CHAVE | MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 66.70.113.120(MANDRIL) E 53.72.005.000 (ADAPTADOR SDS) | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15664 | 1868256 | 53040062 | PAQUIMETRO DE PROFUNDIDADE | PAQUIMETRO PARA MEDICOES DE PROFUNDIDADE ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; GRADUACAO: 0,05 MM; EXATIDAO: MAIS OU MENOS 0,5MM; COM PARAFUSO DE FIXACAO; COM CURSOR MONOBLOCO; COM ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | ZAAS / REF 10011 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15665 | 4144007 | 53040055 | FERRO DE SOLDA 32W 220V | FERRO DE SOLDA; 32W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE COM APOIO DO FERRO CONFECCIONADO EM ACO PARA POSICIONAMENTO E DESCANSO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.12.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | WESTERN / G12-220 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15666 | 4144004 | 53040066 | FERRO DE SOLDA 320W 220V MACHADINHA | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA; 320W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE COM APOIO DO FERRO CONFECCIONADO EM ACO PARA POSICIONAMENTO E DESCANSO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.12.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | WORKER / REF 485489 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15667 | 7713011 | 53040750 | CONEXAO SF6 ESPIGA QC4 1/4" MACHO | ESPIGA (MACHO) – ROSCA MACHO QC4-D-4PM¼; CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO DESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO -12 A 200°C; PRESSAO SUPORTADA DESACOPLADO À 20°C – 17BAR; PRESSAO DE OPERACAO ACOPLADA À 20°C – 50BAR; INCLUSAO DE AR OU DERRAMAMENTO DE GAS (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) – 0 ,3CM#±10%; VAZAO MAXIMA – 15 L/MIN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.3." | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37782 | 1804038 | 53040357 | ALICATE AMP DIGITAL AC/DC 400A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC 400A; CAT II 600V / CAT IV 300V; ABERTURA DA PINCA PARA CONDUTORES ATÉ 30MM DE DIAMETRO; RETENCAO DE MEDICAO MIN/MAX; ILUMINACAO DE TELA; DISPLAY 5 DIGITOS; RESPOSTA CA TRUE-RMS; FUNCOES DE MEDICAO - TENSAO 600VDC / 600VCA PRECISAO 1,5% - CORRENTE 40 / 400ACC 40/400AC PRECISAO 2% - TEMPERATURA -10 A 400 GRAUS CELSIUS - FREQUENCIA 5 A 500HZ - CAPACITANCIA ESCALAS 0 A 100 / 100 A 100 PICO FARADAY - CONTINUIDADE COM SINAL SONORO - RESISTENCIA FAIXAS 400 / 4000 / 40.000 OHM; MALETA PARA TRANSPOTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Fluke 325 | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTINUIDADE COM BEEP; INDICACAO DE BATERIA BAIXA E PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; BATERIAS; CABOS; ESTOJO; MANUAL EM PORTUGUES; CERTIFICADO DE CALIBRACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MINIPA - ET 3711 | N/A | Ferramentas e EPCs | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38050 | 802268 | 13025344 | MEDIDOR CORRENTE FORK CLASSE 69KV | MEDIDOR DE CORRENTE TIPO FORK; COM RECEPTOR; FAIXA DE TRANSMISSÃO EMISSOR RECEPTOR ATE 30 METROS; CLASSE DE EXATIDAO ±1%; FAIXA DE OPERACAO DE TENSAO: TRUE RMS CLASSE DE TENSAO DE 0 A 69KV; FAIXA DE OPERACAO DE CORRENTE DE 0 A 2000A; FREQUENCIA 60HZ; FAIXA DE TEMPERATURA -10 A 60C; RESOLUCAO PARA A FAIXA DE 0A99A DEVE SER 0,1A E PARA A FAIXA DE 100 A 1999A DEVE SER DE 1A; DEVE POSSUIR BOTAO LIGA-DESLIGA E FUNCAO DE RETENCAO NO DISPLAY DO VALOR DE CADA FASE MINIMO 4 LEITURAS; FUNCAO AUTO POWER-OFF CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.36; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MINIPA - HDC 2650 TR | N/A | Ferramentas e EPCs | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36813 | 1802053 | 53040349 | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; DUAS PONTAS DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTACAO PARA GARRA TIPO JACARE; PRECISAO MAXIMA DE MEDICAO: 0,020% RDG + 2 DGT (TENSAO CC); MEDICAO TRUE RMS; DISPLAY DUPLO; 50000 CONTAGENS COM DISPLAY DE 4 DIGITOS; MEDICAO E EXIBICAO SIMULTANEA DE CC E CA; FILTRO PASSA-BAIXA; SUPORTE TOTAL PARA GERENCIAMENTO DE DADOS; MEMORIA DE 10000 PONTOS NO MODO DATALLOGER; MEDICOES POSSIVEIS: TENSAO CC E CA, TENSAO COMPOSTA CC+CA, CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CORRENTE COMPOSTA CC+CA, RESISTENCIA, FREQUENCIA, TEMPERATURA, CAPACITANCIA, CICLO DE TRABALHO, CALCULO DE DECIBEIS, TESTE DE CONTINUIDADE, TESTE DE DIODO,RESISTENCIA DE BAIXA POTENCIA; COMUTACAO RMS/MEAN; FUNCAO DATA HOLD E PEAK HOLD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MINIPA - EZ GRAPH | N/A | Ferramentas e EPCs | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37635 | 1840003 | 92095042 | SEQUENCIMETRO DE BAIXA TENSAO | INDICADOR DE SENTIDO DE ROTACAO DE FASES. METODO DE IDENTIFICACAO DIGITAL. CAT IV 600 V. TENSAO DE OPERACAO 90 A 600 V. IP 40. TEMPERATURA DE OPERACAO 0 °C A +50 °C. CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.08.08. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. CODIGO BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37635. | DIS-CEF-001 | MINIPA - MFA 845 | N/A | Ferramentas e EPCs | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38047 | 1927026 | 13025343 | ENDOSCOPIO P/ INSPECAO FRAUDE BT | ENDOSCOPIO COM MONITOR INTEGRADO E SONDA OTICA PARA DETTECAO DE FRAUDES EM REDES DE BAIXA TENSAO; NUMERO MINIMO DE PIXELS DE 6000; VIDEO NTSC E PAL MPEG4; FOTOS RESOLUCAO MINIMA 640X480; CAMPO DE VISAO DE 67 GRAUS MINIMA; ESPELHO PARA VISAO DE 45 GRAUS; DISTANCIA FOCAL MINIMA DE 20MM; DIAMETRO DO CABO DE 5,5MM; COMPRIMENTO DO CABO DE 5000MM; FONTE DE ILUMINACAO DE LED; DISPLAY MINIMO DE 3,5 POLEGADAS TFT LCD; MONITOR RESOLUÇÃO MINIMA 320 X 240 PIXELS; ALIMENTACAO COM BATERIA RECARREGAVEL; FUNCAO VIDEO OUT; VIDEO RECORDING; FOTO RAPIDA; IMAGEM PARA VIDEO E FOTO; PESO MAXIMO 1KG; MALETA PARA TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | MINIPA - MBR 270 GVE | N/A | Ferramentas e EPCs | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15572 | 4600000 | 53040312 | ALICATE CORTAD CATRACA CREMAL 10 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 25MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15573 | 4600198 | 92020302 | ALICATE CORTAD CATRAC CREMALH 11 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 11 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 32MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13878 | 2223412 | 53040735 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 4 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 4 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-4E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51686 | 5640085 | 530401208 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SECUNDARIO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; COMPOSTO POR 1 BASTAO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM 5 ENGATES RAPIDOS EM LIGA DE ALUMINIO INTERLIGADOS POR UMA BARRA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 25,4 MM; COMPRIMENTO 1400 MM; PUNHO ANTIDERRAPANTE; PINGADEIRA EM BORRACHA; 01 SACOLA DE LONA C/ FECHO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 11.02.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-AT422B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10275 | 4610566 | 92020494 | PRESILHA DE SUSPENSAO | PRESILHA DE SUSPENSAO; S/ ISOLADOR; CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; COM TRAVA DE SEGURANÇA, COLAR ARTICULADO C/ PARAFUSO E PORCA TIPO OLHAL <(>,<)> JUNCAO DA PRESILHA / COLAR GIRATORIO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM (2 1/2POL); CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 100 DAN; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE258 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10294 | 1905033 | 53040602 | TESTADOR DE BASTOES 220V | TESTADOR DE BASTOES; TESTE EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; PORTATIL; ELETRICO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V; PARA VARAS DE MANOBRA, BASTOES ISOLANTES E ANDAIMES MODULARES; FUNCIONAMENTO POR CONTATO DIRETO NA SUPERFICIE DO BASTAO SOB ENSAIO; LEITURA DIRETA DE APROVADO OU REPROVADO; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA; ACOMPANHA BASTAO DE TESTE REFERENCIA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE-MIB-220 ou TTR2LW | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37060 | 5641024 | 53040603 | TESTADOR DE FASE 80 KV | TESTADOR DE FASE; APLICACAO: LINHAS DE TRANSMISSAO 69 KV AEREA; TENSAO MAXIMA: 80 KV; COMPOSICAO DO CONJUNTO: UM (1) BASTAO RESISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM ENCAIXE UNIVERSAL, GANCHO DE CONTATO E GALVANOMETRO OU TESTADOR DIGITAL; UM (1) BASTAO REISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM GANCHO DE CONTATO E CABO; PAR (ES) EM QUANTIDADE ADEQUADA DE BASTOES EXTENSORES; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; DOIS (2) BASTOES UNIVERSAIS ISOLANTES; UMA (1) SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO DOS BASTOES UNIVERSAOS; MANUAL DE INSTRUCOES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | 6702K1 ou LE-MFA-80 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10304 | 5641023 | 92020501 | TESTADOR FASES VOLTIMETRO ESCALA 0-16KV | TESTADOR DE FASES; CONSTITUIDO DE 2 BASTOES CONTENDO RESISTORES DE ALTA IMPEDANCIA (6500 OHMS); UM BASTAO C/ TERMINAL DE PROVA EM ESPIRAL<(>,<)> TERMINAL P/ ATERRAMENTO, TERMINAL UNIVERSAL P/ ACOPLAMENTO, VOLTIMETRO ANALOGICO C/ ESCALA P/ LEITURA DE 1 A 16 KV GRADUADO A CADA 200 V E O OUTRO BASTAO C/ CARRETEL COM 6,5 M DE CABO PROTEGIDO P/ 15 KV P/ MEDICAO, TERMINAL DE PROVA EM FORMA DE GANCHO E TERMINAL UNIVERSAL; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA E REPARTICOES ADEQUADAS A CADA COMPONENTE; PARA TENSOES ACIMA DE 16 KV ATE 48 KV C/ UTILIZACAO DE RESISTORES DE EXTENSAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-MFA-16 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | CABOFLEX95-5E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50500 | 5645079 | 53040446 | COBERTURA FLEX CONDUTOR CL 2 - 15KV | COBERTURA FLEXIVEL P/ CONDUTOR; TIPO II; MATERIAL BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CLASSE DE TENSAO 2; TENSAO DE USO 15 KV; COMPRIMENTO 1820 MM; DIAMETRO 25,0 MM; FRISO CONECTOR PARA ENCAIXE ENTRE COBERTURAS;PROTEGIDAS CONTRA OZONIO E RAIOS ULTRA VIOLETA; ABA ESTENDIDA; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC. ); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 16.02.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | COBERTURA FLEX LENÇOL CL 4 - 36KV | PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 1301 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54744 | 5643058 | 53040447 | COBERTURA FLEX CONDUTOR CL 4 - 36KV | COBERTURA FLEXIVEL P/ CONDUTOR; TIPO II; MATERIAL BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CLASSE DE TENSAO 4; TENSAO DE USO 34,5KV ; COMPRIMENTO 1372 MM; DIAMETRO 37,5 MM; C/ CONECTOR DE 38 MM DE DIAMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES; FRISO PARA ENCAIXE ENTRE COBERTURAS; PROTEGIDAS CONTRA OZONIO E RAIOS ULTRA VIOLETA; ABA ESTENDIDA; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC. ); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 16.02.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/030; GEDORE/035.265; BELZER/237103-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44116/030 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 2.3/8 POL (60 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.255; BELZER/237101-3B. | DIS-CEF-001 | GEDORE 160NR-1/8 X 2.3/8" | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (80 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/021; GEDORE/035.260; BELZER/237102-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44116/021 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44116/042 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218102B; TRAMONTINA/PRO/44113/002; GEDORE/036.420. | DIS-CEF-001 | GEDORE 161-1/4X1.1/2" 161-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; TRAMONTINA/PRO; GEDORE/036.406. | DIS-CEF-001 | GEDORE 161-1/8X1.1/2" 161-0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218101B; TRAMONTINA/PRO/44113/001; GEDORE/036.410. | DIS-CEF-001 | GEDORE 161-3/16X1.1/2"161-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.080; BELZER/252108B; TRAMONTINA_P RO/44251/010; IRWIN/1864541. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.090; BELZER/252109B; TRAMONTINA_P RO/44251/011; IRWIN/1864542. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-11 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.100; BELZER/252110B; TRAMONTINA_P RO/44251/012; IRWIN/1864543. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.110; BELZER/252112B; TRAMONTINA_P RO/44251/013. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-13 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.060; BELZER/252106B; TRAMONTINA_PR O/44251/008; IRWIN/1864539. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.070; BELZER/252107B; TRAMONTINA_PR O/44251/009; IRWIN/1864540. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-9 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.350; STANLEY/4-89-204. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-10.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.360; STANLEY/4-89-205. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-12.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.370. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-14.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.380. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-17.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.310. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-4.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.320; STANLEY/4-89-200. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-5.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.330; STANLEY/4-89-201. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-6.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.340; STANLEY/4-89-203. | DIS-CEF-001 | GEDORE IN19L-8.0 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.451; TRAMONTINA_PRO/44021/010; BELZER/213703BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44021/010 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.453; TRAMONTINA_PRO/44021/014; BELZER/213705BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44021/014 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.454; TRAMONTINA_PRO/44021/018; BELZER/213706BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44021/018 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77215/754; VONDER/31 56 225 300. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 77215/754 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14170 | 4601611 | 53020010 | ESTILETE RETRATIL | DESIGN EXCLUSIVO PARA ENCAIXE DO POLEGAR; CONTORNOS PARA OS DEDOS E O POLEGAR MAXIMIZAM A ACAO DO CORTE; CABO INJETADO EM ALUMINIO, MAIS LEVE E RESISTENTE; BOTAO COM MOLA PARA O POLEGAR, PROPORCIONA AJUSTE SUAVE DA LAMINA; TRES POSICOES DE CORTE; LAMINAS PARA SERVICO PESADO COM ARESTAS DE CORTE RETIFICADAS; FACIL E RAPIDA SUBSTITUICAO DA LAMINA; CORTES PRECISOS; COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR LAMINAS DE REPOSICAO LOCALIZADO NO INTERIOR DO CABO. PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/1774106; STARRETT/S014; | DIS-CEF-002 | IRWIN 1774106 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77619/635. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 77619/635 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRA MONTINA_PRO/44260/210; GEDORE/027.365. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-9P | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_ PRO/44250/212; GEDORE/027.350. | DIS-CEF-002 | GEDORE 33-12M | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | GEDORE 32EPZ | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/301902B; GEDORE/003.653; TRAMONTINA_PRO/44640/208. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44640/208 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.654; BELZER/300904B; TRAMONTINA_PRO/44620/208. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44620/208 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.604; BELZER/300403B; TRAMONTINA_PRO/44610/212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44610/212 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44052/206. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44052/206 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRET/BU224S; BOSCH/2 608 668 575. | DIS-CEF-002 | BOSCH 2608668575 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/BS1224. | DIS-CEF-001 | STARRETT BS1224 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | STARRETT KL101-308 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 400 802; VONDER/43 10 401 002. | DIS-CEF-001 | STARRETT KL102-108 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/43 10 318 532; TRAMONTINA/41703/301. | DIS-CEF-001 | VONDER 4310318532 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/40410/020; GEDORE/037.030; BELZER/249005BR. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA MASTER 40410/020 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/050.122. | DIS-CEF-001 | GEDORE 600E-300 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/40200/025; IRWIN/1863511; VONDER/35 89 250 100. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA MASTER 40200/025 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 35 016 000; STARRETT/KWLS-12; IRWIN/1884620. | DIS-CEF-001 | VONDER 3335016000 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM ACABAMENTO CROMADO; FACES DE MEDICAO LAPIDADAS; DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/PRO/44540/002; STARRET/125MEB-8/200; MITUTOYO/530114B; MAHR/4100401. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44540/002 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERMELHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77300/553. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 77300/553 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43181/501; VONDER/33 21 200 400; RAMADA/1448. | DIS-CEF-001 | VONDER 3321200400 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.002; TRAMONTINA/44472/105; BELZER/211102BR. | DIS-CEF-001 | GEDORE 350-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAMETRO DA PONTA 3,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.220; TRAMONTINA_PRO/44471/103; BELZER/210102BR; WURTH/0714 63 27. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44471/103 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 4,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.230; TRAM ONTINA_PRO/44471/104; BELZER/210103BR; WURTH/0714 63 28. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44471/104 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 5,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.240; TRAM ONTINA_PRO/44471/105; BELZER/210104BR; WURTH/0714 63 29. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44471/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 6,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.250; TRAM ONTINA_PRO/44471/106; BELZER/210105BR; WURTH/0714 63 30. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44471/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.260; TRAM ONTINA_PRO/44471/108; BELZER/210106BR; WURTH/0714 63 31. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44471/108 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM A PROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43244/022; STANLEY/15-560S; IRWIN/IW2120. | DIS-CEF-002 | STANLEY 15-560 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO VADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43240/026; IRWIN/IW2122. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA MASTER 43240/026 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.758; BELZER/80778BX; TRAMONTINA_PRO/44830/108. | DIS-CEF-002 | GEDORE D19L-13/16 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.753; BELZER/80773BX; TRAMONTINA_PRO/44830/103. | DIS-CEF-002 | GEDORE D19L-1/2" | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.756; BELZER/80776BX; TRAMONTINA_PRO/44830/106. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44830/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.757; BELZER/80777BX; TRAMONTINA_PRO/44830/107. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44830/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.755; BELZER/80775BX; TRAMONTINA_PRO/44830/105. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44830/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.754; BELZER/80774BX; TRAMONTINA_PRO/44830/104. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO 44830/104 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/35 99 190 000; GEDORE/MT5; BRASFORT/7238. | DIS-CEF-002 | VONDER 3599190000 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207103BR. | DIS-CEF-001 | BELZER 207103BR | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207104BR. | DIS-CEF-001 | BELZER 207104BR | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207105BR. | DIS-CEF-001 | BELZER 207105BR | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 450 MM (18 POL); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 7,5 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 9,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/018; GEDORE/034.010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44034/018 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 750 MM (30"); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 11,0 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 12,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/030; GEDORE/034.030. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO 44034/030 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15676 | 4601590 | 53040176 | CHAVE CANHAO 6MM ISOLADA 1000V | CHAVE CANHAO 6MM COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO COM CABO EMBORRACHADO; ENCAIXE DE 6 MM; CONSTRUCAO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | VDE 2133 6 GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15693 | 4011024 | 68010003 | CARRINHO DE MAO 60 LITROS | CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRAFORTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 16269; PNEU 3,25 X 8"; CAPACIDADE DA CACAMBA 60 LITROS; CHAPA DA CACAMBA 0,9MM; BRACOS METALICOS TUBULARES DE1,5MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 77714435 TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37713 | 4141012 | 51010003 | MAQ. INVERSORA SOLDA TIG 200A | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG 200A; MONOFASICA 220V 60HZ; PROCESSO DE SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO / TIG; CORRENTE DE SAIDA: 10 - 200 A; CICLO DE TRABALHO: 200A-40% 126A-100% POTENCIA DE ENTRADA: 6,6KVA GRAU DE PROTECAO IP21.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LHN242I ESAB | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15695 | 4620129 | 53010007 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 13X160 MM | BROCA PARA CONCRETO Ø13MM X 160MM ENCAIXE SDS PLUS; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL. PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 2608833813 BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15690 | 4620128 | 53010011 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 14X160 MM | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; MEDIDA: 14 MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; COMPRIMENTO: 160MM; DIAMETRO: 14MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 2608833816 BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15683 | 4620127 | 53010010 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 16X400 MM | BROCA SDS PLUS 16X400 MM; BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; DIAMETRO CORTE 16,00MM; TIPO CANAL: HELICOIDAL; COMPRIMENTO TOTAL: 450MM; COMPRIMENTO CORTE: 400MM; USO: CONCRETO E ALVENARIA; CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 2608833829 BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37782 | 1804038 | 53040357 | ALICATE AMP DIGITAL AC/DC 400A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC 400A; CAT II 600V / CAT IV 300V; ABERTURA DA PINCA PARA CONDUTORES ATÉ 30MM DE DIAMETRO; RETENCAO DE MEDICAO MIN/MAX; ILUMINACAO DE TELA; DISPLAY 5 DIGITOS; RESPOSTA CA TRUE-RMS; FUNCOES DE MEDICAO - TENSAO 600VDC / 600VCA PRECISAO 1,5% - CORRENTE 40 / 400ACC 40/400AC PRECISAO 2% - TEMPERATURA -10 A 400 GRAUS CELSIUS - FREQUENCIA 5 A 500HZ - CAPACITANCIA ESCALAS 0 A 100 / 100 A 100 PICO FARADAY - CONTINUIDADE COM SINAL SONORO - RESISTENCIA FAIXAS 400 / 4000 / 40.000 OHM; MALETA PARA TRANSPOTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | FLUKE 325 | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILEN O; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 4,7 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENT O TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS AC EITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E + 500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO ; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE:6 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B." | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS ltd | 00.565.813/0002-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10275 | 4610566 | 92020494 | PRESILHA DE SUSPENSAO | PRESILHA DE SUSPENSAO; S/ ISOLADOR; CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; COM TRAVA DE SEGURANÇA, COLAR ARTICULADO C/ PARAFUSO E PORCA TIPO OLHAL <(>,<)> JUNCAO DA PRESILHA / COLAR GIRATORIO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM (2 1/2POL); CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 100 DAN; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-258 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54505 | 3419266 | 92020499 | SUPORTE ISOL P/BAIPASSE 25 X 315MM | SUPORTE ISOLADO P/ BAIPASSE; BASTAO ISOLADO P/ BAIPASSE EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; O SUPORTE DEVE POSSUIR HASTE LATERAL EM UMA EXTREMIDADE E GRAMPO DE TORCAO C/ PARAFUSO OLHAL EM OUTRA<(>,<)> COLADOS E CONTRAPINADOS; DIAMETRO DO BASTAO 25 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO 315 MM; DIAMETRO DA HASTE LATERAL 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE LATERAL 64 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-633 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | C-756/95 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04.01 ITEM 5; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-756/35 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 450 MM (18 POL); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 7,5 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 9,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/018; GEDORE/034.010. | DIS-CEF-001 | C-1206FV | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1/4 POL; COMPRIMENTO MIN DA CORDA: 8000 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 06.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-717 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-501B | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11082 | 4641005 | 53040757 | ARCO DE SERRA PARA PODA A DISTÂNCIA 21" | ARCO DE SERRA PARA PODA A DISTANCIA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA TIPO JACK 21"; PARA PODA A DISTANCIA; DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18 MM; COMPRIMENTO 624 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-634 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF-001 EFES 04.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-232RF | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA COM SEPARADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: 1800 MM; MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | DIS-CEF-001 | C-1052 ELSP | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11452 | 5640092 | 25095032 | TRADO ATERRAM ROSCA CONIFICADA 820MM | TRADO DE ATERRAMENTO; TRADO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE, LATAO OU ACO COBREADO; PONTA EM ACO; ROSCA CONIFICADA; PUNHO DESMONTAVE L; COMPRIMENTO 820 MM + OU - 20 MM; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; SACOLA P/ ACONDICIONAMENTO EM LONA C/ LOGOTIPO DA CONCESSIONaRIA QUE SE DESTINA OU DA NEOENERGIA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-749 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11669 | 4641002 | 530401231 | ESCOVA DE ACO EM V PARA CONDUTORES | ESCOVA MANUAL; FORMATO V; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; PARA CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 12.01.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | C-211 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12844 | 4601821 | 53040325 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | C-113 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-503B | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-502B | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-503BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-501BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-502BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1,5 CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 2000 DAN; O ACO DA ALAVANCA E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSU PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO; MORDENTES C/ PERFIL V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBAR NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOSVIVOS,TRINCAS E OXIDACAO. CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.36.01 | DIS-CEF-001 | C-44 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15030 | 3426172 | 12037050 | CABECOTE INSTAL ESPACADOR BT DO SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR EM REDE DE BAIXA TENSAO NUA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINO LATERAL; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA;CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE; COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL; COMPRIMENTO TOTAL: 160 MM; COMPRIMENTO GARFO:80 MM; ABERTURA GARFO:11 MM;EXPESSURA GARFO: 0,94 MM; COMPRIMENTO PINO: 55MM; ACESSORIOS: SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.04.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-762NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15500 | 4644022 | 53040727 | SUPORTE ACOPLAMENTO EM VARA DE MANOB | SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE LAMINA DE SERRA PARA PODA EM VARA DE MANOBRA. A FIXACAO DA LAMINA SERA ATRAVES DE MANIPULO. CONFECCIONADO EM ACO CARBONO 1020 GALVANIZADO A FOGO COM ENGATE CP-13 PADRÃO PARA VARA DE MANOBRA EM LATAO BRONZE. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.24. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | C-71805 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15501 | 2552225 | 53040728 | EMPUNHADURA COM ENGATE CP-13 | EMPUNHADURA CONFECIONADA EM ACO CARBONO 1020 GALVANIZADO A FOGO COM ENGATE CP-13 EM LATAO BRONZE. EMPUNHADURA COBERTA COM BORRACHA A NTIDERRAPANTE. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.24. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | C-71806 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15502 | 4600260 | 53040726 | LAMINA DE SERRA PARA PODA | SERRA P/ PODA; MANUAL; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO FLEXIVEL DE ALTA DURABILIDADE; OS DENTES DEVEM CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DO MOVIMENTO; COMPRIMENTO MINIMO DA LAMINA 350 MM; A LAMINA DEVE TER DUREZA MEDIA DE 40 A 50 RC OU 392 A 513 VICKERS; LAMINA TIPO CURVA; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; C/ CAPA DE PROTECAO EM COURO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.02.24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-71803 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36948 | 3455203 | 53040542 | MOITAO DUPLO 1580 KGF | MOITAO DUPLO; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO, SEM CORDA; ROLDANAS EM TERMOFIXO OU LIGA DE ALUMINIO; UM PAR DE BLOCOS COM GANCHOS COM TRAVA DE SEGURANCA,OLHAIS PARA INSTALACAO A DISTANCIA E EIXO COM GIRO CONTINUO; UM DOS BLOCOS DEVE CONTER UM OLHAL OU ALCA PARA AMARRACAO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO; NUMERO DE HORNES: 2;DIAMETRO DA CORDA: 1/2 POL;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1580 KGF;PESO APROXIMADO: 7 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.27.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-938 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50971 | 3455200 | 53040543 | MOITAO TRIPLO MAD 680DAN | MOITAO; 3 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO;ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 680 DAN; C/GANCHOS C/TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAL P/OPERAR C/BASTOES E ROLDANAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; FORNECIDO S/ CORDA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-940 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE ALUMINIO; A CIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA E ROLDANA DESLIZADORA; COMPRIMENTO DO TIRANTE SIMPLES 2500 MM; COMPRIMENTO DO TIRANTE DUPLO 1250 MM; LARGURA DO TIRANTE 35 MM; ESPESSURA DO TIRANTE 2,5 MM; PESO APROXIMADO 5 ,5 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO SIMPLES 750 DAN; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO DUPLO 1500 DAN; 2 GANCHOS PERNO E 1 GANCHO OLHAL; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA E ARGOLAS P/ MANUSEIO POR MEIO DE BASTAO; COR E ACABAMENTO UNIFORME; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE LONA NUMERO 10 P/ GUARDA E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-156NLV | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11466 | 5627000 | 53040762 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUME RO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA DE AJUSTE EM ACO SAE 1010; AS ESPORAS DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 300 DAN NO CENTRO DE GRAVIDADE DO ESTRIBO QDO PRESAS AO POSTE NA SUA CONDICAO DE TRABALHO; AS ESPORAS C/ PINO AUXILIAR, QDO PRESAS AOS ORIFICIOS DO POSTE DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 200 DAN NO CENTRO DE GRAVIDADE DO ESTRIBO, NA SUA CONDICAO DE TRABALHO; O ESTRIBO DEVE POSSUIR PASSADORES P/ AS CORREIAS, S/ ARESTAS VIVAS; A ESPORA DEVE SER TRATADA ELETROLITICAMENTE PARA UMA ESPESSURA DE PELICULA SUPERFICIAL MINIMA DE 10 MICRONS; A INCLINACAO DO VERGALHAO EM RELACAO AO ESTRIBO DEVE SER DE 34 GRAUS COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2; O ACO DA FIVELA DEVE SER NIQUELADO; ESPESSURA DA CHAPA DE ACO DO ESTRIBO 2,78 MM; ESPESSURA DO COURO DAS CORREIAS 4 MM; LARGURA DAS CORREIAS 35 MM; DEVERAO SER AMARRADAS EM PARES; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.37.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | C-42 | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15531 | 4600136 | 53040976 | CJ LAMINA DE SERRA P PODA DE VEGETA | CJ: LAMINA EM ACO CARBONO FLEXI DE ALTA DURABILID;COM CORTES NOS 2 SENTIDOS; COMPRIM MIN DE 350 MM; DUREZA MED DE 40 A 50 RC OU 392 A 513 VICKERS; ANTICORROS;CAPA DE PROTECAO EM COURO; CONFORME ITEM 01 DO CEF-001 EFES 07.02.24, MAIS EMPUNHADURA CONFECIONA EM ACO CARBO 1020 GALVANIZA A FOGO COM ENGATE CP-13 EM LATAO BRONZE. EMPUNHADURA COBERTA COM BORRACH ANTIDERRAPAN CONFORME ITEM 03 DO CEF-001 EFES 07.02.24 E SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE LAMINA DE SERRA PARA PODA EM VARA DE MANOBRA. A FIXACAO DA LAMINA SERA ATRAVES DE MANIPULO. CONFECCIO EM ACO CARBO 1020 GALVANIZ A FOGO COM ENGATE CP-13 PADRÃO PARA VARA DE MANOBRA. CONFORME ITEM 02 DO CEF-001 EFES 07.02.24 | DIS-CEF-001 | C-718NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | COOFESTE COOP. FABR. EQUIP. SEG.TEL | 05.256.861/0001-59 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13933 | 4610618 | 53040372 | BANDOLA P CABOS ALUMINIO P RECON RC | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESTRUTURA BASE EM ACO CARBONO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DA ROLDANA: 260 MM; CAPACIDADE DA ROLDANA: 1000 KGF; LARGURA DA ESTRUTURA BASE: 20 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11542 | 4610620 | 53040373 | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA 100DAN | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA; POLIA, PROTETOR DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA E EIXO DO ROLETE CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1020 A 1045; SUPORTE DA POLIA EM CHAPA DE ACO SAE 1030 A 1045; PINOS, EIXOS E MOLAS EM ACO; A CHAPA DE ACO DO SUPORTE DA POLIA DEVE POSSUIR ESPESSURA DE 2 MM ; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO P/ ESFORCO NO SENTIDO VERTICAL MINIMO DE 100 DAN; O SUPORTE DA POLIA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO COM MOLA; A BORDA DA POLIA DEVE TER SUA CONCAVIDADE DIMENSIONAL P/ ACOMODAR CONDUTORES C/ DIAMETRO DE ATE 12,4 MM NO MINIMO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13806 | 4610621 | 53040375 | BANDOLA ROLDANA LANCAM CABO EM CRUZETA | BANDOLA ROLDANAP/LANCAMENTO DE CABOS EM CRUZETA ( EM REDE COMPACTA E RECONDUTORAMENTO ), CORPO EM LIGA ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; ROLDANA MONTADA SOBRE ROLAMENTOS; BASE GIRATORIA; ROLDANA 65 MMM DIAMETRO; ESTRUTURA DE 150 MM DIAMETRO; PARAFUSO P/ APERTO/FIXACAO DE 50 MM (MIN) A 127 MM (MAX) CUMPRIMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO SUPERIOR P/PASSAGEM CABO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12970 | 2257010 | 53095013 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 13 A 25MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 13 A 25 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 600 MM; CARGA DE TRABALHO: 800 KGF; CARGA DE RUPTURA: 2400 KGF; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.16.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12976 | 2257011 | 53095015 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 25 A 38MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 25 A 38 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 850 MM; CARGA DE TRABALHO: 1700 KGF; CARGA DE RUPTURA: 5100 KGF; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.16.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12975 | 2257012 | 53095020 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 38 A 51MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 38 A 51 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 900 MM; CARGA DE TRABALHO: 2500 KGF; CARGA DE RUPTURA: 6600 KGF; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.16.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA ,CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13444 | 3455072 | 53040412 | CARRETILHA LANCAMENTO CABOS MULTIPLEX | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CABOS MULTIPLEXADOS BT - BASE FIXA: CHAPA U EM ACO ABNT 1020. ESPESSURA 3 MM; TUBO EM ACO ABNT 1020, 26 MM X 3 MM DE ESPESSURA; BASE MOVEL: TUBO EM ACO ABNT 1020, 20 MM X 3 MM DE ESPESSURA; ROLDANA: LIGA DE ALUMINIO SAE 323; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13786 | 4610627 | 530401219 | DISPOSITIVO LANC CABO REDE COMP 3CAMISAS | DISPOSITIVO COM 3 CAMISAS DE PUXAMENTO PARA LANCAMENTO DE CABO PROTEGIDO DE REDE COMPACTA;1955 MM COMPR.SUPORTE DO DISPOSITIVO ;210 MM COMPR. BALANCIM DE SUSTENTACAO DAS CAMISAS; 60MM ALTURA BALANCIM; 90 MM X 45 MM DIAMETRO X LARGURA DA POLIA (ROLDANA); POLIA E ROLETE EM LIGA DE ALUMINIO; EIXOS DA POLIA E ROLETE EM ACO SAE1020 A 1045; SUPORTE DO DISPOSITIVO E BALANCIM DE SUSTENTACAO DAS CAMISAS EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEONERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12878 | 3453010 | 53040474 | ESTICADOR BRONZE 19,80 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 2000 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12877 | 4610001 | 53040291 | ESTICADOR COND LV 19,8 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 2000 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1,5 CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 2000 DAN; O ACO DA ALAVANCA E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSU PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO; MORDENTES C/ PERFIL V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBAR NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOSVIVOS,TRINCAS E OXIDACAO. CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.36.01 | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12962 | 4403016 | 53040478 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 8-16MM 3000KGF | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 8 A 16 MM; ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO 2,8 KG ;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 3000 DAN; O ACO DA ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSUIR PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO;MORDENTES C/ PERFIL DUPLO V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBARBAS, NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOS VIVOS, TRINCAS E OXIDACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13006 | 3455198 | 53040539 | MOITAO ACO 1800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 14 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA;CAPACIDADE DE 1800 KGF;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15104 | 3455190 | 53040540 | MOITAO ACO 2800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA COR 25 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMA BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 2800 KGF; CONFORME PAD DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12915 | 7719556 | 53040550 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 2000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 2000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:150MM; PARA CABO DE ACO DE 1/2POL A 5/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11540 | 4610648 | 53040559 | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO 3402KGF | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO; ROLDANA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO LEVE;CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 3402KGF;RUPTURA 12206 KGF; DEVE POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ANTI-FRICCAO; DIAMETRO EXTERNO 368MM; DIAMETRO INTERNO 305MM; LARGURA 54MM; ALTURA TOTAL 595 MM; ALTURA DA GARGANTA 140 MM; LARGURA DA GARGANTA 86 MM; DIAMETRO MAXIMO DO CONDUTOR CIRCULAR 32 MM; LARGURA DA POLIA 54 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.29.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11582 | 4015001 | 53040589 | TALHA ALAVANCA ACO 10M 750KG | TALHA MANUAL; ALAVANCA C/ SUPORTE; CAPACIDADE 750 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHO EM ACO ;SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE, C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) EM ACO SAE 1010 A 1020; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHO C/TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; OLHAL TIPO MANILHA NA EXTREMIDADE SUPERIOR;ALAVANCA ARTICULADA (CABO) E SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) ;COMPRIMENTO DA CORRENTE 10000 MM; PESO APROXIMADO 8 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 750 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.07.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000KG; ELEVACAO DE 3 METROS; BITOLA DA CORRENTE 7MM; REDUCAO 46:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 500 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/ MOLA; CORRENTE SINGELA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 2200 MM; PESO APROXIMADO 11 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 1500 KG; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52491 | 4013060 | 53040592 | TALHA MANUAL ALAVANCA 3000KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 3000 KG; CORPO EM CHAPA ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; CORRENT ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANT MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDEN DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA;CORRENTE DUPLA ALTA RESISTENCIA MECANICA ;JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESS FUSAO OU CALDEAMENTO ;ALAVANCA C/ MANOPLA; COMPRIMENTO DA CO 2200 MM; PESO APROXIMADO 16 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALH 3000 KG; CONFORME CEF-001 EFES 07.07.04; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE SEGURANÇA; DEVE VIR ACOMPANHADA DE SACOLA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 8;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO : 30 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15708 | 2257017 | 53095018 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 100-110 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 100 A 110 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15688 | 2257033 | 53095017 | CAMISA DE PUXAMENTO Ø120-140MM | CAMISA DE PUXAMENTO DE MALHA FLEXIVEL FECHADA CPF-1800-6T-120-140-1A-SP, EM ACO CARBONO GALVANIZADO; POSSUI NA EXTREMIDADE UM LACO COM UMA SAPATILHA PARA REFORCO DO PUXAMENTO NA ALCA; ATENDE DIAMETROS DE 120 MM A 140 MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 51.E07.D20 | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF-001 EFES 04.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 51.C02.E1 | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11456 | 1913025 | 530401218 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 1000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 1000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 51.D05.A2 | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11598 | 4610003 | 53040610 | TALHA TIRFOR 1600 DAN | TALHA TIRFOR; ALAVANCA; FERRAMENTA EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; ALAVANCA E MECANISMOS INTERNOS EM ACO; CABO DE ACO; GANCHO EM ACO; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA E POSSUIR 20 METROS DE CABO; O ACO UTILIZADO NAS ALAVANCAS E NO GANCHO DEVE SER FORJADO; CAPACIDADE 1600 DAN; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | CIV-1600 - BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 51.E07.D30 | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12914 | 7719555 | 53040549 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 1000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:100MM; PARA CABO DE ACO DE 1/4POL A 3/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 51.M03.N1 | N/A | Ferramentas e EPCs | CIVITELLA CIA LTDA | 62.384.763/0001-30 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14471 | 3337028 | 53040407 | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/43 10 318 532; TRAMONTINA/41703/301. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14920 | 4108045 | 53040954 | SUPORTE PARA MOTOPODA ESCADA | SUPORTE PARA MOTOPODA EM ESCADA; HASTES DE FIXACAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; BERCO PARA ACONDICIONAMENTO DA MOTOPODA CONFECCIONADO EM NYLON 18 MM + OU - 3 MM; FITA VELCRO DUPLA FACE DE 60 X 700 MM + OU - 10 MM; DEMAIS INFORMACOES E DIMENSOES CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15771 | 3963233 | 53040609 | Suporte para JIB em cesta aérea | CABECOTE PARA JIB COM UTILIZACAO EM CESTO AEREO EM REGIME ENERGIZADO AO CONTATO. CONFECIONADO EM ACO 1010 E 1020 COM ACABAMENTO EM ZINCAGEM ELETROLITICA. DIMENSOES CONFORME EFES. CONFORME DIS CEF-002 EFES 09.30.14 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13703 | 4610614 | 530401221 | DISPOSITIVO P/ SECC JAMPER SEC C/ CARGA | DISPOSITIVO PARA SECCIONAMENTO DE JAMPERS SECUNDARIOS COM CARGA. CONDUTOR: COBRE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, ISOLACAO SILICONE 200 C E 750 V, 35 MM; GRAMPO (ET 18.01.08); DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 150 A;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.02 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15026 | 4601281 | 53040813 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO PHILIPS | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15025 | 4601274 | 53040812 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO FENDA | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEC RIO | N/A | Ferramentas e EPCs | TEC RIO - SOLUÇÕES EM ELÉTRICA E HI | 20.596.076/0001-39 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33106 | 1805012 | 13025323 | ANALISADOR DESVIO DE CONSUMO ENERGIA | ISOLACAO ELETRICA CAT IV 600V; RESFRIAMENTO POR COOLER; DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMACOES ALFANUMERICAS; CONEXAO DE MEDICAO: PLUG 4 MM FEMEA PROTEGIDO; DEVE SER CAPAZ DE INDICAR O PERCENTUAL DE ERRO DO MEDIDOR TESTADO, KD ESTIMADO, IMPEDANCIA DA REDE, TENSAO INICIAL E MEDIA DO PERIODO DE TESTE; FUNCAO VOLTIMETRO RMS / FREQUENCIMETRO; CLASSE DE EXATIDAO: 0,3%; ALIMENTACAO PELA CONEXAO DE MEDICAO; METODO DE MEDICAO: INTEGRACAO POR REFERENCIA; CARGA INTERNA; CALIBRACAO RAPIDA COM PADRAO OU MEDIDOR AFERIDO; TENSAO DE OPERACAO: 110 A 270 VCA; FREQUENCIA: 46 A 64 HZ; CONSUMO MAXIMO: 1600 W; PROTECAO SOBRE TENSAO; POTENCIA APLICADA EM FUNCAO DE TENSAO, DE 100 A 1600 W; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIGA. | DIS-CEF-001 | ADR 2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15095 | 1909041 | 13025224 | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR; DIMENSOES APROXIMADAS: 100 X 60 MM; INVOLUCRO DE PVC OU ABS; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; RESFRIAMENTO POR TURBO COOLER; POTA DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE CATV-IV, 600 V; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MCM 100 PLUS | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34742 | 1908021 | 13025025 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF C TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM TABLET; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ADR 4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36803 | 1908022 | 13025026 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF S TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS;APLICACAO,REQUISITOS GERAIS,ESPECIFICACAO,REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM EXCLUSAO DO TABLET DA LISTA DE ACESSORIOS; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ADR 4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37898 | 1805015 | 13025325 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELETR COM TELA | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO COM TELA INTEGRADA; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.05 ITEM 3 MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TRIFÁSICO COM TELA INTEGRADA; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ADR 5000 | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38008 | 1907010 | 13095250 | CARGA ARTIFICIAL MONOF TESTE MEDIDOR | CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA MONOFASICA PARA TESTE DE MEDIDOR; USO NO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA QUANDO HOUVER AUSENCIA OU BAIXO CONSUMO DO CLIENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 65x76x186MM; INVOLUCRO DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO-PSAI; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; PONTA DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE CATV-IV, 600 V; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MCM 150 | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37949 | 1904047 | 15095067 | FONTE DE CORRENTE P/ RD SUBTERRANEA | FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSAO EM REDE SUBTERRANEA E VERIFICACAO DA QUALIDADE DA MALHA DE BLINDAGEM; CONJUNTO COMPOSTO DE 1 FONTE DE CORRENTE 10A; 1 CONJUNTO DE CABOS E CONEXOES; 2 BATERIAS; 1 BASE PARA CONEXAO DAS BATERIAS ACOPLADA A FONTE; 1 CARREGADOR DE BATERIAS VEICULAR 12V COMPATIVEL COM AS BATERIAS; 1 CASE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO CONJUNTO; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 07.04.33; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MFC 10A | N/A | Ferramentas e EPCs | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36973 | 7719557 | 530401202 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#)ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 1 DA EFES 05.08.03); DUAS(2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 500MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 3 DA EFES 05.08.03); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.13 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36974 | 7719558 | 53095090 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2#) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 2 DA EFES 05.08.03); DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSÃO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 4 DA EFES 05.08.03); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.13 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35139 | 7719412 | 530401203 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#);APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO;DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 70 A 138 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM LARGURA: 10 CM; COR: LARANJA, CINZA OU PRETO; COM VALVULA LIGA/DESLIGA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO (> 2000 PSI) FACE PLANA MACHO E FEMEA NUMERO 6(3/8#,USO EM DIGGER DERRICK);CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.13 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36975 | 7719563 | 530401204 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2"); APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO; DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO D VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 7 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 10 CM; C LARANJA, CINZA OU PRETO; COM VALVULA LIGA/DESLIGA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO (> 2000 PSI) FACE PLANA MACHO NUMERO 8 (1/2", USO EM GUINDAUTO); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07. ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36839 | 4107093 | 53040524 | KIT SERRA HIDR CORTE 1880 E 330MM C/MANG | SERRA HIDRAULICA LONGO ALCANCE CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.12 ITEM 2, HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI,HASTE ISOLADA (100KV/FT), ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO, VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO, PRESSAO DE 70 A 140 BAR, SISTEMA HIDRAULICO CENTRO ABERTO E FECHADO, CORRENTE COM LUBRIFICACAO AUTOMATICA E PARADA INSTANTANEA AO SOLTAR O GATILHO, PROTETOR PARA O GATILHO E PARA A MAO,COMPRIMENTO APROXIMADO SEM O SABRE 1880 MAIS OU MENOS 100MM, CAPACIDADE APROXIMADA DO SABRE 330 MAIS OU MENOS 30 MM, NIPLE PARA INSTALACAO DE ENGATE RAPIDO 3/8 NPT; COM PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA (CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.01), NAO CONDUTIVA, ANTI ESTATICA, ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER, PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO, COM 2400 MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8, TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA INSTALACAO DE ENGATES RAPIDOS, COM ENGATES RAPIDOS DE 3/8 NPT FACE PLANA, INSTALADOS NAS EXTREMIDADES, SENDO MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STANLEY CS25812 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 40414 | 4512044 | 92020491 | MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA; NAO CONDUTIVA; ANTI ESTATICA; ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER; PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO; COM 2400MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8; TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA INSTALACAO DE ENGATES RAPIDOS; ENGATES RAPIDOS DE 3/8 NPT FACE PLANA, INSTALADOS NAS EXTREMIDADES, SENDO MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | N MELLO 345 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35136 | 4107036 | 53040573 | SERRA HIDRAULICA P/CORTE 1880 E 330MM | SERRA HIDRAULICA; LONGO ALCANCE; APLICACAO PARA PODA DE VEGETACAO; HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI; HASTE ISOLADA (100KV/FT); ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO; VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO; PRESSAO DE 70 A 140 BAR; SISTEMA HIDRAULICO CENTRO ABERTO E FECHADO; CORRENTE COM LUBRIFICACAO AUTOMATICA E PARADA INSTANTANEA AO SOLTAR O GATILHO; PROTETOR PARA O GATILHO E PARA A MAO; COMPRIMENTO APROXIMADO SEM O SABRE 1880 MAIS OU MENOS 100 MM; CAPACIDADE APROXIMADA DO SABRE 330 MAIS OU MENOS 30 MM; NIPLE PARA INSTALACAO DE ENGATE RAPIDO 3/8 NPT; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.02.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STAMLEY CS25812 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13015 | 4512045 | 530401273 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A ABRASAO;PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 275 BAR; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6 (3/8#) EM CADA UMA DAS MANGUEIRAS, MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 05.08.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | N MELLO 13015 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13483 | 4530966 | 53095093 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO 3/8 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO; MATERIAL: PVC FLEXIVEL; MEDIDAS: 3/8 DE POLEGADA; DIAMETRO INTERNO MACHO: 18 MM; DIAMETRO INTERNO FEMEA: 28 MM; DIAMETRO EXTERNO MACHO: 27 MM; DIAMETRO EXTERNO FEMEA :36 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FASTER 13483 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13484 | 4530967 | 530401303 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO 1/2 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO; MATERIAL: PVC FLEXIVEL; MEDIDA: 1/2 POLEGADA; DIAMETRO INTERNO MACHO: 25 MM; DIAMETRO INTERNO FEMEA: 35 MM; DIAMETRO EXTERNO MACHO: 30 MM; DIAMETRO EXTERNO FEMEA: 40 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FASTER 13484 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 40415 | 4530964 | 64595003 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO; REVESTIDO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSICAO DE ZINCO; PRESSAO DE TRABALHO DE 250 BAR E VAZAO DE 45 LITROS POR MINUTO;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HENNINGS 40415 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 40416 | 4530965 | 64595002 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 POLEGADAS NPT;COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO;EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVESTIDOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSICAO DE ZINCO; PRESSAO DE TRABALHO DE 250 BAR E VAZAO DE 45 LITROS POR MINUTO;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.02 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HENNINGS 40416 | N/A | Ferramentas e EPCs | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14233 | 3419260 | 53040525 | KIT SUPORTE ICAMENTO POSTE FIBRA MOD | SUPORTE DE ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA MODULAR EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; COMPOSTO DE 1 UNIDADE DE SUPORTE INFERIOR, 1 UNIDADE DE SUPORTE INTERMEDIARIO,1 UNIDADE DE SUPORTE SUPERIOR,3 UNIDADES DE FITAS DE POLIESTER COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 100MM DE LARGURA COM CAPACIDADE PARA 500KG E UM TUBO DE ALUMINIO DE 3 POLEGADAS IPS E COMPRIMENTO DE 6 METROS SCHEDULE 40 CODIGO SAP 2270014; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30. 05;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14232 | 3419257 | 530401331 | SUPORTE INF ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INFERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14234 | 3419258 | 530401332 | SUPORTE INT ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INTERMEDIARIO PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14235 | 3419259 | 530401336 | SUPORTE SUP ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE SUPERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15099 | 4640135 | 53040404 | CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA | CAIXA CONFECCIONADA EM FERRO OU LATAO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DA MOTOSSERRA; DIMENSOES: 400 MM DE LARGURA,870 MM DE COMPRIMENTO, 350MM DE ALTURA; COM COMPARTIMENTO INTERNO DE 270 MM X 430 MM NO CANTO SUPERIOR DIREITO; COM LINGUETA PARA CADEADO NA TAMPA; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; COM BLINDAGEM ANTIVAZAMENTO DE OLEO E COMBUSTIVEL; NA COR VERDE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34975 | 4606023 | 96095215 | ROCADEIRA COSTAL | ROCADEIRA COSTAL COM EIXO FLEXIVEL DE DOIS TEMPOS; CILINDRADA 35 CC ; POTENCIA 2,0 HP OU 2,0 CV; PESO APROXIMADO DE 9,0 KG; CARBURADOR TIPO BOIA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 LITROS; ACESSORIOS DE DISCO DE 10 POLEGADAS COM 3 FACAS, MISTURADOR DE COMBUSTIVEL E CARRETEL COM FIO DE NYLON; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.02.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FS 220 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15099 | 4640135 | 53040404 | CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA | CAIXA CONFECCIONADA EM FERRO OU LATAO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DA MOTOSSERRA; DIMENSOES: 400 MM DE LARGURA,870 MM DE COMPRIMENTO, 350MM DE ALTURA; COM COMPARTIMENTO INTERNO DE 270 MM X 430 MM NO CANTO SUPERIOR DIREITO; COM LINGUETA PARA CADEADO NA TAMPA; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; COM BLINDAGEM ANTIVAZAMENTO DE OLEO E COMBUSTIVEL; NA COR VERDE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TIP-CX | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15137 | 7719436 | 53040455 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 5L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 5L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEKIN / JEDAL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15136 | 4162078 | 53040613 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA | CORRENTE RAPID-MICRO, RAPID-SUPER DE 3/8" PARA SABRE DE 400 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35153 | 4107089 | 53040545 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW | MOTOSSERRA PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVAÇAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LINHAS DE TRANSMISSAO NO CORTE DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE; CAIXA EM POLIPROPILENO; LAMINA SABRE EM ACO; GASOLINA; PROFISSIONAL; ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS; CORRENTE 3/8" RAPID-MICRO, RAPID-SUPER; SABRES DE 400 MM DUROMATIC / ROLOMATIC; CILINDRADA; 55 a 72,2 CM3; POTENCIA 3,2 A 3,6 KW (4,4 A 4,9 DIN-PS); COM DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONFORME NR12-ANEXO I (MOTOSERRAS); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36807 | 4107094 | 92020432 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW C/ACES | MOTOSSERRA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA (ITEM 3), DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL – 5,5 MM (ITEM 4), TRES UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA (ITEM 5) EM QUANTIDADE SOBRESSALENTE, CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA COMBUSTIVEL (ITEM 6); UMA UNIDADE DO KIT AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA (ITEM 7); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15138 | 4162077 | 53040587 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 5,2 MM | SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 5,2 MM; FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOSSERRA E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.789 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.790 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.791 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.792 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.793; SIBILLE/IS36-17X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.793 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.787 | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34984 | 1320027 | 15095056 | GERADOR ENERGIA PORT 2KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATIL; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; BIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V;FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 1600VA; POTENCIA MAXIMA 2000 VA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.31.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BUFALO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36964 | 1320033 | 15095057 | GERADOR ENERGIA PORT 3,1 KVA 127/220 V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATI COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FO SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; MONOFASICO; TENSAO DE SAI 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 2800 VA; POTENCI 3100 VA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.31.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BUFALO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35342 | 1320009 | 53040509 | GERADOR ENERGIA PORT 5KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL;PARTIDA:ELETRICA OU MANUAL RETRATIL ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; TRIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 5000VA; POTENCIA MAXIMA 6000VA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.31.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BUFALO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37122 | 4107097 | 53040648 | MOTOPODA ELETRICA C/ ACESS | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEGADA PASSO 1/4 POL.; LARGURA DA RANHURA: 1,1 MM; NUMERO DE DENTES EST REVERSORA: 8; NUMERO DE ELOS DE TRACAO: 64; POSSIBILITA AJUSTE D COMPRIMENTO; PESO SEM BATERIA: 4 A 5 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EF 07.02.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA 40V | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37931 | 4606036 |  | CJ ROCADEIRA COSTAL MULTIF BAT 40 V 5AH | KIT DE ROCADEIRA COSTAL MULTIFUNCIONAL COMPOSTO DE FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL E UMA ROCADEIRA E UM PODADOR DE CERCA VIVA COM 3 BATERIAS DE 40 V 5 AH COM UM CARREGADOR DUPLO BIVOLT E 03 SERRAS CIRCULARES E UMA MALETA DE TRANSPORTE DE ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 -EFES 07 02 30 - ITEM 01 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | MAKITA 40V | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37941 | 4606035 | 92020736 | PODADOR DE GALHOS A BATERIA | PODADOR DE GALHOS A BATERIA PARA USO DAS EQUIPES DE REDES DE DISTRIBUICAO; INSPECAO E LINHA VIVA NAS ATIVIDADES DE PODA DE GALHOS COM DIAMETRO DE ATE 40MM; SABRE DE 100MM COM PROFUNDIDADE MINIMA DA RANHURA DE 4 MM; 03 CORRENTES DE 1/4P COM 28 ELOS DE TRAÇÃO; 02 BATERIAS DE IONS DE LÍTIO COM TENSAO DE 10,8V E CAPACIDADE DE 2,1AH; CARREGADOR TENSAO NOMINAL 220V; SUPORTE PARA LIMAS COM GABARITO 2 EM 1; BOLSA PARA TRANSPORTE DO PODADOR NOS OMBROS; MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO CONJUNTO; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 07.02.29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13930 | 1363238 | 530401069 | BOMBA D AGUA MOTOBOMBA P LIMP CX SUB RD | MOTOBOMBA ALTO-ESCORVANTE , MOTOR GASOLINA 4 TEMPOS 2,8 HP, PARTIDA MANUAL RETRATIL, BOMBEADOR EM ALUMINIO, QUADRO DE SUSTENTACAO COM ESTRUTURA METALICA TUBULAR. A) MOTOR ESTACIONARIO: 2,8CV/3600 RPM - CILINDRADAS 87 CM3 - 1 CILINDRO REFRIGERACAO A AR - 400 ML RESERVATORIO CARTER - TAXA DE COMPRESSAO 8:1 - DIAMETRO DO CLILINDRO 54 MM - TORQUE 040KGF .M/3000RPM B) BOMBA ALTO-ESCORVANTE: DIAMETRO DE SUCCAO E RECALQUE 1 1/2 x 1 1/2 POLEGADAS - VAZAO 18 M3/H -3.600 RPM - SUCCAO 7 M - ALTURA MANOMETRICA 22 MCA - DIAMETRO ROTOR 89 MM - PESO APROX CJ.15 KG - MANGUEIRA FLEXIVEL DE 1 1/2 POLEGADAS DE 10 M; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.60.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BUFFALO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36816 | 4640141 | 53040968 | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUS | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; SERRAS COPO CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO TEMPERADO; BROCAS GUIAS CONFECCIONADAS EM ACO TEMPERADO ; SERRAS COPO COM DENTADO PROGRESSIVO; JOGO COMPOSTO POR SERRAS COPO NOS SEGUINTES DIÂMETROS EM MM: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,57,64,76;DEVE VIR ACOMPANHADO DE 2 BROCAS GUIAS; 1 ADAPTADOR DE ENCAIXE RAPIDO, ESTOJO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE E FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22V CONFORME CODIGO SAP 4606014; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.36.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVERA V ACOMPANHADO DE UM PONTEIRO E UMA TALHADEIRA, AMBOS COM ENCAIXE S E DIMENSAO DE 20POL/28MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.30.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11560 | 4107007 | 530401324 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 127V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS ( DIREITA / ESQUERDA ); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 2600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO; POTENCIA APROXIMADA: 400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 127 V; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11561 | 4107001 | 53040050 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 220V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS (DIREITA/ESQUERDA); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO;POTENCIA APROXIMADA:400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 220V;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37087 | 4162082 | 530401003 | AFIADOR PARA MOTOPODA | FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOPODA E LIMITACA PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 1/4" P PARA MOTOPODA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM 3; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37088 | 4162081 | 530401212 | CORRENTE 1/4 POL MOTOPODA | CORRENTE PARA MOTOPODA; PARA SABRE DE 30 CM (12 POLEGADAS); PASS POL.; ESPESSURA DO ELO: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02. 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37089 | 4162083 | 530401059 | BATERIA 281 WH P/ MOTOPODA | BATERIA PARA MOTOPODA ELETRICA; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 V; CAPACIDADE: 7,8 AH; ENERGIA: 281 WH; PESO: 1,8 KG; INDICADOR LUM PARA CARGA DA BATERIA: AUTONOMIA DE 68 MINUTOS; CONFORME DIS-CEF EFES 07.02.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37121 | 4162084 | 530401106 | CARREGADOR BATERIA MOTOPODA | CARREGADOR PARA BATERIA DA MOTOPODA ELETRICA; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; TEMPO DE CARREGAMENTO TOTAL DA BATERIA: 70 MINUTOS; P KG; SAIDA DE ENERGIA: 300 W; INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO ATUAL BATERIA E DO CARREGADOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15221 | 4162079 | 530401213 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOPODA | CORRENTE PARA SABRE DE 30 CM (12 POL.); NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22; NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44; PASSO: 3/8 POL.; ESPESSURA DO ELO DE LIGACAO DA CORRENTE: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35003 | 4107092 | 53040611 | MOTOPODA SEM BRACO EXTENSIVEL | MOTOPODA SEM BRACO TELESCOPICO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; 0,40 A 0,60 LITROS; SABRE - ROLLOMATIC COM ESTRELA REVERSORA NA PONTA DO SABRE COM COMPRIMENTO DE CORTE DE 30 CM (12 POLEGADAS ); CORRENTE COM PASSO DE 9,32 MM; ESPESSURA DOS ELOS DE TRACAO DA CORRENTE DE 1,1 MM; CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO DA CORRENTE 0,40 A 0,60L; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO DE TRAVA E BLOQUEIO DE GIRO EM FALSO; ACESSÓRIOS: 2 BATERIAS COMPATIVEIS,CARREGADOR BIVOLT E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09. 15 EXCETO ITEM 2.4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36685 | 4606025 | 13025322 | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA STC REC ENERGIA | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V; COM 3 BATERIAS COMPATIVEIS, 1 CARREGADOR DE BATERIAIS BIVOLT (127V/220V), 1 ADAPTADOR PARA SOQUETE 1/2 POLEGADA, 1 PONTEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 1), 1 PONTEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 2); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13034 | 4640131 | 530401328 | SUGADOR PARA SOQUETE | SUGADOR PARA SOQUETE EM PARAFUSADEIRA; ENCAIXE SEXTAVADO; COM ADAPTADOR PARA SOQUETES CONVENCIONAIS; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POLEGADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13033 | 4640130 | 530401064 | BATERIA PARA FURADEIRA - PARAFUSADEIRA | BATERIA DE 18VCC; 1,3 - 2,6AH LITIUM; USO EM FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | ITEM 01 - CONJUNTO PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; CONJUNTO PORTATIL; PARAFUSADEIRA; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA D BATERIA NO MINIMO DE 3 AH; UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGE 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; UM SOQUETE PROLONGA ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 27,5MM; UM SOQUETE PROLONGAD ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 24MM; UM MANDRIL ADAPTADOR P BROCAS COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2''; BOLCA PARA ACONDICIONAMENT CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23 ITEM 01; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37629 | 4606030 | 53040969 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 NM; ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS EM LITIO COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA NO MINIMO DE 3 AH;UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGER 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23;ITEM 02 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15523 | 4601289 | 53040978 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 27,5MM | ITEM 03; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 27,5 MM; ACO CROMO VANADIO OU ACO FERRAMENTA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15520 | 4601288 | 53040977 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 24MM | ITEM 04; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 24 MM; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15499 | 4640160 | 53040979 | MANDRIL ADAPT BROCA ENCAIXE QUADRADO 1/2 | ITEM 05; MANDRIL PARA BLOCA DE ATE 1/2'' COM ENGATE QUADRADO DE 13; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; CONFORME IMAGEM 2.3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: PARABONI/100071; TRAMONTINA/77197/184; VONDER/35.99.015.000. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.270; BELZER/219008BBR; TRAMONTINA_PRO/44008/107; IRWIN/1864053. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219075BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/105; GEDORE/8000 A 11; IRWIN/1864054. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219011BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/107; GEDORE/8000 A 21; IRWIN/1864056. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO<(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS<(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219073BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/105; GEDORE/029.240; IRWIN/1864040. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS <(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219009BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/107; GEDORE/8000 J 21; IRWIN/1864052. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.888; GEDORE/091.846; GEDORE/091.907; TRAMONTINA_PRO/44004/181; TRAMONTINA_PRO/44303/018; IRWIN/1864077; BELZER/219030BBR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.640; TRAMONTINA_PRO/44004/182; GEDORE/029.886; GEDORE/091.905; BELZER/219028BBR; IRWIN/1864075; TRAMONTINA_PRO/44004/183; TRAMONTINA_PRO/44312/018. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15572 | 4600000 | 53040312 | ALICATE CORTAD CATRACA CREMAL 10 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 25MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15573 | 4600198 | 92020302 | ALICATE CORTAD CATRAC CREMALH 11 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 11 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 32MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/8099 -160 JCP 1000V, GEDORE/VDE 8099-160 OU GEDORE/VDE 8099-160 H. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44055/101; GEDORE/8155. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15574 | 4631001 | 530401008 | ALICATE PRENSA TERMINAL 1,5-4MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL COM CORTADOR FRONTAL PARA APLICAÇAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E NAO ISOLADOS;COM MATRIZ PARA IDENTIFICACAO DE TERMINAIS NAO ISOLADOS;COM DESCASCADOR DE ISOLAMENTO PARA FIOS E CABOS DE 0,25 A 6MM2; PARA COMPRESSAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS DE 0,5 A 4MM2. CONFORME EFES 03.09.29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12858 | 4631007 | 53040192 | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR 250 MM | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM; FAIXA DE APLICACAO PARA CABOS DE 0,5 A 6MM2; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, FOSFATIZADO E CABOS PROTEGIDOS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.16; EM EBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11376 | 4610617 | 530401022 | ARCO SERRA MANUAL PARA PODA FIXO 21POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; CABO FECHADO EM ACO CARBONO; TENSAO NA SERRA; ALAVANCA REGULAVEL; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA JACK 21 POL; EM TUBO DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18MM; COMPRIMENTO 624 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.08.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15027 | 704067 | 530401042 | BATERIA 14VDC 2,6AH P ALICATE HIDR NI-MH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE NIQUEL METAL HIDRETO; TENSAO: 14,4 VDC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1434; CONFORME DIS- CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15029 | 704070 | 530401050 | BATERIA 18VDC 2AH P/ ALICATE HIDR LI-ION | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1820; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37132 | 750028 | 530401044 | BATERIA 18 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 036; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14850 | 704069 | 530401049 | BATERIA 18 VDC 3.0AH P/ALICATE HID | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1830; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37133 | 750029 | 530401046 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 038; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37135 | 700014 | 530401047 | BATERIA 18 V 5,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1850B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37136 | 750030 | 530401048 | BATERIA 18 V 8,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 8,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 A01 6GK; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37137 | 750035 | 530401052 | BATERIA 20 V 2,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB203; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15903 | 750036 |  | BATERIA 20 V 3,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB200; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37139 | 750037 | 530401054 | BATERIA 20 V 4,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB204; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37140 | 750038 | 530401055 | BATERIA 20 V 5,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB205; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37141 | 750039 | 530401056 | BATERIA 20/60V 6 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC / 60 VCC; CORRENTE: 6,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB606; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37142 | 750043 | 530401057 | BATERIA 22 V 2,6 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136393; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37143 | 750044 | 530401058 | BATERIA 22 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136396; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37144 | 750031 | 530401060 | BATERIA 36 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03B; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37146 | 750045 | 530401061 | BATERIA 36 V 3,0 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #418009; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37147 | 750032 | 530401062 | BATERIA 36 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03C; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37148 | 750046 | 530401063 | BATERIA 36 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2098470; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37134 | 1368316 | 530401045 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1840B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12918 | 4620104 | 530401071 | BROCA CHATA MADEIRA 12 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1574 Y; WURTH/5986 000 039; IRWIN/IW14001. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12919 | 4620105 | 530401072 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1576 Y; WURTH/5986 000 042; IRWIN/IW14003. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12930 | 4620106 | 530401073 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1592 Y; IRWIN/IW14016. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12931 | 4620107 | 53040398 | BROCA CHATA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1593 Y; IRWIN/IW14017. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37149 | 750027 | 530401101 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 VCC E 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RC; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37124 | 750033 | 530401102 | CARREGADOR BAT ION LITIO 18 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 1880 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37125 | 750034 | 530401103 | CARREGADOR BAT ION LITIO 36 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 3680 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37126 | 750042 | 530401096 | CARRE BAT LI-ION 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB115; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37127 | 750048 | 530401097 | CARRE BAT LI-ION 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2031389; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 32; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37128 | 750041 | 530401098 | CARRE BAT LI-ION 20-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB118; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15365 | 750026 | 530401100 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DUPLO DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37130 | 750040 | 530401099 | CARREG QUADRUPLO 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB104; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37131 | 750047 | 530401107 | CARREGADOR QUADRUPLO 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2109031; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 32; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA COM SEPARADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: 1800 MM; MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213006BX; TRAMONTINA_PRO/44022/106; GEDORE/62 - 150 (6”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213008BX; TRAMONTINA_PRO/44022/108; GEDORE/62 - 200 (8”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213010BX; TRAMONTINA_PRO/44022/110; GEDORE/62 - 250 (10”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213012BX; TRAMONTINA_PRO/44022/112; GEDORE/62 - 300 (12”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44022/118; GEDORE/62 - 450 (18”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 19 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/; GEDORE/; SIBILLE/MS7 160. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 24 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/008; GEDORE/091.744; SIBILLE/MS7 210; GETROTECH/GTW76208. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10POL); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 28 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/010; GEDORE/091.745; SIBILLE/MS7 260; GETROTECH/GTW76210. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 34 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/012; GEDORE/091.746; SIBILLE/MS7 310; GETROTECH/GTW76212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44639/010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/103, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/105, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/101, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44841/101; GEDORE/1993 U-10 T. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15089 | 4601358 | 530401114 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 11 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10;ENCAIXE: 11 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO:140 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15090 | 4601359 | 530401115 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 12MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 12MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15092 | 4601362 | 530401117 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 14MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 14MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 180 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15093 | 4601363 | 530401118 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 15MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 15MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 180 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/032.210; TRAMONTINA_PRO/44040/011. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 255 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214110B; GEDORE/036.110; TRAMONTINA PRO/44110/032. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 375 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214115B; GEDORE/036.210; TRAMONTINA PRO/44110/044. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/030; GEDORE/035.165; BELZER/227215B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/010; GEDORE/035.150; BELZER/227102B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 190 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/021; GEDORE/035.155; BELZER/227103B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (10 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 320 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.180; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 269 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/042; GEDORE/035.170; BELZER/227221B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 355 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214124B; GEDORE/036.130; TRAMONTINA PRO/44110/034. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 205 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214109B; GEDORE/036.090; TRAMONTINA PRO/44110/030. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214111B; GEDORE/036.120; TRAMONTINA PRO/44110/033. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214103B; GEDORE/036.040; TRAMONTINA PRO/44110/013. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 293 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.042; TRAMONTINA PRO/44110/014. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 404 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.086; TRAMONTINA PRO/44110/026. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 176 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214104B; GEDORE/036.050; TRAMONTINA PRO/44110/020. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 194 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214105B; GEDORE/036.060; TRAMONTINA PRO/44110/021. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 5 POL (125 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 219 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214107B; GEDORE/036.070; TRAMONTINA PRO/44110/022. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214106B; GEDORE/036.080; TRAMONTINA PRO/44110/023. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 303 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.082; TRAMONTINA PRO/44110/024. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 425 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214127B; GEDORE/036.236; TRAMONTINA PRO/44110/053. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 325 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214118B; GEDORE/036.230; TRAMONTINA PRO/44110/051. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 275 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214113B; GEDORE/036.190; TRAMONTINA PRO/44110/042. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 5,8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300505B; GEDORE/004.553; TRAMONTINA PRO/44620/102. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7,6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300513B; GEDORE/004.558; TRAMONTINA PRO/44620/105. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 4,9 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300503B; GEDORE/004.552; TRAMONTINA PRO/44620/101. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 6,3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300508B; GEDORE/004.555; TRAMONTINA PRO/44620/103. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/030; GEDORE/035.265; BELZER/237103-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 2.3/8 POL (60 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.255; BELZER/237101-3B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (80 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/021; GEDORE/035.260; BELZER/237102-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218102B; TRAMONTINA/PRO/44113/002; GEDORE/036.420. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; TRAMONTINA/PRO; GEDORE/036.406. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218101B; TRAMONTINA/PRO/44113/001; GEDORE/036.410. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.080; BELZER/252108B; TRAMONTINA_P RO/44251/010; IRWIN/1864541. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.090; BELZER/252109B; TRAMONTINA_P RO/44251/011; IRWIN/1864542. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.100; BELZER/252110B; TRAMONTINA_P RO/44251/012; IRWIN/1864543. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.110; BELZER/252112B; TRAMONTINA_P RO/44251/013. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.060; BELZER/252106B; TRAMONTINA_PR O/44251/008; IRWIN/1864539. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.070; BELZER/252107B; TRAMONTINA_PR O/44251/009; IRWIN/1864540. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.350; STANLEY/4-89-204. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.360; STANLEY/4-89-205. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.370. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.380. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.310. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.320; STANLEY/4-89-200. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.330; STANLEY/4-89-201. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.340; STANLEY/4-89-203. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15582 | 4601902 | 530401187 | CHAVE TORX TIPO L CURTA | CHAVE TORX TIPO L CURTA; COMPRIMENTO 1: 222 MM; COMPRIMENTO 2: 33MM; ENCAIXE 1/4 POL (6,65 MM); ACO CROMO-VANADIO;CONFORME DIS -CEF-002 EFES 03.21.30;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.451; TRAMONTINA_PRO/44021/010; BELZER/213703BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.453; TRAMONTINA_PRO/44021/014; BELZER/213705BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.454; TRAMONTINA_PRO/44021/018; BELZER/213706BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15354 | 1946116 | 53040334 | CJ CHAVE SOQUET HEXAG LONG 4 A 17 MM | SOQUETES DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADOS E CROMADOS COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: SOQUETES DE 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 E 17 MM, ACOMPANHADO DE ESTOJO METALICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/IN 19 L. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77215/754; VONDER/31 56 225 300. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77231/754 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14170 | 4601611 | 53020010 | ESTILETE RETRATIL | DESIGN EXCLUSIVO PARA ENCAIXE DO POLEGAR; CONTORNOS PARA OS DEDOS E O POLEGAR MAXIMIZAM A ACAO DO CORTE; CABO INJETADO EM ALUMINIO, MAIS LEVE E RESISTENTE; BOTAO COM MOLA PARA O POLEGAR, PROPORCIONA AJUSTE SUAVE DA LAMINA; TRES POSICOES DE CORTE; LAMINAS PARA SERVICO PESADO COM ARESTAS DE CORTE RETIFICADAS; FACIL E RAPIDA SUBSTITUICAO DA LAMINA; CORTES PRECISOS; COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR LAMINAS DE REPOSICAO LOCALIZADO NO INTERIOR DO CABO. PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/1774106; STARRETT/S014; | DIS-CEF-002 | STARRET | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRA MONTINA_PRO/44260/210; GEDORE/027.365. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_ PRO/44250/212; GEDORE/027.350. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/301902B; GEDORE/003.653; TRAMONTINA_PRO/44640/208. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.654; BELZER/300904B; TRAMONTINA_PRO/44620/208. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.604; BELZER/300403B; TRAMONTINA_PRO/44610/212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44052/206. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRET/BU224S; BOSCH/2 608 668 575. | DIS-CEF-002 | STARRET | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/BS1224. | DIS-CEF-001 | STARRET | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | KL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 400 802; VONDER/43 10 401 002. | DIS-CEF-001 | KL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/40410/020; GEDORE/037.030; BELZER/249005BR. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/050.122. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/40200/025; IRWIN/1863511; VONDER/35 89 250 100. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04 .02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43160/002; MOMFORT/101003; MOMFORT/102003. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: MOMFORT/104003. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 35 016 000; STARRETT/KWLS-12; IRWIN/1884620. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77460/534. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM ACABAMENTO CROMADO; FACES DE MEDICAO LAPIDADAS; DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/PRO/44540/002; STARRET/125MEB-8/200; MITUTOYO/530114B; MAHR/4100401. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERMELHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77300/553. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43181/501; VONDER/33 21 200 400; RAMADA/1448. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.002; TRAMONTINA/44472/105; BELZER/211102BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAMETRO DA PONTA 3,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.220; TRAMONTINA_PRO/44471/103; BELZER/210102BR; WURTH/0714 63 27. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 4,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.230; TRAM ONTINA_PRO/44471/104; BELZER/210103BR; WURTH/0714 63 28. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 5,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.240; TRAM ONTINA_PRO/44471/105; BELZER/210104BR; WURTH/0714 63 29. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 6,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.250; TRAM ONTINA_PRO/44471/106; BELZER/210105BR; WURTH/0714 63 30. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.260; TRAM ONTINA_PRO/44471/108; BELZER/210106BR; WURTH/0714 63 31. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11548 | 4610643 | 53040049 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 200MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 200 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 65 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/209108BR. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10888 | 4107091 | 530401323 | SERRA MANUAL JACK HSS 533X20MM | SERRA MANUAL; USO EM ARCO DE SERRA TIPO JACK; LAMINA EM ACO ESPECIAL; COMPRIMENTO 533 MM (21 POL); LARGURA NOMINAL 20 MM; LAMINA UTI LIZADA P/ CORTE DE MADEIRA ASPERA, UMIDA OU VERDE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.18.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW11283. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM A PROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43244/022; STANLEY/15-560S; IRWIN/IW2120. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO VADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43240/026; IRWIN/IW2122. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.758; BELZER/80778BX; TRAMONTINA_PRO/44830/108. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.753; BELZER/80773BX; TRAMONTINA_PRO/44830/103. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.756; BELZER/80776BX; TRAMONTINA_PRO/44830/106. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.757; BELZER/80777BX; TRAMONTINA_PRO/44830/107. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.755; BELZER/80775BX; TRAMONTINA_PRO/44830/105. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.754; BELZER/80774BX; TRAMONTINA_PRO/44830/104. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207103BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207104BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207105BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; CORNETA/2479102; | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 450 MM (18 POL); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 7,5 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 9,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/018; GEDORE/034.010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 750 MM (30"); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 11,0 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 12,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/030; GEDORE/034.030. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/047.898; TRAMONTINA_PRO/44509/300. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA COM ROSCAS E LUVAS AMBOS LADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 49 020 000(TRADO) E 80 99 000 001(CABO) E 33 49 000 001(EXTENSÃO); CADIOLI/; CINFER/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA METRICA; ALCA P/ TRANSPORTE; C/ DISPOSITIVO NO VERSO P/ PENDURAR NA CINTURA; NUMEROS IMPRESSOS NA FITA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43156/305; VONDER/38 68 500 005; STARRETT/KTS34-5ME-S. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11684 | 4600243 | 53040342 | VAZADOR MANUAL RED 22 - 50MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 25, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46 E 50 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.430. | DIS-CEF-002 | GEDORE / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11683 | 4600242 | 53040343 | VAZADOR MANUAL RED 3 - 22MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.431. | DIS-CEF-002 | GEDORE / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11027 | 4600217 | 53095070 | VERRUMA MANUAL 4MM | VERRUMA MANUAL 5,0MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/41 83 120 004; IRWIN/IW588. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER / IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILEN O; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 4,7 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENT O TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS AC EITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E + 500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO ; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE:6 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B." | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15648 | 4615009 | 53040310 | ALICATE REBITADOR MANUAL 10” | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10"; EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA FOSFATIZADA; CABO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADO OU PLASTIFICADO; COM 4 BICOS INTERCAMBIAVEIS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1/8``, 3/32``, 5/32``, 3/16``; DEVE POSSUIR UMA CHAVE PARA INSTALACAO E RETIRADA DOS BICOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37877 | 4606034 | 96095308 | CONJUNTO ROCADEIRA COSTAL A COMBUST | CONJUNTO OCMPOSTO POR: UMA ROCADEIRA COSTAL CONFORME ITEM 01 DA DIS CEF-001 EFES 07.02.18; 10 LAMINAS DE TRES PONTAS CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02; TRES UNIDADES DE LIMA CHATA CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 03; UM CONTAINER DE PARA TRASNPORTE DE COMBUSTÍVEL CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 01. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 05. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15627 | 5032008 | 84030018 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 2L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 2L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEKIN | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15626 | 4300089 | 67595005 | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI; BICO ACOPLADOR HIDRÁULICO DE 4 GARRAS; CABEÇOTE EM AÇO; MANGUEIRA COM 1,30 METROS PARA ALTA PRESSAO; ACOMPANHA COMPACTADOR PARA A GRAXA COM MOLA; VAZAO DE 4 GRAMAS POR ACIONAMENTO; CAPACIDADE 4 KG; PRESSAO ATE 5.000 PSI; EXTENSAO RAGIDA PARA TRANSPORTE; MOLA DE COMPRESSAO; BICO ACOPLADOR HIDRAULICO REFORCADO; COMPACTADOR DE GRAXA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.38.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUMAGI | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15652 | 4615011 | 53040336 | JOGO CHAVE TORX CANIVETE T6 A T25 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES PERFIL GTX INTERNO MONTADO EM SUPORTE EM POLIPR OPILENO, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15651 | 4615010 | 53040337 | JOGO CHAVE TORX L LONGA T7 A T40 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES NO FORMATO L PERFIL GTX; COMPOSTO POR CHAVES DAS SEGUINTES MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15625 | 4602028 | 53040306 | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO; FABRICADAS EM ACO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA; MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS; INDICADAS PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL SEXTAVADO EXTERNO; JOGO COM 6 PEÇAS E COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (MM); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.36 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA / GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15810 | 4162088 | 53040614 | KIT AFIACAO DE CORRENTE MOTOSSERRA | KIT AFIACAO DE CORRENTE MOTOSSERRA; 03 (TRES) ARQUIVOS REDONDOS DE 4MM, 4,8 MM E 5,5 MM; 01 (UM) ARQUIVO SIMPLES; 01 (UM) CABO; 01 (UM) MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; 01 (UM) SUPORTE DE GUIA DE ARQUIVOS; 01 (UM) MEDIDOR DE VERIFICAÇÃO RÁPIDA; 01 (UM) BAR GROOVE CLEANER; 01 (UMA) BOLSA DE ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15851 | 4600265 | 53040629 | LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADEIRA | LAMINA DE TRES PONTAS COM DIAMETRO MINIMO DE 300 MM. DIAMETRO MINIMO DO FURO DE 20 MM. CHAPA CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO COM 1,5 MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02. EM EMALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15646 | 4615001 | 53040060 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12"; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COM ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | K@S / VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15645 | 4615000 | 53040194 | LIMA REDONDA 4X200MM - MOTOSERRA | LIMA REDONDA 4X200MM MOTOSERRA; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15644 | 4615002 | 53040059 | LIMA REDONDA BASTARDA 12” | LIMA REDONDA BASTARDA 12"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | K@S / VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15643 | 4615003 | 53040058 | LIMA REDONDA BASTARDA 6” | LIMA REDONDA BASTARDA 6"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | K@S / VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15663 | 4615023 | 53040737 | MANDRIL 13MM C ADAPTADOR SDS E CHAVE | MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 44.629.004/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 MM MATERIAL DA CINTA:POLIESTER NORMA DE REFERENCIA DA CINTA: ABNT NBR 15637-1. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-90D/3000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-90D/4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TENSI-2/1600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TENSI-3/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TENSI-4/2200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11215 | 4013002 | 53040760 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 55 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 1600 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 2000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-60D/1500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-90D/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-120D/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF1-180D/2300 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-50D/1200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/1500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO,DE ALTA RESISTENCIA MECANICA ,COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-50D/500 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15285 | 4013068 | 53040492 | ESTROPO NAILON 800 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-60D/800 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: TF4-50D/800 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11216 | 5649077 | 530401302 | PROTECAO P/ CINTA SINTETICA | PROTETOR P/ CINTA SINTETICA (ESTROPO DE NAILON); PROTECAO DAS CINTAS SINTETICAS TIPO SLING (ESTROPO DE NAILON) EM REVESTIMENTO DE POLIVINIL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA: TENSIFLEX / MODELO: LUVA P/ CINTA 90/ 2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GUILLERMO FERNANDEZ CASTRO-EPP | 74.550.567/0001-78 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12756 | 4802021 | 94050019 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 10800 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 10800MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 6000 MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W BERTOLO - EAFR35 | N/A | Ferramentas e EPCs | W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | 62.699.012/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12758 | 4802019 | 92020368 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 6600 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO TIPO EXTENSIVEL; C/ DOIS SEGMENTOS, 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 6600MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 3900MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W BERTOLO - EAFR21 | N/A | Ferramentas e EPCs | W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | 62.699.012/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12757 | 4802020 | 92020483 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 8400 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 8400MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 4800MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2 MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W BERTOLO - EAFR27 | N/A | Ferramentas e EPCs | W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | 62.699.012/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12760 | 4802018 | 92020367 | ESCADA FB VIDRO SINGELA 4050 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO TIPO SINGELA; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO; DEGRAUS EM LIGA DE ALUMINIO C/ RANHURAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; 14 DEGRAUS; COMPRIMENTO 4500 MM; LARGURA ENTRE LONGARINAS 320 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W BERTOLO - SAFR14 | N/A | Ferramentas e EPCs | W BERTOLO INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA | 62.699.012/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34582 | 2021001 | 53040625 | CONJUNTO BIG JUMPER 34,5KV X 50MM2 | BIG JUMPER - CONJUNTO COMPOSTO DE BOBINAS COM TRACAO MOTORIZADA E VELOCIDADE CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA, SEIS COMPARTIMENTOS PARA ACONDICIONAR OS SEGMENTOS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 COM TAMANHO DE 200 METROS CADA - TERMINACAO CONTRATIL A FRIO - TRES CHAVES FUSIVEIS POLIMERICA DE 36,2KV X 300A - ACESSORIOS DIVERSOS; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.33.03 ITEM 2. | DIS-CEF-001 | CONJUNTO BIG JUMPER 15kV - 6x200 metros - 50mm² Cobre - código elos: 15-052-3-22-200. FABRICANTE ELOS ELÉTROTÉCNICA | N/A | Ferramentas e EPCs | ELOS ELETROTÉCNICA LTDA | 03.445.995/0001-92 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36031 | 2021002 | 53040624 | CONJUNTO BIG JUMPER 15KV X 50MM2 | EQUIPAMENTO FORMADO POR UMA CARRETA TRANSPORTADORA E UM CONJUNTO DE BOBINAS CONTENDO SEIS ALOJAMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONDUTORES COM 200 METROS CADA SEGUIMENTO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 CLASSE DE ISOLAÇÃO 15KV - TERMINACAO CONTRATIL A FRIO - SEIS CHAVES FUSIVEIS POLIMERICA DE 36,2KV X 300A - ACESSORIOS DIVERSOS; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.33.03 ITEM 01. | DIS-CEF-001 | CONJUNTO BIG JUMPER 15kV - 6x200 metros - 50mm² Cobre - código elos: 15-052-3-22-200. FABRICANTE ELOS ELÉTROTÉCNICA | N/A | Ferramentas e EPCs | ELOS ELETROTÉCNICA LTDA | 03.445.995/0001-92 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35311 | 4606016 | 53040042 | PARAFUSADEIRA TORQUE CONTROLAVEL | PARAFUSADEIRA PULSATIVA A BATERIA COM AJUSTE DE TORQUE: 25 A 100 NM; VELOCIDADE MINIMA DE APERTO: 2300 RPM; PESO COM BATERIA: 1,5 Kg; MOTOR ELETRICO SEM ESCOVAS; INDICADOR DE CARGA DE BATERIA; ENCAIXE PARA SOQUETE DE 1/2; MODO SHUT-OFF; ACOMPANHADO DE DUAS BATERIAS LI-ION 14,4 V 4,2 AH, UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 127/220 VCA (BIVOLT), EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 VCA, JOGO DE SOQUETE DE IMPACTO COM ENAIXE 1/2", CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DE TORQUE E MALETA PARA TRANSPORTE; DEMAIS CARACTERISTICAS DISPONIVEIS NA EFES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Panasonic | N/A | Ferramentas e EPCs | SINUELO SERVICE EIRELI | 11.873.673/0001-72 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14701 | 4601304 | 53040260 | JOGO SOQUETE DE IMPACTO LONGO | JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO LONGO, SD 1/2 X A/F DE 17 A 24 mm, L=82mm, E SD 1/2 X A/F DE 5/8 A 15/16. CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 03.09.26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | PANASONIC | N/A | Ferramentas e EPCs | SINUELO SERVICE EIRELI | 11.873.673/0001-72 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13661 | 4107090 | 92020497 | SERRA DE SABRE ACIONADA P/ BATERIA | SERRA SABRE PORTATIL ACIONADA POR BATERIA DE TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V E 2,4 A 6 AH; ROTACAO SEM CARGA: 2700 A 3000 GPM; COMPRIMENTO DO GOLPE: 25 A 32MM; PESO DE 3 A 5KG; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL, EM BIMETAL, COMPRIMENTO: 6 POL, DENTES POR POLEGADA: 14 DPI; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA, EM BIMETAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; COM UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 127/220 VCA (BIVOLT), EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 VCA; COM DUAS BATERIAS; COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DA SERRA SABRE E TODOS OS SEUS ACESSORIOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - SR 4 22-A | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | CJ PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COM BATERIA; CONJUNTO PORTATIL; EMPUNHADURA CENTRALIZADA E MACIA; COMUTADOR DE SENTIDO DE GIRO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL; BATERIA LI-ION TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 NM; ENCAIXE QUADRADO 1/2 POL (13 MM) COM PINO RETENTOR; CAPACIDADE DE CARGA 3,0 AH; SOQUETES PROLONGADOS USINADOS EM ACO COM ENCAIXE ESTRIADO: 1/2 POL X 160 X 27,5 MM E 1/2" X 160 X 24 MM; ACOMPANHADO DE DUAS BATERIAS COMPATIVEIS, UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 127/220 VCA (BIVOLT) (EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 VCA), UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 12 VCC VEICULAR OU UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 220 VCA EM CONJUNTO COM UM INVERSOR 12 VCC PARA 220 VCA DE POTENCIA COMPATIVEL, UM MANDRIL ADAPTADOR PARA BROCAS E ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL, MALETA OU SAOLA APROPRIADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23 ITEM 01; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - SIW 6-AT 22-A | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS POR MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 J; ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACAO; PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UM PONTEIRO E UMA TALHADEIRA, AMBOS COM ENCAIXE SEXTAVADO E DIMENSAO DE 20POL/28MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.30.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - TE 2000-AVR | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35140 | 4632008 | 53040358 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA 12000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - NCR 120 - 22V | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35222 | 4632006 | 53040756 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA MD6 6000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - NUN 54 - 22V | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH; COM CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNHADURA MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - AG 125 22-A | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - NUN 54 | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI - NCR 120 | N/A | Ferramentas e EPCs | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15898 | 4013146 | 12095385 | DISPOSIT P TEST MECANIC PADR ENTRADA | DISPOSITIVO PARA TESTE MECANICO PADRAO DE ENTRADA COM 8 METROS DE CORDA;CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 10MM; GANCHO CONFECCIONADO EM ACO INOX PROTEGIDO CONTRA CONTATO ELETRICO COM MATERIAL A BASE DE PLASTISOL 1 KV E DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES; CHAPA PARA ACOPLAMENTO A VARA DE MANOBRA EM ACO INOX E DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES ;1 GANCHO COM CHAPA PARA ACOPLAMENTO A VARA DE MANOBRA; DIMENSOES REPRESENTADO EM DESENHO CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.42.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Rocha Soluções | N/A | Ferramentas e EPCs | ROCHA SOLUÇÕES | 30.122.589/0001-61 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38047 | 1927026 | 13025343 | ENDOSCOPIO P/ INSPECAO FRAUDE BT | ENDOSCOPIO COM MONITOR INTEGRADO E SONDA OTICA PARA DETTECAO DE FRAUDES EM REDES DE BAIXA TENSAO; NUMERO MINIMO DE PIXELS DE 6000; VIDEO NTSC E PAL MPEG4; FOTOS RESOLUCAO MINIMA 640X480; CAMPO DE VISAO DE 67 GRAUS MINIMA; ESPELHO PARA VISAO DE 45 GRAUS; DISTANCIA FOCAL MINIMA DE 20MM; DIAMETRO DO CABO DE 5,5MM; COMPRIMENTO DO CABO DE 5000MM; FONTE DE ILUMINACAO DE LED; DISPLAY MINIMO DE 3,5 POLEGADAS TFT LCD; MONITOR RESOLUÇÃO MINIMA 320 X 240 PIXELS; ALIMENTACAO COM BATERIA RECARREGAVEL; FUNCAO VIDEO OUT; VIDEO RECORDING; FOTO RAPIDA; IMAGEM PARA VIDEO E FOTO; PESO MAXIMO 1KG; MALETA PARA TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | CG - CG6550 | N/A | Ferramentas e EPCs | COMERCIAL GONCALVES EQUIP.DE MEDIÇÃO | 61.334.058/0001-66 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13077 | 1801081 | 13025222 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 2000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE 0 A FREQUENCIA 60HZ; ABERTURA DO SENSOR VARIAVEL DE 48 MM A 98 MM (D COM O MODELO APRESENTADO);FAIXA DE TEMPERATURA DE -30 A 60 GRAUS RESOLUCAO PARA FAIXA DE 1 A 99,9 A DEVE SER 0,1A, PARA FAIXA DE 1999A DEVE SER DE 1A; PESO MAXIMO 2 KG; CONEXAO COM ADAPTADOR UN PARA FIXACAO EM VARA DE MANOBRA ;RESISTENTE A CHOQUE MECANICO PROVA D AGUA; POSSUIR BOTAO LIGA E DESLIGA E FUNCAO DE RETENCA (MEMORIA) DO VALOR LIDO PARA CADA FASE (ARMAZENAR ATE 4 LEITU ESTOJO (BOLSA) PARA PROTECAO,ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.04.18 ITEM 1; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SENSORLINK - AMPSTIK 8-020 XT PLUS | N/A | Ferramentas e EPCs | COMERCIAL GONCALVES EQUIP.DE MEDIÇÃO | 61.334.058/0001-66 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11457 | 1913000 | 53040460 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 3000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN OU 20 EM 20 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 3000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | OSWALDO FILIZOLA - BR - 3000daN | N/A | Ferramentas e EPCs | COMERCIAL GONCALVES EQUIP.DE MEDIÇÃO | 61.334.058/0001-66 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38047 | 1927026 | 13025343 | ENDOSCOPIO P/ INSPECAO FRAUDE BT | ENDOSCOPIO COM MONITOR INTEGRADO E SONDA OTICA PARA DETTECAO DE FRAUDES EM REDES DE BAIXA TENSAO; NUMERO MINIMO DE PIXELS DE 6000; VIDEO NTSC E PAL MPEG4; FOTOS RESOLUCAO MINIMA 640X480; CAMPO DE VISAO DE 67 GRAUS MINIMA; ESPELHO PARA VISAO DE 45 GRAUS; DISTANCIA FOCAL MINIMA DE 20MM; DIAMETRO DO CABO DE 5,5MM; COMPRIMENTO DO CABO DE 5000MM; FONTE DE ILUMINACAO DE LED; DISPLAY MINIMO DE 3,5 POLEGADAS TFT LCD; MONITOR RESOLUÇÃO MINIMA 320 X 240 PIXELS; ALIMENTACAO COM BATERIA RECARREGAVEL; FUNCAO VIDEO OUT; VIDEO RECORDING; FOTO RAPIDA; IMAGEM PARA VIDEO E FOTO; PESO MAXIMO 1KG; MALETA PARA TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | MARCA HOTTEC, MODELO HM 112 | N/A | Ferramentas e EPCs | HOT TEC ELETRONICA TEC PRED LTDA | 06.044.480/0001-79 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36808 | 7130034 | 530401093 | CABO SONDA FIBRA OPTICA P ENDOSCOP | CABO DE SONDA DE 03 METROS CG5530 DIAMETRO 5,5MM EXTENSAO DE 3M, COM MAXIMO DE 4 LEDS PARA ILUMINCAO PARA AMBIENTES ESCUROS,CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA HOTTEC, MODELO HM 112 | N/A | Ferramentas e EPCs | HOT TEC ELETRONICA TEC PRED LTDA | 06.044.480/0001-79 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36165 | 1868175 | 53040612 | DETECTOR ULTRASSONICO | DETECTOR ULTRASSONICO PARA IDENTIFICACAO DE FALHAS ELETRICAS E DESCARGAS PARCIAIS; QUANTIFICACAO DE SINAL DB MICROVOLT; DIAMETRO DO REFLETOR DE 330MM COM FUNCAO DE DETECCAO E CONVERSAO DE SINAIS ULTRASSONICOS EM SINAL AUDIVEL; DISPLAY MULTITOQUE; SOFTWARE QUE PERMITE A OPERACAO EM CONJUNTO COM O DETECTOR PERMITINDO REPROCESSAR SINAIS, GERAR FFT, HISTORICOS, LAUDOS E IMAGENS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MARCA SONOTEC, MODELO DETECTOR ULTRASSÔNICO SONAPHONE III | N/A | Ferramentas e EPCs | HOT TEC ELETRONICA TEC PRED LTDA | 06.044.480/0001-79 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13020 | 3455076 | 53040416 | CARRETILHA PUXAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA PUXAMENTO DOS TRES CONDUTORES FASE SIMULTANEAMENTE; ROLDANA EM ALUMINIO; BRACO COM DOIS ANEIS; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR-003 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13021 | 3455074 | 53040413 | CARRETILHA LANCAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA LANCAMENTO SIMULTANEO DOS CONDUTORES FASE; ROLDANA EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO DO CABO MENSAGEIRO; TRES ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA NA PARTE INFERIOR; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR-001 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13022 | 3455073 | 53040414 | CARRETILHA LANCAMENTO FASE EM ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CONDUTORES FASE EM ANGULO;ROLDANA EM ALUMINIO; LINGUETA PARA EVITAR QUE O CONDUTOR SOLTE-SE DURANTE O LACAMENTO; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR-002 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13023 | 3455075 | 53040415 | CARRETILHA LANCAMENTO MENSAGEIRO ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DO CABO MENSAGEIRO; ROLDANA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR-005 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13026 | 4610619 | 53040374 | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO | BANDOLA PARA REMOCAO E SUBSTITUICAO SIMULTANEA DA REDE CONVENCIONAL; ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; BRACO ARTICULAVEL PARA ANGULOS DE 45 GRAUS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR-004-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13443 | 7719256 | 53040459 | DEGRAU FIBRA DE VIDRO ESCALADA EM POSTE | DEGRAU DE ESCALADA P/ POSTE; MATERIAL POLIMERICO EM FIBRA DE VIDRO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; COM CINTA POLIESTER E PRESILHA COM CARGA NOMINAL DE 250 KG, LARGURA MINIMA DE 25 MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE NO CONTATO DO POSTE EM BORRACHA DE NYLON E NO CONTATO COM O COLABORADOR EM AREIA INDUSTRIAL; ENVERGADURA PARA ADAPTACAO EM POSTES; CARGA NOMINAL DE 160 DAN; LARGURA MINIMA DE 60 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 140 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AS-038 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13444 | 3455072 | 53040412 | CARRETILHA LANCAMENTO CABOS MULTIPLEX | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CABOS MULTIPLEXADOS BT - BASE FIXA: CHAPA U EM ACO ABNT 1020. ESPESSURA 3 MM; TUBO EM ACO ABNT 1020, 26 MM X 3 MM DE ESPESSURA; BASE MOVEL: TUBO EM ACO ABNT 1020, 20 MM X 3 MM DE ESPESSURA; ROLDANA: LIGA DE ALUMINIO SAE 323; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR-018-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13521 | 5637118 | 530401190 | CINTA POLIESTER C PRESILHA P DEGRAU POL | CINTA PARA DEGRAU DE ESCALADA; MATERIAL POLIESTER REFORCADO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; SUPERFICIE I SENTA DE REBARBAS E FALHAS NA COSTURA; CARGA NOMINAL DE 250 KG; LARGURA MINIMA DE 25 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FITA DO DEGRAU | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15094 | 1913002 | 13025216 | DINAMOMETRO 45 DAN PADRAO DE ENTRADA | DINAMOMETRO MECANICO; ACO CARBONO COM ZINCAGEM ELETROLITICA, EXTENSOR EM ACO CARBONO, TUDO EM ALUMINIO E GANCHO SOLDADO NO TAMPAO; CAPACIDADE: 55 DAN; ESCALA: 0 A 55 KGF ( DAN ) COM INTERVALOS DE 5 KGF; ACESSORIOS: GANCHO AUXILIAR COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR3-029 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15096 | 1913004 | 13025217 | GANCHO DINAMOMETRO 45 DAN | GANCHO AUXILIAR PARA DINAMOMETRO DE TESTE EM PADRAO DE ENTRADA; COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AR3-02-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | REAL ENERGIA EIRELI | 12.294.095/0001-82 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15095 | 1909041 | 13025224 | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR; DIMENSOES APROXIMADAS: 100 X 60 MM; INVOLUCRO DE PVC OU ABS; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; RESFRIAMENTO POR TURBO COOLER; POTA DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE CATV-IV, 600 V; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Primata Tecnologia Eletrônica - P16 - Carga Teste Monofásica | N/A | Ferramentas e EPCs | PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS | 79.588.794/0001-06 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11667 | 2552128 | 530401305 | REATEST | EQUIPAMENTO ELETRONICO PORTATIL PARA EXECUCAO DE TESTES RAPIDOS EM SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBICA (IP); TIPO VAPOR DE MERCURIO (VM)E VAPOR DE SODIO (VS); CORPO EM POLIAMIDA REFORCADO C/FIBRA DE VIDRO; PONTEIRA EM BRONZE; GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; ALCA P/ TRANSPORTE EM NAILON; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE COURO;COM INDICACAO ATRAVES DE ALARME SONORO E LUMINOSO ATRAVES LEDS; TENSAO DE ALIMENTACAO 9 VDC;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.04.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Primata Tecnologia Eletrônica - P34 - Reatest | N/A | Ferramentas e EPCs | PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS | 79.588.794/0001-06 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: PARABONI/100071; TRAMONTINA/77197/184; VONDER/35.99.015.000. | DIS-CEF-001 | Paraboni, Tramontina ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer ou Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.270; BELZER/219008BBR; TRAMONTINA_PRO/44008/107; IRWIN/1864053. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219075BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/105; GEDORE/8000 A 11; IRWIN/1864054. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219011BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/107; GEDORE/8000 A 21; IRWIN/1864056. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO<(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS<(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219073BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/105; GEDORE/029.240; IRWIN/1864040. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS <(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219009BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/107; GEDORE/8000 J 21; IRWIN/1864052. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.888; GEDORE/091.846; GEDORE/091.907; TRAMONTINA_PRO/44004/181; TRAMONTINA_PRO/44303/018; IRWIN/1864077; BELZER/219030BBR. | DIS-CEF-001 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.640; TRAMONTINA_PRO/44004/182; GEDORE/029.886; GEDORE/091.905; BELZER/219028BBR; IRWIN/1864075; TRAMONTINA_PRO/44004/183; TRAMONTINA_PRO/44312/018. | DIS-CEF-001 | Gedore, Belzer, Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Gedore, Irwin ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15572 | 4600000 | 53040312 | ALICATE CORTAD CATRACA CREMAL 10 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 25MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15573 | 4600198 | 92020302 | ALICATE CORTAD CATRAC CREMALH 11 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 11 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 32MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/8099 -160 JCP 1000V, GEDORE/VDE 8099-160 OU GEDORE/VDE 8099-160 H. | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44055/101; GEDORE/8155. | DIS-CEF-002 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15574 | 4631001 | 530401008 | ALICATE PRENSA TERMINAL 1,5-4MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL COM CORTADOR FRONTAL PARA APLICAÇAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E NAO ISOLADOS;COM MATRIZ PARA IDENTIFICACAO DE TERMINAIS NAO ISOLADOS;COM DESCASCADOR DE ISOLAMENTO PARA FIOS E CABOS DE 0,25 A 6MM2; PARA COMPRESSAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS DE 0,5 A 4MM2. CONFORME EFES 03.09.29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | Vonder, Burndy ou Bovenau | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12858 | 4631007 | 53040192 | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR 250 MM | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM; FAIXA DE APLICACAO PARA CABOS DE 0,5 A 6MM2; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, FOSFATIZADO E CABOS PROTEGIDOS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.16; EM EBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15027 | 704067 | 530401042 | BATERIA 14VDC 2,6AH P ALICATE HIDR NI-MH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE NIQUEL METAL HIDRETO; TENSAO: 14,4 VDC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1434; CONFORME DIS- CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15029 | 704070 | 530401050 | BATERIA 18VDC 2AH P/ ALICATE HIDR LI-ION | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1820; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37132 | 750028 | 530401044 | BATERIA 18 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 036; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14850 | 704069 | 530401049 | BATERIA 18 VDC 3.0AH P/ALICATE HID | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1830; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37133 | 750029 | 530401046 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 038; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37135 | 700014 | 530401047 | BATERIA 18 V 5,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1850B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37146 | 750045 | 530401061 | BATERIA 36 V 3,0 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #418009; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hilti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37147 | 750032 | 530401062 | BATERIA 36 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03C; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37148 | 750046 | 530401063 | BATERIA 36 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2098470; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hilti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37134 | 1368316 | 530401045 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1840B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36911 | 1863011 | 92020687 | BINOCULO 10 X 42 | BINOCULO TIPO PRISMATICO; EM ALUMINIO COM BLINDAGEM DE BORRACHA; OCULARES PARA PORTADORES DE OCULOS; A PROVA DE RESPINGOS; IMPERMEAVEL; COM PROTECAO DAS LENTES; COM TAMPA PARA OCULAR; PRISMA ROOF VIDRO ED OU BAK-4; AUMENTO 10 X; DIAMETRO DA LENTE: 42 MM; PUPILA DE SAIDA: 4,2 MM; DISTANCIA DO OLHO: 15 A 18 MM; VISEIRAS PARA OCULARES ROTATIL; LENTES COM REVESTIMENTO EM FASES E MULTIPLO; SISTEMA DE FOCO CENTRAL; COM ALCA DE TRANSPORTE E ESTOJO COM ALCAS PARA TRANSPORTE E CONSERVACAO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.01.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12918 | 4620104 | 530401071 | BROCA CHATA MADEIRA 12 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1574 Y; WURTH/5986 000 039; IRWIN/IW14001. | DIS-CEF-001 | Dewalt, Wurth ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12919 | 4620105 | 530401072 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1576 Y; WURTH/5986 000 042; IRWIN/IW14003. | DIS-CEF-001 | Dewalt, Wurth ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12930 | 4620106 | 530401073 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1592 Y; IRWIN/IW14016. | DIS-CEF-001 | Dewalt ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12931 | 4620107 | 53040398 | BROCA CHATA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1593 Y; IRWIN/IW14017. | DIS-CEF-001 | Dewalt ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37149 | 750027 | 530401101 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 VCC E 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RC; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37124 | 750033 | 530401102 | CARREGADOR BAT ION LITIO 18 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 1880 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37125 | 750034 | 530401103 | CARREGADOR BAT ION LITIO 36 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 3680 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37126 | 750042 | 530401096 | CARRE BAT LI-ION 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB115; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37127 | 750048 | 530401097 | CARRE BAT LI-ION 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2031389; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 32; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hilti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37128 | 750041 | 530401098 | CARRE BAT LI-ION 20-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB118; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12896 | 750025 | 530401105 | CARREGADOR BAT P/ALIC 12VCC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 12 VCC ; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; COM ADAPTADOR PARA CARGA EM AUTOMOVEIS; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11661 | 750024 | 530401104 | CARREGADOR BAT P/ALIC 110/220VCA-12VDC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 127; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 ITEM 3. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15365 | 750026 | 530401100 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DUPLO DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37130 | 750040 | 530401099 | CARREG QUADRUPLO 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB104; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37131 | 750047 | 530401107 | CARREGADOR QUADRUPLO 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2109031; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 32; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hilti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA COM SEPARADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: 1800 MM; MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213006BX; TRAMONTINA_PRO/44022/106; GEDORE/62 - 150 (6”). | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213008BX; TRAMONTINA_PRO/44022/108; GEDORE/62 - 200 (8”). | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213010BX; TRAMONTINA_PRO/44022/110; GEDORE/62 - 250 (10”). | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213012BX; TRAMONTINA_PRO/44022/112; GEDORE/62 - 300 (12”). | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44022/118; GEDORE/62 - 450 (18”). | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 19 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/; GEDORE/; SIBILLE/MS7 160. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Gedore ou Sibille | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 24 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/008; GEDORE/091.744; SIBILLE/MS7 210; GETROTECH/GTW76208. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Gedore , Sibille ou Getrotech | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10POL); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 28 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/010; GEDORE/091.745; SIBILLE/MS7 260; GETROTECH/GTW76210. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Gedore , Sibille ou Getrotech | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 34 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/012; GEDORE/091.746; SIBILLE/MS7 310; GETROTECH/GTW76212. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Gedore , Sibille ou Getrotech | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44639/010. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/103, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/105, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/101, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44841/101; GEDORE/1993 U-10 T. | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15089 | 4601358 | 530401114 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 11 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10;ENCAIXE: 11 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO:140 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15090 | 4601359 | 530401115 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 12MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 12MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15092 | 4601362 | 530401117 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 14MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 14MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 180 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15093 | 4601363 | 530401118 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 15MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 15MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 180 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11450 | 4641012 | 53040427 | CHAVE CATRACA P/ BASTAO 1/2 POL | CHAVE CATRACA P/ BASTAO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CHAVE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; ADAPTADOR EM BRONZE; MOLA ACO; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; REVERSIVEL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11432 | 4601481 | 530401121 | CHAVE CATRACA P/ PORCA TENSORA | CHAVE CATRACA PORCA TENSORA; ACO FERRAMENTA OU CROMO VANADIO; NIQUELADO E CROMADO; APERTO E DESAPERTO DE PORCAS EM CONJUNTO DE JUGOS; COM SOQUETE FIXO DE 1/2 POL; ENCAIXE ESTRIADO E QUADRADO; REVERSIVEL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/032.210; TRAMONTINA_PRO/44040/011. | DIS-CEF-002 | Gedore ou Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 255 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214110B; GEDORE/036.110; TRAMONTINA PRO/44110/032. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 375 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214115B; GEDORE/036.210; TRAMONTINA PRO/44110/044. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/030; GEDORE/035.165; BELZER/227215B. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/010; GEDORE/035.150; BELZER/227102B. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 190 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/021; GEDORE/035.155; BELZER/227103B. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (10 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 320 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.180; | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 269 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/042; GEDORE/035.170; BELZER/227221B. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 355 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214124B; GEDORE/036.130; TRAMONTINA PRO/44110/034. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 205 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214109B; GEDORE/036.090; TRAMONTINA PRO/44110/030. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214111B; GEDORE/036.120; TRAMONTINA PRO/44110/033. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214103B; GEDORE/036.040; TRAMONTINA PRO/44110/013. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 293 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.042; TRAMONTINA PRO/44110/014. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 404 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.086; TRAMONTINA PRO/44110/026. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 176 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214104B; GEDORE/036.050; TRAMONTINA PRO/44110/020. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 194 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214105B; GEDORE/036.060; TRAMONTINA PRO/44110/021. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 5 POL (125 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 219 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214107B; GEDORE/036.070; TRAMONTINA PRO/44110/022. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214106B; GEDORE/036.080; TRAMONTINA PRO/44110/023. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 303 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.082; TRAMONTINA PRO/44110/024. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 425 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214127B; GEDORE/036.236; TRAMONTINA PRO/44110/053. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 325 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214118B; GEDORE/036.230; TRAMONTINA PRO/44110/051. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 275 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214113B; GEDORE/036.190; TRAMONTINA PRO/44110/042. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 5,8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300505B; GEDORE/004.553; TRAMONTINA PRO/44620/102. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7,6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300513B; GEDORE/004.558; TRAMONTINA PRO/44620/105. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 4,9 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300503B; GEDORE/004.552; TRAMONTINA PRO/44620/101. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 6,3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300508B; GEDORE/004.555; TRAMONTINA PRO/44620/103. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Sibilli | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore ou Sibilli | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore ou Sibilli | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore ou Sibilli | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore ou Sibilli | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/030; GEDORE/035.265; BELZER/237103-4B. | DIS-CEF-001 | Belzer, Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 2.3/8 POL (60 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.255; BELZER/237101-3B. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.070; BELZER/252107B; TRAMONTINA_PR O/44251/009; IRWIN/1864540. | DIS-CEF-002 | Belzer, Tramontina, Gedore ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.350; STANLEY/4-89-204. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.360; STANLEY/4-89-205. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.370. | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.380. | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.310. | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.320; STANLEY/4-89-200. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.330; STANLEY/4-89-201. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.340; STANLEY/4-89-203. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15582 | 4601902 | 530401187 | CHAVE TORX TIPO L CURTA | CHAVE TORX TIPO L CURTA; COMPRIMENTO 1: 222 MM; COMPRIMENTO 2: 33MM; ENCAIXE 1/4 POL (6,65 MM); ACO CROMO-VANADIO;CONFORME DIS -CEF-002 EFES 03.21.30;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Gedore, Belzer ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.451; TRAMONTINA_PRO/44021/010; BELZER/213703BZ. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.453; TRAMONTINA_PRO/44021/014; BELZER/213705BZ. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.454; TRAMONTINA_PRO/44021/018; BELZER/213706BZ. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15354 | 1946116 | 53040334 | CJ CHAVE SOQUET HEXAG LONG 4 A 17 MM | SOQUETES DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADOS E CROMADOS COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: SOQUETES DE 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 E 17 MM, ACOMPANHADO DE ESTOJO METALICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/IN 19 L. | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15591 | 4600001 |  | CORTA TUBOS 10-50MM | FERRAMENTA PARA CORTES DE TUBOS; MATERIAL DO CORPO FUNDIDO EM ACO ESPECIAL; NAVALHA DE CORTE E ROLETES EM ACO DE ALTA QUALIDADE,FUSO LONGO COM EMPUNHADURA; COMPRIMENTO:400MM (16POL) ;PARA TUBOS 10 A 50 MM (1/8 POL A 2 POL); CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.18.09; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Gedore ou Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77215/754; VONDER/31 56 225 300. | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77231/754 | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14170 | 4601611 | 53020010 | ESTILETE RETRATIL | DESIGN EXCLUSIVO PARA ENCAIXE DO POLEGAR; CONTORNOS PARA OS DEDOS E O POLEGAR MAXIMIZAM A ACAO DO CORTE; CABO INJETADO EM ALUMINIO, MAIS LEVE E RESISTENTE; BOTAO COM MOLA PARA O POLEGAR, PROPORCIONA AJUSTE SUAVE DA LAMINA; TRES POSICOES DE CORTE; LAMINAS PARA SERVICO PESADO COM ARESTAS DE CORTE RETIFICADAS; FACIL E RAPIDA SUBSTITUICAO DA LAMINA; CORTES PRECISOS; COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR LAMINAS DE REPOSICAO LOCALIZADO NO INTERIOR DO CABO. PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/1774106; STARRETT/S014; | DIS-CEF-002 | Irwin ou Starrett | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12932 |  | 530401074 | BROCA RAPIDA MADEIRA 12 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BOSCH/2 608 597 626. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12933 |  | 530401075 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BOSCH/2 608 597 630. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12934 |  | 530401076 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW420. | DIS-CEF-001 | Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12935 |  | 530401077 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BOSCH/2 608 597 631. | DIS-CEF-001 | Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12936 |  | 530401078 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW422. | DIS-CEF-001 | Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12937 | 4620108 | 53040493 | EXTENSOR PARA BROCA CHATA | EXTENSOR PARA BROCA CHATA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1589 Y. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77619/635. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12140 | 7719413 | 53040499 | FUMEGADOR MANUAL | FUMEGADOR; UTILIZADO NA REMOCAO DE ABELHAS; CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA; DIMENSOES 250 X 220 CM; ALTURA 45 CM; PESO 3,5 KG; C/ FOLE MANUAL; C/ FORNALHA DOTADA DE GRELHA; PADRAO DIS-CEF-001 ET 12.03.01 MARCAS/MODELOS ACEITOS: AGRONATUR/FA-100; ZATTI/000242. | DIS-CEF-001 | Agronatur ou Zatti | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15355 | 4601549 | 53040973 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/2 POLEGADA; SOQUETES E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 5 E 10 POLEGADAS; CABO T DE 10 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/2 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 8 A 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15356 | 4601529 | 53040333 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/4 POLEGADA; SOQUETES, BITS E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 3 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/4 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 13 MM; BITS DE 25 MM DOS SEGUINTES TIPOS: HEXAGONAIS DE 3 A 5 MM, FENDA DE 4 A 6 MM, PHILLIPS PH1 A PH3, TORX T15 A T25; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.35 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11691 | 4602007 | 530401253 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/2 A 1 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 9/16 A 1 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 36; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRA MONTINA_PRO/44260/210; GEDORE/027.365. | DIS-CEF-002 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_ PRO/44250/212; GEDORE/027.350. | DIS-CEF-002 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | Tramontina ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/301902B; GEDORE/003.653; TRAMONTINA_PRO/44640/208. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.654; BELZER/300904B; TRAMONTINA_PRO/44620/208. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.604; BELZER/300403B; TRAMONTINA_PRO/44610/212. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44052/206. | DIS-CEF-002 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11681 | 4622043 | 530401258 | JOGO DE MACHO W 1/8 POL | JOGO DE MACHO; CONFECCIONADO EM ACO RAPIDO; DIAMETRO NOMINAL W 1/8 POL; 40 FIOS POR POLEGADA; PARA ABERTURA DE ROSCAS WHITHORTH GROSSA; ESTOJO EM ACRILICO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: KINGTOOLS/; DORMER/; ROCAST/. | DIS-CEF-002 | Kingtools, Dormer ou Rocast | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11682 | 4622044 | 530401259 | JOGO DE MACHO W 3/16 POL | JOGO DE MACHO; CONFECCIONADO EM ACO RAPIDO; DIAMETRO NOMINAL W 3/16 POL; 24 FIOS POR POLEGADA; PARA ABERTURA DE ROSCAS WHITHORTH GROSSA; ESTOJO EM ACRILICO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: KINGTOOLS/; DORMER/; ROCAST/. | DIS-CEF-002 | Kingtools, Dormer ou Rocast | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRET/BU224S; BOSCH/2 608 668 575. | DIS-CEF-002 | Starret ou Bosch | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/BS1224. | DIS-CEF-001 | Starret | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | Starret ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 400 802; VONDER/43 10 401 002. | DIS-CEF-001 | Starret ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/43 10 318 532; TRAMONTINA/41703/301. | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/40410/020; GEDORE/037.030; BELZER/249005BR. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/050.122. | DIS-CEF-001 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/40200/025; IRWIN/1863511; VONDER/35 89 250 100. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Irwin ou Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04 .02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43160/002; MOMFORT/101003; MOMFORT/102003. | DIS-CEF-001 | Tramontina ou Momfort | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: MOMFORT/104003. | DIS-CEF-001 | Momfort | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 35 016 000; STARRETT/KWLS-12; IRWIN/1884620. | DIS-CEF-001 | Vonder, Starret ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77460/534. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM ACABAMENTO CROMADO; FACES DE MEDICAO LAPIDADAS; DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/PRO/44540/002; STARRET/125MEB-8/200; MITUTOYO/530114B; MAHR/4100401. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Starret, Mitutoyo ou Mahr | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERMELHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77300/553. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43181/501; VONDER/33 21 200 400; RAMADA/1448. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Vonder ou Ramada | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.002; TRAMONTINA/44472/105; BELZER/211102BR. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Belzer ou Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAMETRO DA PONTA 3,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.220; TRAMONTINA_PRO/44471/103; BELZER/210102BR; WURTH/0714 63 27. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer, Gedore ou Wurth | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 4,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.230; TRAM ONTINA_PRO/44471/104; BELZER/210103BR; WURTH/0714 63 28. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer, Gedore ou Wurth | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 5,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.240; TRAM ONTINA_PRO/44471/105; BELZER/210104BR; WURTH/0714 63 29. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer, Gedore ou Wurth | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 6,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.250; TRAM ONTINA_PRO/44471/106; BELZER/210105BR; WURTH/0714 63 30. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer, Gedore ou Wurth | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.260; TRAM ONTINA_PRO/44471/108; BELZER/210106BR; WURTH/0714 63 31. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Belzer, Gedore ou Wurth | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11548 | 4610643 | 53040049 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 200MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 200 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 65 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/209108BR. | DIS-CEF-002 | Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10888 | 4107091 | 530401323 | SERRA MANUAL JACK HSS 533X20MM | SERRA MANUAL; USO EM ARCO DE SERRA TIPO JACK; LAMINA EM ACO ESPECIAL; COMPRIMENTO 533 MM (21 POL); LARGURA NOMINAL 20 MM; LAMINA UTI LIZADA P/ CORTE DE MADEIRA ASPERA, UMIDA OU VERDE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.18.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW11283. | DIS-CEF-001 | Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM A PROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43244/022; STANLEY/15-560S; IRWIN/IW2120. | DIS-CEF-002 | Tramontina, Stanley ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO VADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43240/026; IRWIN/IW2122. | DIS-CEF-002 | Tramontina ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.758; BELZER/80778BX; TRAMONTINA_PRO/44830/108. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.753; BELZER/80773BX; TRAMONTINA_PRO/44830/103. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.756; BELZER/80776BX; TRAMONTINA_PRO/44830/106. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.757; BELZER/80777BX; TRAMONTINA_PRO/44830/107. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.755; BELZER/80775BX; TRAMONTINA_PRO/44830/105. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.754; BELZER/80774BX; TRAMONTINA_PRO/44830/104. | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/35 99 190 000; GEDORE/MT5; BRASFORT/7238. | DIS-CEF-002 | Vonder, Gedore ou Brasfort | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207103BR. | DIS-CEF-001 | Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207104BR. | DIS-CEF-001 | Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207105BR. | DIS-CEF-001 | Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; CORNETA/2479102; | DIS-CEF-002 | Gedore, Tramontina ou Corneta | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 450 MM (18 POL); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 7,5 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 9,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/018; GEDORE/034.010. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 750 MM (30"); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 11,0 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 12,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/030; GEDORE/034.030. | DIS-CEF-001 | Gedore ou Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/047.898; TRAMONTINA_PRO/44509/300. | DIS-CEF-002 | Gedore ou Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA COM ROSCAS E LUVAS AMBOS LADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 49 020 000(TRADO) E 80 99 000 001(CABO) E 33 49 000 001(EXTENSÃO); CADIOLI/; CINFER/. | DIS-CEF-001 | Vonder, Cadioli ou Cinfer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA METRICA; ALCA P/ TRANSPORTE; C/ DISPOSITIVO NO VERSO P/ PENDURAR NA CINTURA; NUMEROS IMPRESSOS NA FITA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43156/305; VONDER/38 68 500 005; STARRETT/KTS34-5ME-S. | DIS-CEF-001 | Tramontina, Vonder ou Starret | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11684 | 4600243 | 53040342 | VAZADOR MANUAL RED 22 - 50MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 25, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46 E 50 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.430. | DIS-CEF-002 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11683 | 4600242 | 53040343 | VAZADOR MANUAL RED 3 - 22MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.431. | DIS-CEF-002 | Gedore | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11027 | 4600217 | 53095070 | VERRUMA MANUAL 4MM | VERRUMA MANUAL 5,0MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/41 83 120 004; IRWIN/IW588. | DIS-CEF-001 | Vonder ou Irwin | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15812 | 4644019 |  | CABECOTE DE MANOBRA 25 GRAUS | CABECOTE DE MANOBRA COM ANGULO DE 25 GRAUS E ENCAIXE UNIVERSAL; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM ENCAIXE UNIVERSAL EM BRONZE OU LATAO;APLICACAO: MANOBRA DE CHAVES CORTA E CARTUCHO PORTA FUSIVEL; ADAPTACAO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENT PARA AMARRACAO DE LINHA DE VIDA E AGULHAO; CONFORME DIS CEF- 08.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15031 | 3426182 |  | CABECOTE INST ESPACADOR LOSANGULAR SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR DE REDE LOSANGULAR PARA REDE DE MEDIA TENSAO COMPACTA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINOS LATERAIS CURVADOS NO CENTRO COM ANGULO DE 45 GRAUS E DIRECOES OPOSTAS; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE;COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL ; COMPRIMENTO GARFO: 70 A 100MM; COMPRIMENTO BASE: 75 A 110MM; DIAMETRO PINO GARFO: 10 A 12MM; DISTANCIA ENTRE PINOS GARFO: 8 A 10; ACESSORIOS: SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.04.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15030 | 3426172 | 12037050 | CABECOTE INSTAL ESPACADOR BT DO SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR EM REDE DE BAIXA TENSAO NUA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINO LATERAL; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA;CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE; COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL; COMPRIMENTO TOTAL: 160 MM; COMPRIMENTO GARFO:80 MM; ABERTURA GARFO:11 MM;EXPESSURA GARFO: 0,94 MM; COMPRIMENTO PINO: 55MM; ACESSORIOS: SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.04.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15232 | 4644021 | 530401080 | CABECOTE PARA PARAFUSO OLHAL | CABECOTE DE MANOVBRA PARA PARAFUSO OLHAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CABECOTE CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; SEMIESFERA E TAMPAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; MOLA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1070;DIMENSOES APEOXIMADAS: 9 MM X 105 MM; PESO APROXIMADO: 0,2 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 08.03.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11370 | 4610660 | 53040351 | ADAPTADOR MANTA P/LIMP ALUMINIO P/BASTAO | ADAPTADOR MANTA P/LIMPEZA; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR COM OLHAL PARA GANCHO ROTATIVO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; COMFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.04.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11338 | 5649045 | 53040355 | ADAPTADOR UNIV P/BASTAO 2 CABEC BRONZE | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; COM 2 CABECOTES UNIVERSAIS ; MATERIAL BRONZE; C/ PARAFUSO 5/16" X 50 MM; C/ BORBOLETA EM ACO CARBONO; PARA ADAPTACAO DE PECAS/FERRAMENTAS; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 10.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11375 | 4641011 | 53040363 | ANEL AMARRACAO PREF SAE1045 40MM | ANEL AMARRACAO PREFORMADA; C/ADAPTADOR UNIVERSAL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1045; DIAMETRO 40 MM; PARA BASTAO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14840 | 4641003 | 530401238 | FERRAMENTA SUB PINO VARA DE MANOBRA | FERRAMENTA PARA SUBSTITUICAO DE PINO VARA DE MANOBRA, CONFECCIONADO EM ACO GALVANIZADO, PARAFUSO M12 COM PINO AJUSTAVEL, CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11482 | 4610656 | 53040501 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZ SAE1010/20 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZADO;MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; COM PARAFUSO E PORCA EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; ONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.05.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10310 | 4641009 | 53040532 | LOCADOR DE PINO C/ ADAPTADOR UNIVERSAL | LOCADOR DE PINO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE; DEVE SER CONICO E POSSUIR FORMATO EM L; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09. 15.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10992 | 4610405 | 53040561 | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.15.00; EM EMABLAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12939 | 4610659 | 530401312 | SACADOR DE ROLDANA | SACADOR DE ROLDANA EM ACO SAE 1020; MOLA DE FECHAMENTO PARA MANTER A FERRAMENTA NA POSICAO FECHADA; CONFECCIONADA EM PERFIL CIRCULAR, CONFORMADO A FRIO DE MODO A PERMITIR O ENCAIXE EM TORNO DO ISOLADOR TIPO ROLDANA; CHANFRO NO CORPO DO INSERTO A PARTIR DE 3MM DA EXTREMIDADE; COBERTURA PROTETORA NOS CABOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10315 | 4610576 | 53040588 | SUPORTE P/SOQUETE SEXT ACO FERR 1/2 POL | SUPORTE P/SOQUETE HEXAGONAL; TIPO FLEXIVEL; MATERIAL ACO FERRAMENTA ; NIQUELADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; MOLA EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM JUNTA UNIVERSAL C/ ENCAIXE DE 1/2 POL; C/ MOLA HELICOIDAL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35353 | 4610586 | 12016030 | DISP MOLA P/ BAIPASSE PORTA FUSIVEL 15KV | DISPOSITIVO FLEXIVEL PARA BAIPASSE DE CHAVE FUSIVEL; ENCAIXE PARA BASTAO PEGA-TUDO EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA DE ACO INOX; CORDOALHA DE COBRE COM SECAO 2,5 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA: 240MM; CORRENTE SUPORTADA: 100A; TENSAO NOMINAL 15 KV; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.33.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15075 | 4610635 | 12016031 | DISP MOLA P/ BAIPASSE PORTA FUSIVEL 34KV | DISPOSITIVO FLEXIVEL PARA BAIPASSE DE CHAVE FUSIVEL; ENCAIXE PARA BASTAO PEGA-TUDO EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA DE ACO INOX; CORDOALHA DE COBRE COM SECAO 2,5 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA: 345MM; CORRENTE SUPORTADA: 100A; TENSAO NOMINAL 15 KV; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.33.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNH MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT - Modelo: DCG414-B2 / HILTI – Modelo AG 125 22-A | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34984 | 1320027 | 15095056 | GERADOR ENERGIA PORT 2KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATIL; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; BIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V;FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 1600VA; POTENCIA MAXIMA 2000 VA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.31.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Motomil | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36964 | 1320033 | 15095057 | GERADOR ENERGIA PORT 3,1 KVA 127/220 V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATI COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FO SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; MONOFASICO; TENSAO DE SAI 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 2800 VA; POTENCI 3100 VA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.31.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Motomil | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35342 | 1320009 | 53040509 | GERADOR ENERGIA PORT 5KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL;PARTIDA:ELETRICA OU MANUAL RETRATIL ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; TRIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 5000VA; POTENCIA MAXIMA 6000VA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.31.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Motomil | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36816 | 4640141 | 53040968 | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUS | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; SERRAS COPO CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO TEMPERADO; BROCAS GUIAS CONFECCIONADAS EM ACO TEMPERADO ; SERRAS COPO COM DENTADO PROGRESSIVO; JOGO COMPOSTO POR SERRAS COPO NOS SEGUINTES DIÂMETROS EM MM: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,57,64,76;DEVE VIR ACOMPANHADO DE 2 BROCAS GUIAS; 1 ADAPTADOR DE ENCAIXE RAPIDO, ESTOJO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE E FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22V CONFORME CODIGO SAP 4606014; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.36.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVERA V ACOMPANHADO DE UM PONTEIRO E UMA TALHADEIRA, AMBOS COM ENCAIXE S E DIMENSAO DE 20POL/28MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.30.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt - D25980-B2 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37087 | 4162082 | 530401003 | AFIADOR PARA MOTOPODA | FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOPODA E LIMITACA PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 1/4" P PARA MOTOPODA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM 3; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37088 | 4162081 | 530401212 | CORRENTE 1/4 POL MOTOPODA | CORRENTE PARA MOTOPODA; PARA SABRE DE 30 CM (12 POLEGADAS); PASS POL.; ESPESSURA DO ELO: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02. 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37090 | 4107096 | 530401289 | MOTOPODA ELETRICA BATERIA | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEGADA PASSO 1/4 POL.; LARGURA DA RANHURA: 1,1 MM; NUMERO DE DENTES EST REVERSORA: 8; NUMERO DE ELOS DE TRACAO: 64; POSSIBILITA AJUSTE D COMPRIMENTO; PESO SEM BATERIA: 4 A 5 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EF 07.02.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37122 | 4107097 | 53040648 | MOTOPODA ELETRICA C/ ACESS | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEGADA PASSO 1/4 POL.; LARGURA DA RANHURA: 1,1 MM; NUMERO DE DENTES EST REVERSORA: 8; NUMERO DE ELOS DE TRACAO: 64; POSSIBILITA AJUSTE D COMPRIMENTO; PESO SEM BATERIA: 4 A 5 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EF 07.02.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37089 | 4162083 | 530401059 | BATERIA 281 WH P/ MOTOPODA | BATERIA PARA MOTOPODA ELETRICA; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 V; CAPACIDADE: 7,8 AH; ENERGIA: 281 WH; PESO: 1,8 KG; INDICADOR LUM PARA CARGA DA BATERIA: AUTONOMIA DE 68 MINUTOS; CONFORME DIS-CEF EFES 07.02.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37121 | 4162084 | 530401106 | CARREGADOR BATERIA MOTOPODA | CARREGADOR PARA BATERIA DA MOTOPODA ELETRICA; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; TEMPO DE CARREGAMENTO TOTAL DA BATERIA: 70 MINUTOS; P KG; SAIDA DE ENERGIA: 300 W; INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO ATUAL BATERIA E DO CARREGADOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15221 | 4162079 | 530401213 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOPODA | CORRENTE PARA SABRE DE 30 CM (12 POL.); NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22; NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44; PASSO: 3/8 POL.; ESPESSURA DO ELO DE LIGACAO DA CORRENTE: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35003 | 4107092 | 53040611 | MOTOPODA SEM BRACO EXTENSIVEL | MOTOPODA SEM BRACO TELESCOPICO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; 0,40 A 0,60 LITROS; SABRE - ROLLOMATIC COM ESTRELA REVERSORA NA PONTA DO SABRE COM COMPRIMENTO DE CORTE DE 30 CM (12 POLEGADAS ); CORRENTE COM PASSO DE 9,32 MM; ESPESSURA DOS ELOS DE TRACAO DA CORRENTE DE 1,1 MM; CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO DA CORRENTE 0,40 A 0,60L; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO DE TRAVA E BLOQUEIO DE GIRO EM FALSO; ACESSÓRIOS: 2 BATERIAS COMPATIVEIS,CARREGADOR BIVOLT E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09. 15 EXCETO ITEM 2.4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36685 | 4606025 | 13025322 | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA STC REC ENERGIA | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V; COM 3 BATERIAS COMPATIVEIS, 1 CARREGADOR DE BATERIAIS BIVOLT (127V/220V), 1 ADAPTADOR PARA SOQUETE 1/2 POLEGADA, 1 PONTEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 1), 1 PONTEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 2); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13034 | 4640131 | 530401328 | SUGADOR PARA SOQUETE | SUGADOR PARA SOQUETE EM PARAFUSADEIRA; ENCAIXE SEXTAVADO; COM ADAPTADOR PARA SOQUETES CONVENCIONAIS; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POLEGADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13033 | 4640130 | 530401064 | BATERIA PARA FURADEIRA - PARAFUSADEIRA | BATERIA DE 18VCC; 1,3 - 2,6AH LITIUM; USO EM FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | ITEM 01 - CONJUNTO PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; CONJUNTO PORTATIL; PARAFUSADEIRA; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA D BATERIA NO MINIMO DE 3 AH; UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGE 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; UM SOQUETE PROLONGA ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 27,5MM; UM SOQUETE PROLONGAD ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 24MM; UM MANDRIL ADAPTADOR P BROCAS COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2''; BOLCA PARA ACONDICIONAMENT CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23 ITEM 01; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37629 | 4606030 | 53040969 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 NM; ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS EM LITIO COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA NO MINIMO DE 3 AH;UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGER 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23;ITEM 02 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15523 | 4601289 | 53040978 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 27,5MM | ITEM 03; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 27,5 MM; ACO CROMO VANADIO OU ACO FERRAMENTA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15520 | 4601288 | 53040977 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 24MM | ITEM 04; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 24 MM; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15499 | 4640160 | 53040979 | MANDRIL ADAPT BROCA ENCAIXE QUADRADO 1/2 | ITEM 05; MANDRIL PARA BLOCA DE ATE 1/2'' COM ENGATE QUADRADO DE 13; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; CONFORME IMAGEM 2.3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35311 | 4606016 | 53040042 | PARAFUSADEIRA TORQUE CONTROLAVEL | PARAFUSADEIRA PULSATIVA A BATERIA COM AJUSTE DE TORQUE: 25 A 100 ; MOTOR ELETRICO SEM ESCOVAS; INDICADOR DE CARGA DE BATERIA; ENC ONIVEIS NA ET; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 03.09.26; EM EMBAL | DIS-CEF-002 | Panasonic - EYFMA1JR | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10219 | 4410001 | 530401209 | CORDA SISAL 3/8 POL 460 DAN | CORDA SISAL; CONFECCIONDA EM FIBRA NATURAL SISAL; DEVE SER TORCIDA TIPO AMARRA (Z, S, Z); COR NATURAL; DEVE SER ISENTA DE EMENDAS; DIAMETRO: 10 MM (3/8"); CARGA DE RUPTURA MINIMA: 460 DAN; ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA PARA PROTEGER CONTRA UNIDADE, POEIRA OU OUTROS AGENTES CONTAMINANTES E DENTRO DE CAIXAS DE PAPELAO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.17.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Acro | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12974 | 4411021 | 92020362 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 10 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 10 MM; RESISTENCIA 1180 KG; 15 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | Cordas Pampa / Plasmódia | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12973 | 4411000 | 53040457 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 12 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 12 MM; RESISTENCIA 1509 KG; 11 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | Cordas Pampa / Plasmódia | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12972 | 4411012 | 530401210 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 14 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 14 MM; RESISTENCIA 1938 KG; 6,1 METROS POR KG; CONFORM CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | Cordas Pampa / Plasmódia | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14542 | 3412053 | 530401223 | DISTRIBUIDOR CABO LANCAMENTO RD COMPCTA | DISTRIBUIDOR DE CABOS PARA LANCAMENTO DE REDE COMPACTA; ACO COPANT 1020 GALVANIZADO A FOGO; ROLDANAS EM NYLON INDUSTRIAL COM ROLAMENTOS; INFORMACOES ADICIONAIS E MEDIDAS CONFORME DIS-CEF-001 ET 04.03.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS ARTICULACOES,GATILHOS E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020 C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; TRAVA EM LAMINA DE ACO ESTAMPADA; CABO DE ACO; MANOPLA EM PVC; COMPRIMENTO DO CABO DE ACO 6000MM; DIAMETRO DO CABO DE ACO 5,55MM; COMPRIMENTO DA ALAVANCA 600MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO C/ CABOS SIMPLES 1000 DAN; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO C/CABO DUPLO 2000 DAN; PESO APROXIMADO 7,0 KG; ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA C/ MANOPLA; AS PECAS DE ACO DEVEM POSSUIR TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO; SUPERFICIES METALICAS DEVEM SER LIVRES DE NODULOS, REBARBAS, INCRUSTACOES,CANTOS VIVOS, TRINCAS E ISENTAS DE OXIDACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste C-156/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11582 | 4015001 | 53040589 | TALHA ALAVANCA ACO 10M 750KG | TALHA MANUAL; ALAVANCA C/ SUPORTE; CAPACIDADE 750 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHO EM ACO ;SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE, C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) EM ACO SAE 1010 A 1020; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHO C/TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; OLHAL TIPO MANILHA NA EXTREMIDADE SUPERIOR;ALAVANCA ARTICULADA (CABO) E SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) ;COMPRIMENTO DA CORRENTE 10000 MM; PESO APROXIMADO 8 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 750 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.07.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Berg Steel/GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000KG; ELEVACAO DE 3 METROS; BITOLA DA CORRENTE 7MM; REDUCAO 46:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Berg Steel | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 500 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Berg Steel | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/ MOLA; CORRENTE SINGELA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 2200 MM; PESO APROXIMADO 11 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 1500 KG; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52491 | 4013060 | 53040592 | TALHA MANUAL ALAVANCA 3000KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 3000 KG; CORPO EM CHAPA ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; CORRENT ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANT MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDEN DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA;CORRENTE DUPLA ALTA RESISTENCIA MECANICA ;JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESS FUSAO OU CALDEAMENTO ;ALAVANCA C/ MANOPLA; COMPRIMENTO DA CO 2200 MM; PESO APROXIMADO 16 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALH 3000 KG; CONFORME CEF-001 EFES 07.07.04; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE SEGURANÇA; DEVE VIR ACOMPANHADA DE SACOLA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Berg Steel | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14462 | 4411018 | 92020480 | CORDA ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 18MM | CORDA PARA UTILIZACAO EM REGIME ENERGIZADO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 18 MM 3/4 POL - CAPACIDADE MINIMA DE 726DAN - RUPTURA MINIMA DE 3100 KGF - 0,149 KG/M - ENCORDOAMENTO TORCIDO DE 3 PERNAS - FIOS DEVEM SER IDENTICOS, CONTINUOS, SEM EMPELOTEAMENTOS, ISENTA DE CORTES E EMENDAS, FIOS SOLTOS E OU FROUXOS - COR BRANCA E OU AMARELA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-002 | Cordas Pampa / Plasmódia | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10218 | 4411017 | 92020479 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 6 M | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 6 MM (1/4") ± 5%; CAPACIDADE 107 DAN; RUPTURA MINIMA 500 KGF; 0,017 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/NÚMERO DE PERNAS 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE MENOS 10°C E 60°C; FIOS CONSTITUEM A CORDA DEVEM SER CONTINUOS, IDENTICOS,SEM EMPELOTA COR BRANCO OU AMARELO;ISENTA CORTES, EMENDAS, FIOS SOLTOS OU FROUXOS; CADA ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CON POEIRA E UMIDADE E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO; CONFORME PADRA CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-002 | Cordas Pampa / Plasmódia | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel - CA1600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 8;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel - CA1600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO : 30 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel - CA3200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel - CA3200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Berg Steel - CA3200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12988 | 5640100 | 31015190 | CABO BAIPASSE 1/0 AWG 5M 34,5KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO PROPILENO EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 34,5 KV; SECAO NOMINAL 1/0 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 2/600A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 5 METROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Terex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12987 | 4610018 | 31015191 | CABO BAIPASSE 2 AWG 4M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 15,0 KV; SECAO NOMINAL 2 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 200A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 4 M ETROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Terex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12989 | 5640101 | 53050137 | CABO BAIPASSE 4/0 AWG 5M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 15,0 KV; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 400A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 5 METROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Terex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11398 | 5640105 | 53050138 | CABO BAIPASSE COBRE 25MM2 PVC 600V 500MM | CABO BAIPASSE P/ LINHA VIVA AO POTENCIAL E A DISTANCIA; CABO DE COBRE ELETROLICO NU, TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL, C/ ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 V; SECAO NOMINAL DO CABO 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR DO CABO 11,52 MM; COMPRIMENTO DO CABO 500 MM; EXTREMIDADES C/ GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR EM ALUMINIO LIGA; FIXACAO COM PARAFUSO TIPO OLHAL EM LATAO; TERMINAL EM BRONZE-ALUMINIO; DIAMETRO DA CONEXAO MINIMA 6,5 MM; DIAMETRO DA CONEXAO MAXIMA 73,0 MM; CORRENTE NOMINAL 400 A; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Coofeste/GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13062 | 5640099 | 530401084 | CABO BAIPASSE SUBST CONEXAO RAMAL | CABO BAIPASSE; PARA SUBSTITUICAO DE CONEXAO EM RAMAL DE SERVICO SEM INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA; MATERIAL DE LATAO USINAVEL; CONEXAO DE SOLDA A BASE DE ESTANHO; ISOLACAO DE NYLON COM RECOMPOSICAO A BASE DE FITA ISOLANTE LIQUIDA; PARAFUSO DE ROSCA DE DUAS ENTRADAS COM PASSO DE 1,75MM; CONDUTOR DE COBRE 10MM2; CLASSE 5; TENSAO ISOLACAO 750V; COMPRIMENTO DE 400MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11401 | 2223415 | 530401086 | CABO COBRE P/ ATERR 25 MM 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; COMPRA POR METRO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC)<(>,<)> CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLAÇÃO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Cabex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13879 | 2223413 | 530401087 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 12 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 12 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Cabex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13877 | 2223411 | 530401088 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 2 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 2 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Cabex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13878 | 2223412 | 53040735 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 4 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 4 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Cabex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14280 | 4641008 | 530401243 | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE NEMA | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE DE JAMPES EM LTS COM CONEXAO DO TIPO NEMA DE DOIS FUROS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.08; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11443 | 5640008 | 530401245 | GRAMPO ATERR TEMP PARAF T 477MCM | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO EM T DE APERTO; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA 477 MCM CA; TERMINAL PARA CABO ENTRE 16 MM2 E 70MM2; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 18.01.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15593 | 4610016 |  | GRAMPO BUCHA TRANSFORMADOR | GRAMPO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR COM EMPUNHADURA ISOLANTE; DIAMETRO: 25MM; COMPRIMENTO: 210 MM; C/ PINGADEIRA DE BORRACHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 18.01.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11445 | 5640015 | 530401248 | GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO OLHAL | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO OLHAL; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL MINIMA 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA 477 MCM CA; TERMINAL P/ CABO ENTRE 16 MM QUADRADO E 70 MM QUADRADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15233 | 5640109 | 53040510 | GRAMPO MULTIANGULAR 30 MM | GRAMPO MULTIANGULAR COM MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO: 1,10 KG; CORRENTE NOMINAL: 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS: 30.000 A; CORRENTE DE CURTO ICC 60 CICLOS: 23.000 A; CONEXAO MAXIMA: 30 MM; CONEXAO MINIMA: 6,5 MM; TERMINAL PARA CABO MAXIMO: 95 MM2; TERMINAL PARA CABO MINIMO: 16 MM2; TORQUE RECOMENDADO: 3 DAN.M; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54503 | 2415004 | 53040511 | GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM | GRAMPO DE TORCAO; LINHA VIVA; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; MOLA EM ACO; CAPACIDADE MAXIMA DE CORRENTE 400 A; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA DE 900 MCM CA; C/ ORIFICIO P/ LUBRIFICACAO; A CONEXAO COM O CONDUTOR DEVE SER FEITA ATRAVES DE ENGATE RAPIDO POR EFEITO DE MOLA E COMPLEMENTADA PELO PARAFUSO OLHAL, OPERAVEL COM BASTAO DE MANOBRA (PEGA-TUDO) OU AO CONTATO C/ A UTILIZACAO DE LUVAS ISOLANTES; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54505 | 3419266 | 92020499 | SUPORTE ISOL P/BAIPASSE 25 X 315MM | SUPORTE ISOLADO P/ BAIPASSE; BASTAO ISOLADO P/ BAIPASSE EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; O SUPORTE DEVE POSSUIR HASTE LATERAL EM UMA EXTREMIDADE E GRAMPO DE TORCAO C/ PARAFUSO OLHAL EM OUTRA<(>,<)> COLADOS E CONTRAPINADOS; DIAMETRO DO BASTAO 25 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO 315 MM; DIAMETRO DA HASTE LATERAL 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE LATERAL 64 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10294 | 1905033 | 53040602 | TESTADOR DE BASTOES 220V | TESTADOR DE BASTOES; TESTE EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; PORTATIL; ELETRICO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V; PARA VARAS DE MANOBRA, BASTOES ISOLANTES E ANDAIMES MODULARES; FUNCIONAMENTO POR CONTATO DIRETO NA SUPERFICIE DO BASTAO SOB ENSAIO; LEITURA DIRETA DE APROVADO OU REPROVADO; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA; ACOMPANHA BASTAO DE TESTE REFERENCIA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37060 | 5641024 | 53040603 | TESTADOR DE FASE 80 KV | TESTADOR DE FASE; APLICACAO: LINHAS DE TRANSMISSAO 69 KV AEREA; TENSAO MAXIMA: 80 KV; COMPOSICAO DO CONJUNTO: UM (1) BASTAO RESISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM ENCAIXE UNIVERSAL, GANCHO DE CONTATO E GALVANOMETRO OU TESTADOR DIGITAL; UM (1) BASTAO REISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM GANCHO DE CONTATO E CABO; PAR (ES) EM QUANTIDADE ADEQUADA DE BASTOES EXTENSORES; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; DOIS (2) BASTOES UNIVERSAIS ISOLANTES; UMA (1) SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO DOS BASTOES UNIVERSAOS; MANUAL DE INSTRUCOES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10321 | 4610612 | 530401348 | TRAPEZIO SUSP ALUM CABOS 70 MM2 | TRAPEZIO DE SUSPENSAO; TRAPEZIO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ 3 TERMINAIS EM BRONZE; PARAFUSO EM ACO; APLICACAO CABOS ATE 70 MM²; C/ HASTES DE DESCANSO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENTO; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.23.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15585 | 5640013 | 25095017 | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP RD CONV BT | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE DE DISTRIBUICAO NUA DE BAIXA TENSAO; COMPONENTES: 5 GRAMPOS DE CONDUTOR FIXO EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E PUNHO ANTIDERRAPANTE; 2 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 25 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 4 LANCES DE 0,5 METROS; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste/GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15592 | 5640016 |  | GRAMPO ATERR TEMP BASTAO 300MM | GRAMPO; MATERIAL:CARCACA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO COM DUREZA DE 55 A 88 BRINELL E TRATAMENTO TERMICO T6; TERMINAL / PARAFUSO DE APERTO EM LIGA DE BRONZE SILICIO; FAIXA DE DIAMETRO DO CONDUTOR: 4,0 A 22,5MM; CORRENTE NOMINAL: 300A; CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 20KA (30 CICLOS); MONTAGEM: COM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO EMPREGNADA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E COM PUNHO ANTIDERRAPANTE FIXO AO GRAMPO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10304 | 5641023 | 92020501 | TESTADOR FASES VOLTIMETRO ESCALA 0-16KV | TESTADOR DE FASES; CONSTITUIDO DE 2 BASTOES CONTENDO RESISTORES DE ALTA IMPEDANCIA (6500 OHMS); UM BASTAO C/ TERMINAL DE PROVA EM ESPIRAL<(>,<)> TERMINAL P/ ATERRAMENTO, TERMINAL UNIVERSAL P/ ACOPLAMENTO, VOLTIMETRO ANALOGICO C/ ESCALA P/ LEITURA DE 1 A 16 KV GRADUADO A CADA 200 V E O OUTRO BASTAO C/ CARRETEL COM 6,5 M DE CABO PROTEGIDO P/ 15 KV P/ MEDICAO, TERMINAL DE PROVA EM FORMA DE GANCHO E TERMINAL UNIVERSAL; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA E REPARTICOES ADEQUADAS A CADA COMPONENTE; PARA TENSOES ACIMA DE 16 KV ATE 48 KV C/ UTILIZACAO DE RESISTORES DE EXTENSAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Terex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Cabex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12130 | 5640024 | 25095023 | CONJ ATERRAMENTO TEMP SE CABO COBRE | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MULTIANGULARES, 03 GRAMPOS DE TERRA TIPO SARGENTO, 15 ME DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 95 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, SENDO 3 LANCES DE 5 M E BOLSA (SACOLA) DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15583 | 5640010 |  | CJ ATERRM TEMP 72,5/145KV PEGA TUDO | TIPO: PEGA TUDO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3190 MM, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DE DESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO ,40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO: 50 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 3 LANCES DE 6 METROS, 1 LANCE DE 4 METROS E 1 LANCE DE 18 METROS,BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 11.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37632. | DIS-CEF-002 | Coofeste/GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37636 | 5640083 |  | CJ ATERRA TEMP 72,5/145KV VARA SECCI | DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3.950MM, COM CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, 01 CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DEDESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO, 40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO: 50 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 3 LANCES DE 6 METROS,1 LANCE DE 4 METROS E 1 LANCE DE 18 METROS, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 11.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. ZEGRAMPO MOVEL P/BASTAO CONTATO POTENCIAL; MULTIANGULAR; MATERIAL MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37636 | DIS-CEF-002 | Coofeste/GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15164 | 5641007 | 530401217 | DETETOR FALTA TENSAO 36KV CONTATO | DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSAO POR CONTATO; SINAIS DE INDICACAO SONORO E LUMINOSO; FAIXA DE TENSAO: 10 A 36KV; FREQUENCIA: 50/60HZ; ALIMENTACAO: BATERIA 9V; PRESSAO SONORA: 80 +/- 5DB ; CORPO RESISTENTE, LEVE E ALTA REGIDEZ DIELETRICA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001; EFES 04.08.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13644 | 4610613 | 12037045 | DISPOSITIVO P/ CORTE EM CARGA | DISPOSITIVO PARA SUSPENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM CARGA; CONDUTOR: COBRE, CLASSE DE ENCORDAMENTO "5", ISOLACAO SILICONE 200 ºC E 750V, 10 MM; CONECTOR DE ENGATE RAPIDO: LATAO USINAVEL, SOLDA A BASE DE ESTANHO, ISOLACAO TERMO-INCOLHIVEL, PARAFUSO C/ ROSCA DE DUAS ENTRADAS E PASSO DE 1,75 MM;DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 63 A;CORNFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.01 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13703 | 4610614 | 530401221 | DISPOSITIVO P/ SECC JAMPER SEC C/ CARGA | DISPOSITIVO PARA SECCIONAMENTO DE JAMPERS SECUNDARIOS COM CARGA. CONDUTOR: COBRE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, ISOLACAO SILICONE 200 C E 750 V, 35 MM; GRAMPO (ET 18.01.08); DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 150 A;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.02 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13470 | 4610636 | 12037047 | FERRAMENTA APLIC ESPAC PRIMARIO | FERRAMENTA PARA APLICACAO DOS SEPARADORES POLIMERICOS UTILIZADOS NA REDE PRIMARIO E NO FLY TAP; CONSTITUIDO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO; CABECOTE EM ACO CARBONO ABNT 1020; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13510 | 4610637 | 12037048 | FERRAMENTA APLIC ESPAC SECUNDARIO | FERRAMENTA PARA APLICACAO DOS SEPARADORES POLIMERICOS UTILIZADOS NA REDE SECUNDARIA; CONSTITUIDO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO; CABECOTE EM ACO CARBONO ABNT 1020; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15594 | 7611038 | 530401267 | LENCOL ISOL BORRACHA CLASSE 00 1000MM | LENCOL ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 00 COM LARGURA DE 1000 MM E ESPESSURA ENTRE 0,6 E 0,8 MM. COMPRIMENTO EM ROLO DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA. COR ROSA. PADRAO DIS CEF.001 NEOENERGIA EFES 09.26.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10779 | 7611035 | 92020371 | LENCOL LAMINA LISA 0,8 X 25 X 1000 MM | LENCOL;BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR ROSA; COMPRIMENTO 1000 MM; LARGURA 25 MM; ESPESSURA 0,6 A 0,8 MM; CLASSE DE TRABALHO 750 V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC. ); ADESIVO INDICANDO DATA DO TESTE ELETRICO; ASTM D-1048/ASTM D-149; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36991 | 7611036 | 92020372 | LENCOL LAMINA LISA 100 X 400 X 1 MM | LENCOL; BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SINTETICA; COR ROSA; DIMENSOES: 100 X 400 X 1 MM; CLASSE DE TRAB V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS B (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); ADESIVO INDICANDO DA TESTE ELETRICO; ASTM D-1048/ASTM D-149; CONFORME DIS-CEF-001 EFE 09.26.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; ESPESSURA 2,0 MM ± 0,2 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.16. 00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13000 | 5643061 | 92020358 | MANTA ISOL DE BORRACHA 90 X 60 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO COLADA NAS LA EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; COMPRIMENTO 90 MM ± 1 MM; LARGURA 60 MM; ESPESSURA 1,00 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.16.00 ITEM 3 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36627 | 4610633 | 530401260 | KIT SUPORTE ISOL JUMPER PROV COM BASTAO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE:1 SUPORTE DE 390 MM,UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE (DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1), 2 GRAMPOS DE TORCAO (DIS-CEF-001 ET 18.01.04) E 1 BASTÃO DE MANOBRA ISOLADO (PEGA TUDO) DE 3260 MM (DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF -001 ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36030 | 4610591 | 530401261 | KIT SUPORTE ISOLADO JUMPER PROVISORIO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE: 1 SUPORTE DE 390 MM, UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE ( ET 09.04.03 CEF.001 ) E 2 GRAMPOS DE TORCAO ( ET 18.01.04 CEF.001 ); PADRAO CEF NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36061 | 4610593 | 530401333 | SUPORTE ISOLADO 1250MM P/ JUMPER PROV | SUPORTE DE 1250 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO, COM CONEXAO E TRAVA DOS ELEMENTOS POR MEIO DE PINO DE ENGATE EM LATAO E ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO;BASE PARA AS DUAS EXTREMIDADES DO SUPORTE EM LIGA DE ACO PARA FIXACAO DO GRAMPO E HASTE; GANCHO FORMATO TIPO C EM ACO CARBONO REVESTIDO COM BORRACHA PRESAS AO BASTAO COM DUAS BRACADEIRAS EM ACO INOX; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36062 | 4610592 | 530401334 | SUPORTE ISOLADO 390MM P/ JAMPER PROV | SUPORTE DE 390 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO.BASE PARA AS DUAS EXTREMIDADES DO SUPORTE EM LIGA DE ACO PARA FIXACAO DO GRAMPO E HASTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA; MAIS DETALHES VIDE ET. | DIS-CEF-001 | Coofeste / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35151 | 3965012 | 53040551 | PERFURATRIZ PARA EQUIP HIDR BROCA | PERFURATRIZ PARA EQUIPAMENTO HIDRAULICO (BROCA) P VEICULOS COM D GUINDAUTO DIAMETRO 200MM, TUBO ST52 E ELICOIDE ACO ASTM A36, 2000MM E EXTENSOR DE 1000MM OU COMPRIM 1500MM DUAS REGULAGENS AL SIST TELESCOPICO COM EXTENSOR DE 1500MM CHAPA ACO SAE1020 TUBO 8 DE PAREDE 7,76 MM, ADPATADOR APROPRIADO SAE 1020 SENDO DE UM LAD QUADRADO MACHO E DO OUTRO SEXTAVADO FEMEA E DE DIMESOES DE ACORD EQUIPAMENTO, CORTE BITS TIPO 2 X 4 CHAPA 7,93MM 5/16 POL, CONFOR CEF.001 - 03.31.01 BROCA PARA AS SEGUINTES CONDICOES DE TRABALHO CONJUNTO FORMADO DO MOTOR DA PERFURATRIZ HIDRAULICA, BROCA, SIST EXTENSOR E ADAPTADOR REDUCAO DE 9:1, TORQUE DE TRABALHO DE 5400 6750 NM, PRESSAO DE TRABALHO DE 160 BAR a 210 BAR; CONFORME DIS EFES 03.31.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15148 | 4640139 | 530401265 | LAMINA SERRA SABRE P/ MADEIRA | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA; EM BI-METAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15149 | 4640138 | 53020014 | LAMINA SERRA SABRE P/ METAL | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL;EM BI-METAL;COMPRIMENTO : 6 POL;DENTES POR POLEGADA: 14DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Dewalt | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11559 | 3426183 | 530401321 | SEPARADOR FASE FIBRA DE VIDRO 75X920MM | SEPARADOR DE FASES; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO OU BRONZE; PARTE FIXA C/4 PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA; PARTE MOVEL C/ RASGO P/ DESLOCAMENTO E TRAVAMENTO NOS CONDUTORES;COMPRIMENTO 920MM;LARGURA 75MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.25.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11578 | 3419267 | 33070008 | SUPORTE P/CONDUT SAE 1020 | SUPORTE P/ CONDUTORES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010/1020; CATRACA MOVEL ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO MALEAVEL BICROMATIZADA FIXADA NO CORPO DO SUPORTE; CINTA DE NYLON 800 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; GANCHO TIPO "J" PARA FITA DE 25 MM; C/ TRAVA ARTICULADA P/ CONDUTORES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13060 | 4013104 | 530401251 | GUINCHO E SUPORTE P/ POSTE - 800 KG | CONJUNTO DE GUINCHO E SUPORTE DE FIXACAO NA BASE DO POSTE PARA ICAMENTO DE CARGA; CARACTERISTICAS DO MOTOR: 12 VOLTS CORRENTE CONTINUA COM 20 METROS DE CABO DE ACO, DEMAIS CARACTERISTAS ESTAO DESCRITAS NA ET 04.06.05; CONFECCIONADO EM MATERIAS DIVERSOS CONFORME ET 04.06.05;PESO MAXIMO DO CONJUNTO DE 40 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | WORK 9000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13740 | 4013105 | 530401252 | GUINCHO HIDRAULICO 500 DAN MOV TD | GUINCHO HIDRAULICO MANUAL; QUATRO RODAS FERRO FUNDIDO; COMPRIMENTO DO BRACO 1260 MM; ALTURA 1480; LARGURA TOTAL 770MM; COMPRIMENTO 1700 MM; PESO 71,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.11.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Marcon | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14233 | 3419260 | 53040525 | KIT SUPORTE ICAMENTO POSTE FIBRA MOD | SUPORTE DE ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA MODULAR EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; COMPOSTO DE 1 UNIDADE DE SUPORTE INFERIOR, 1 UNIDADE DE SUPORTE INTERMEDIARIO,1 UNIDADE DE SUPORTE SUPERIOR,3 UNIDADES DE FITAS DE POLIESTER COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 100MM DE LARGURA COM CAPACIDADE PARA 500KG E UM TUBO DE ALUMINIO DE 3 POLEGADAS IPS E COMPRIMENTO DE 6 METROS SCHEDULE 40 CODIGO SAP 2270014; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30. 05;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14231 | 4013103 | 530401239 | FITA POLIESTER ICAMENT POST FIBR SEC | FITA DE POLIESTER COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 100 MM DE LARGURA PARA CAPACIDADE DE 5000 KG E COM AS EXTREMIDADES COSTURADAS DE MANEIRA A FORMAR UMA ALCA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14232 | 3419257 | 530401331 | SUPORTE INF ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INFERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14234 | 3419258 | 530401332 | SUPORTE INT ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INTERMEDIARIO PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14235 | 3419259 | 530401336 | SUPORTE SUP ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE SUPERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 57368 | 2270014 |  | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAME INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENT APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. SE | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15575 | 5640082 | 530401023 | ATERRAMENTO TERMPORARIO PARA VEiCULO | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA VEICULO; COMPONENTES: 1 GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO TIPO T, 1 TERMINAL DE ALUMINIO COM ROSCA 25MM2,10 METROS DE CABO DE COBRE EXTRA FLEXÍVEL SECAO NOMINAL 25MM2 COM ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE, 1 TERMINAL DE COBRE ESTANHADO 25MM2, 1 TRADO DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO COM PONTA DE BRONZE 17MM (DIAMETRO)x1,0M, 1 CARRETEL DE FIXACAO METALICA COM GRAMPO DE BR, 1 SACOLA DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO DO TRADO, 1 ESTOJO METALICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DOS CABOS E FERRAGENS; APLICACAO: ATERRAMENTO DE VEICULOS COM CESTO AEREO PARA LINHA-VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 11.02.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15040 | 7101023 | 13025324 | CAMERA ENDOSCOPICA WIFI | CAMERA ENDOSCOPICA COM CONEXAO WIFI; SONDA COM MICRO CAMERA E CABO FLEXIVEL; DIAMETRO DA CAMERA:8MM; COMPRIMENTO DO CABO: 5M; RESOLUCAO:1280X720P; ANGULO DE VISAO: 70 GRAUS; FORMATO FOTO: MJPEG; FORMATO VIDEO: AVI; CONEXAO:O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE CRIAR SUA PROPRIA REDE WIFI; ALCANCE DA REDE: 20 M; ILUMINACAO POR LED CONTROLADA;BATERIA DE 500 MAH; PROTECAO IP67 CONTRA AGUA E POEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.10.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Importação GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35341 | 4013127 | 68595010 | CONJ MOV TRANSP EQUIPT CABINES PRIM | CONJ MOVIMENTACAO E TRANSPORTE EQUIPTOS NAS CABINES PRIMARIAS, COMPOSTO DE: GUINCHO HIDRAULICO ROBUSTO COM PROLONGADOR GIRAFA, CAPACIDADE 2000KG, DISTANCIAS MAXIMAS: A) SOLO COM BRACO ESTENDIDO 3060MM, B) SOLO COM BRACO RECOLHIDO 2710 MM E C) DO SOLO 975MM PALETADEIRA, TIPO CARRINHO HIDRAULICO RODAS DUPLAS CAPACIDADE 3000KG. MACACO HIDRAULICO TIPO JACARE PORTATIL COM MALETA CAPACIDADE 2000KG, ALTURAS CONSTRUCAO 130MM, ALTURA MAXIMA 318 MM, ELEVACAO HIDRAULICA 183MM, PESO 6,5KG. CAVALETE MATERIAL RESISTENTE ALTA QUALIDADE GALVANIZADO PINTADO COM BASE TRIPLE CAPACIDADE 2000KG, CENTRO FOSFATIZADO, ALTURA MINIMA:300MM, ALTURA MAXIMA: 500MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Marcon | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35210 | 4022070 | 53040560 | SACA POSTE 1/2" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR ,GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS PARA CORRENTES EM ANGULOS ESTRATEGICOS NA LATERAL E NO FUNDO DA CAMISA PARA TRAVAMENTO DA CORRENTE; HASTE COM APOIO TIPO MEIA-LUA; FUNDO COM APOIO ESPECIAL PARA O TRABALHO VERTICAL; GUIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR; SAPATA DE APOIO EM VIGA U DE 8 POLEGADAS COM NERVURAS INTERNAS PARA MAIOR RESISTENCIA; MANGUEIRAS ALTA PRESSAO COM DIAMETRO DE 3/8 POLEGADAS, COM TERMINAIS MF 3/8 POLEGADAS NPT X MF 1/2 POLEGADA NPT; CORRENTE DE 13 MM COM 3,6 METROS E ARGOLAS DE 7/8 POLEGADAS NAS EXTREMIDADES; ENGATES RAPIDOS FACE PLANA DE 1/2 POLEGADAS COM TRAVA DE SEGURANCA; CONEXOES DE PRESSAO AB ESPECIAL COM ROSCA 1/2 POLEGADA NPT; CAMISA DE TUBO TREFILADO SAE 1026; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35209 | 4022069 | 530401310 | SACA POSTE 3/8" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR, GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS PARA CORRENTES EM ANGULOS ESTRATEGICOS NA LATERAL E NO FUNDO DA CAMISA PARA TRAVAMENTO DA CORRENTE; HASTE COM APOIO TIPO MEIA-LUA; FUNDO COM APOIO ESPECIAL PARA O TRABALHO VERTICAL; GUIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR; SAPATA DE APOIO EM VIGA U DE 8 POLEGADAS COM NERVURAS INTERNAS PARA MAIOR RESISTENCIA; MANGUEIRAS ALTA PRESSAO COM DIAMETRO DE 3/8 POLEGADAS, COM TERMINAIS MF 3/8 POLEGADAS NPT X MF 1/2 POLEGADA NPT; CORRENTE DE 13 MM COM 3,6 METROS E ARGOLAS DE 7/8 POLEGADAS NAS EXTREMIDADES; ENGATES RAPIDOS FACE PLANA DE 3/8 POLEGADAS COM TRAVA DE SEGURANCA; CONEXOES DE PRESSAO AB ESPECIAL COM ROSCA 1/2 POLEGADA NPT; CAMISA DE TUBO TREFILADO SAE 1026; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37635 | 1840003 | 92095042 | SEQUENCIMETRO DE BAIXA TENSAO | INDICADOR DE SENTIDO DE ROTACAO DE FASES. METODO DE IDENTIFICACAO DIGITAL. CAT IV 600 V. TENSAO DE OPERACAO 90 A 600 V. IP 40. TEMPERATURA DE OPERACAO 0 °C A +50 °C. CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.08.08. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. CODIGO BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37635. | DIS-CEF-001 | Minipa | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15517 | 7719636 | 55010011 | TELA PROTE P LIMPEZ DE FAIX DE SERVI | TELA PROTETORA PARA USO DURANTE LIMPEZA DE FAIXA UTILIZANDO ROÇADEIRA COSTAL. TELA CONFECCIONADA EM NYLON COM MALHA DE 5MM E 4 M DE COMPRIMENTO. LATERAIS COM TUBO DE ALUMINIO COM 1" DE DIAMETRO. PONTEIRA PARA ACOPLAMENTO DO TUBO CONFECCIONADA EM ACO 1045, 3/4 DE DIAMETRO E 50 CMM DE COMPRIMENTO. A TELA DEVERÁ SER FIXADA AO TUBO ATRAVES DE COSTURA OU SOLDA. CONFORME DIS CEF-001 EFES 05.18.01. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13029 | 3438024 | 530401000 | ADAPTADOR PARA SUPORTE DE BOBINA | ADAPTADORA PARA SUPORTE DE BOBINA; EM ACO ABNT 1010/1020; COMPRIMENTO TOTAL DE 310 MM; DIAMETRO EXTERNO DE 2 1/2 POLEGADAS; DIAMETRO INTERNO DE 40 MM; ENCAIXES TIPO MACHO EM UMA EXTREMIDADE E FEMEA NA OUTRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10228 | 3426184 | 530401002 | AFASTADOR DE CONDUTOR | AFASTADOR DE CONDUTOR; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; SUPORTE DE FIXACAO EM ACO SAE 1010/1020; CINTO EM NAILON; COMPRIMENTO 1240 MM; LARGURA 75 MM; ESPESSURA 15 MM; COMPRIMENTO PARTE MOVEL 920 MM; PARAFUSOS 1/4POL; DEVE POSSUIR PARTE MOVEL C/ RASGO P/ DESLOCAMENTO E TRAVAMENTO NOS CONDUTORES C/ 4 PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA E SUPORTES, C/ CINTO P/ FIXACAO AO POSTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15587 | 4631065 | 53040942 | ALICATE CORTE TIPO GUILHOTINA 25 MM2 1KV | ALICATE DE CORTE TIPO GUILHOTINA DE 8 POL; COM BICO DE CORTE AJUSTADO PARA CABO DE 25 MM2; CORPO EM ACO ESPECIAL E EMPUNHADURA ERGONOMICA PROTEGIDA ATE 1 KV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.34; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 15587 | DIS-CEF-001 | Weidmuller / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12917 | 7719308 | 53040364 | APARELHO CINTAR POSTE COM FITA ACO INOX | APARELHO PARA CINTAR POSTES COM FITAS DE ACO INOXIDAVEL; PARA ESTICAR E CORTAR FITAS DE ACO DE ATE 19,05MM (3/4 POLEGADAS) DE LARGURA E 0,8MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE CATRACA; NIQUELADA E COM CABOS DE MADEIRA; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 19.01.03 ; ACONDICIONAMENTO EM CAIXA ESTOJO PLASTICA; | DIS-CEF-001 | Brasband / Aparelho B-01 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12938 | 3438021 | 53040366 | APOIO PARA POSTE - TRIPE | APOIO PARA POSTE; BASE COM TRES SAPATAS ARTICULADAS E DOIS MANCAIS FIXADOS NA VIGA U DO TRIPE; CORPO FORMADO POR TUBO DE 2 POLEGADAS DIN 2440 E BASE DE ACO TRIANGULAR ONDE SAO FIXADAS AS VIGAS U DO TRIPE; BERCO COMPOSTO DE CHAPA DE ACO CALANDRADA NO DIAMETRO DE 36 2MM; OS TRES PES DO CAVALETE SAO MONTADOS EQUIDISTANTES EM 120 GRAUS E SUA ABERTURA E LIMITADA PELO APOIO DA SUA PARTE SUPERIOR NO TUBO DO CORPO, QUANDO FECHADO E ENVOLVIDO POR UMA CORRENTE DE 3MM QUE PRENDE AS TRES PARTES; BERCO COM FORMATO SEMICIRCULAR, SOLDADA NO TUBO DO CORPO; SOLDADA SOBRE O BERCO POR MEIO DE DOBRADICA UMA VIGA U DOBRADA A FRIO PARA APOIO DO POSTE DT; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.09.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10240 | 4610616 | 530401021 | ARCO DE SERRA PARA BASTAO | ARCO DE SERRA PARA BASTAO; TIPO FIXO; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA BASTAO; PINO PARA ENCAIXE DE LAMINA DE SERRA EM ACO RAPIDO COM PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE: 12"; PARA LINHA VIVA A DISTANCIA; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 03.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13813 | 5637125 | 53095074 | BAINHA DE COURO PARA CHAVE DE FENDA | BAINHA PARA CHAVE DE FENDA; CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA TIPO CABEDAL; ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO SUPERIOR 250 MM, INFERIOR 30 MM. MEDIDA DA ABA 85 X 15 MM; BOTA DE PRESSAO EM FERRO NIQUEL NUMERO 100; COMFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13028 | 3429003 | 53040370 | BALANCIM PARA MOVIMENTACAO DE BOBINAS | BALANCIM PARA MANUSEIO DE BOBINAS; HASTE EM ACO DE 300 MM X 20 MM DE DIAMETRO; 0,5 METROS DECORRENTE DE 8 MM GRAU 8; ANEIS EM ACO; ELOS DE LIGACAO GRAU 8; CARGA DE TRABALHO DE 1500 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36141 | 1863013 | 530401067 | BINOCULO PARA LTS | BINOCULOS DE PRECISAO COM ESTABILIZADOR OTICO DE IMAGEM; PARA USO EM INSPECAO DE REDES DE SUBTRANSMISSAO E TRANSMISSAO; COBERTURA EM BORRACHADA PARA RESISTENCIA A IMPACTO; CAPACIDADE DE OPERAR EM CONDICOES CLIMATICAS ADVERSAS, CHUVA, SOL INTENSO, FRIO, ETC. AMPLIACAO MINIMA: 18X; DIAMETRO MINIMO DA OBJETIVA: 50 MM; TIPO PRISMA; ESTABILIZACAO DE IMAGEM COM ATIVACAO POR BOTAO DE PRESSAO; RESISTENCIA A AGUA JIS NIVEL 4; SISTEMA DE DETECCAO DE TREPIDACAO POR SENSOR GIROSCOPIO; NIVELADOR DE CAMPO DUPLO; ESTOJO COM ALCA; DEMAIS C ARACTERISTICAS TECNICAS NA ET; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 07.01.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Canon / IS 18x50 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15190 | 4607016 | 53095089 | CAIXA FERRAMENTA BAU | CAIXA DE FERRAMENTA TIPO BAU COM BANDEJA; MATERIAL: CHAPADE ACO; PROTECAO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; ACABAMENTO: PINTADO; COMPRIMENTO: 500MM; LARGURA: 160MM; ALTURA: 180MM; COM LINGUETA PARA CADEADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 05.04.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Marcon | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15513 | 7719635 | 14070006 | CAIXA P TRANSPOR E ACOND OLEO LUBRIF | CAIXA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGURO DE OLEO E GRAXAS LUBRIFICANTES EVITANDO DERRAMES ACIDENTAIS NO MEIO AMBIENTE. CONFECCIO NADA EM POLIETILENO. PORTA DE ACESSO COM TRAVA. PORTA DEVE POSSUIR SISTEMA DE VEDACAO CONTRA VAZAMENTOS ACIDENTAIS. ALCA PARA TRANSPORTE. DIMENSOES CONFORME EFES. DEVE POSSUIR RESISTENCIA CONTRA DANOS ACIDENTAIS. CONFORME DIS CEF-001 EFES 05.04.19. EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIR POR 37631 | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14469 | 3337026 | 53040405 | CALCO DE MADEIRA P DIVISAO DE POSTES DT | CALCO DE MADEIRA PARA DIVISAO DE POSTES DO TIPO DT CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 1, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14466 | 3337027 | 53040406 | CALCO DE MADEIRA PARA POSTES DT | CALCO DE MADEIRA PARA POSTES DO TIPO DT; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14471 | 3337028 | 53040407 | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14464 | 3414561 | 53040410 | CANTONEIRA P PROTECAO DE POSTE DT | CANTONEIRA PARA PROTECAO DE POSTE TIPO DT: CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36992 | 7611037 | 92020373 | CJ PRENDEDOR PARA LENCOL EM CX MEDICAO | CONJUNTO DE PRENDEDORES PARA LENCOL ISOLANTE EM INTERIOR DE CAIXA DE MEDIÇÃO; COMPOSTO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DO PRENDEDOR; CONFECCIONADO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA E LEVE; COM MORDENTES ARTICULADOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.24.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Vonder | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14490 | 4610626 | 530401205 | CONJ DE CHAVE PROVISORIA PORTATIL | CONJUNTO DE CHAVE PROVISORIA PORTATIL PARA INSTALACAO E SECCIONAMENTO DA REDE PRIMARIA; COMPOSTO DE: GRAMPO A TORCAO, CABO DE LIGACAO, TERMINAL, CHAVE SECCIONADORA, LUVA DE FIXACAO AO POSTE, LUVA DE SUPORTE A CRUZETA, OLHAL DE FIXACAO DA LUVA A CRUZETA, CRUZETA, TAMPA DA CRUZETA, REGISTRO COM CORRENTE PARA FIXACAO AO POSTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.42.00. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11453 | 3337030 | 21050027 | CUNHA MADEIRA 20 X 300MM | CUNHA; MATERIAL MADEIRA DE LEI OU POLIMERO; LIVRES DE NOS, FENDAS OU FARPAS; ESPESSURA INICIAL 20 MM; COMPRIMENTO TOTAL 300 MM; REBAIXO COM RAIO 8 MM; COMPRIMENTO DA CUNHA 155 MM; ESPESSURA FINAL 3 MM; PARA ENCAIXE DE CONDUTORES; CONFORME FIGURA ILUSTRATIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEONERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15130 | 4600241 | 53040964 | DECAPADOR CABOS CONCEN LAMINA 6,5 A 25MM | DECAPADOR DE FIOS E CABOS (CONCENTRICO); CORPO EM POLIMERO RIGIDO; LAMINA SUBSTITUIVEL; COM ESTRIBO PARA PRENDER FIOS OU CABOS; CAPAZ DE DECAPAR CABOS DE 6,5 A 25 MM DE DIAMETRO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.35.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Weidmuller | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11456 | 1913025 | 530401218 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 1000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 1000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Filizola | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11457 | 1913000 | 53040460 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 3000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN OU 20 EM 20 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 3000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Filizola | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11455 | 1913024 | 53040461 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 500 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 500 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Filizola | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14940 | 4610615 | 12037046 | DISP CONEXAO E DESC PINGADEIRA C CARGA | DISPOSITIVO PARA CONEXAO NA PINGADEIRA COM CARGA; CONDUTOR: COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO: XLPE, SECAO: 16MM2; CONECTOR SPLIT BOLT COM RABICHO, DIAMETRO: 3/8 POL, PARA CABO ATE 50 MM2; ADAPTAR CABO ROSCA, MATERIAL: LATAO, PARA CONDUTOR DE 16MM2; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 63A, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 3KA, TENSÃO DE OPERACAO 400V; CAIXA COM PROTECAO IP65 NA COR BRANCA OU CINZA, DIMENSOES: 140X70X50MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14544 | 4610657 | 53040462 | DISP P INST ESPACADOR PRIMARIO ICC 6KA | DISPOSITIVO PARA INSTALACAO DE ESPACADOR DE REDE ICC SUPERIOR A 6KA; FABRICADO EM ALUMINIO NAVAL E ENCAIXE EM BRONZE; DIMENSOES CONFORME EFES; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.32.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13327 | 3438025 | 530401220 | DISPOSITIVO P/ INST/RET ATERRA. SEC | DISPOSITIVO PARA INSTALACAO E RETIRADA DE ATERRAMENTO SECUNDARIO<(>,<)> FABRICADO EM ACO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, NAS DIMENSOES MACRO DE 32MM DE DIAMETRO E 440MM DE COMPRIMENTO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.09.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13002 | 2552127 | 530401222 | DISPOSITIVO TESTE RELE FOTOELETRICO | DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO DE RELE FOTOELETRICO; INVOLUCRO POLIMERICO COM ISOLACAO PARA 1 KV; HASTE DE ACOPLAMENTO EM ACO INOX AISI 304; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.09.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15283 | 7702011 | 53040465 | ENCERADO DE LONA 10000 X 10000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL N 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 10000 MM; LARGURA: 10000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11461 | 7702007 | 53040466 | ENCERADO DE LONA 5000 X 5000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA: 5000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13651 | 4105003 | 53040467 | ENROLADEIRA-DESENROLADEIRA DE CONDUTOR | ENROLADEIRA E DESEROLADEIRA DE CONDUTORES: COMPOSTA POR UM SUPORTE GIRATÓRIO DE BOBINA DE CONDUTOR COM FREIO HIDRAULICO MAIS DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO E UM SUPORTE GIRATORIO PARA ENCAIXE SUPERIOR NA BOBINA ATRAVES DO GUINDAUTO; CAPACIDADE DE CARGA DE 3.000 KG; DIMENSOES E DEMAIS INFORMACOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.09.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10719 | 7704016 | 93020023 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 25X300MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 135 MM; ALTURA DAS CERDAS 30 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 300 X 25 MM; ESPESSURA DO CABO 20 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.01.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11462 | 4640037 | 93020020 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 30X240MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 85 MM; ALTURA DAS CERDAS 10 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 240 X 30 MM; ESPESSURA DO CABO 15 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.01.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11475 |  | 530401241 | FORMAO VANGA ACO MOLA 80 X 210MM | FORMAO; TIPO VANGA; LAMINA DE CORTE CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO MOLA; CABO EM TUBO ACO SAE 1010/20; DIAMETRO DO TUBO DE 1 1/4 POLEGADA X 1/8 POLEGADA; COMPRIMENTO TOTAL 1640 MM; COMPRIMENTO DA LAMINA 140MM; LARGURA DA LAMINA 65 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12500 |  | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15282 | 2634308 | 53040329 | EXTENSAO 50 M COM CARRETEL | EXTENSAO COM CARRETEL; CONDUTOR DE COBRE COM COBERTURA ISOLANTE; PLUGUE, TOMADA E CARRETEL EM MATERIAL POLIERICO; SUPORTE EM METAL; MANOPLA ANATOMICA EM BORRACHA; 3 TOMADAS DE TRES PINOS CONFORME NBR 14136 FIXADAS NA LATERAL DO CARRETEL; 1 PLUQUE DE 2 PINOS CONFORME NBR 14136; CABO PP; BITOLA DO CONDUTOR: 2,5 MM2; COMPRIMENTO DO CABO: 50 M; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11473 | 2535001 | 92020364 | FAROL DE PUNHO | FAROL DE PUNHO; APLICACAO MANUTENCAO REDES/LINHAS; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; MANIPULO ANATOMICO EM PLASTICO REFORCADO; VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR; LAMPADA TIPO BI-IODO 60 WATS, 12 VOLTS; ESPELHADO INTERNAMENTE, COM 15 METROS DE CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 E TERMINAL PARA TOMADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.02.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Nautika / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12986 | 4600236 | 53040498 | FORMAO VANGA ACO MOLA 100 X 210MM 1800MM | FORMAO; TIPO VANGA; LAMINA DE CORTE CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO MOLA; CABO EM TUBO ACO SAE 1010/20; DIAMETRO DO TUBO DE 1 1/2 POLEGADA X 1/8 POLEGADA; COMPRIMENTO TOTAL 1800 MM; COMPRIMENTO DA LAMINA 210MM; LARGURA DA LAMINA 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.09; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE ALUMINIO; A CIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA E ROLDANA DESLIZADORA; COMPRIMENTO DO TIRANTE SIMPLES 2500 MM; COMPRIMENTO DO TIRANTE DUPLO 1250 MM; LARGURA DO TIRANTE 35 MM; ESPESSURA DO TIRANTE 2,5 MM; PESO APROXIMADO 5 ,5 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO SIMPLES 750 DAN; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO DUPLO 1500 DAN; 2 GANCHOS PERNO E 1 GANCHO OLHAL; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA E ARGOLAS P/ MANUSEIO POR MEIO DE BASTAO; COR E ACABAMENTO UNIFORME; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE LONA NUMERO 10 P/ GUARDA E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13783 | 3419263 | 530401268 | LEVANTADOR TAMPA CAIXA REDE SUBTERRANEA | HASTE DE ACO 1045 GALVANIZADO, 750 MM DE CUMPRIMENTO DE CORPO, 160 MM DE PUNHADEIRA TRIANGULAR, 40 MM DE CUMPRIMENTO DA PONTA EM T, COM 10 MM DIAMETRO DA ESPESSURA, CAPACIDADE NOMINAL DE 175 DAN; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.60.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11460 | 7702005 | 92020374 | ENCERADO DE LONA 2000 X 2000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA: 2000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13024 | 2257024 | 530401269 | LUVA GIRATORIA 145 MM 5000 KGF | LUVA GIRATORIA; CORPO EM ACO ESPECIAL TRATADO TERMICAMENTE; COMPRIMENTO DE 145 MM; ABERTURA DE 16 MM; DIAMETRO DE 40 MM; PESO APROXIMADO DE 1 KG; CARGA DE TRABALHO DE 5000 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.09.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10293 | 4641006 | 530401276 | MARTELO P/BASTAO BRONZE 400 GR | MARTELO P/ BASTAO; MATERIAL BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL; PESO 400 GRAMAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.20.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11611 | 4642002 | 530401281 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR MD6 5T | MEDIDOR PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO; MANOMETRO COM PISTAO DE ACIONAMENTO; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; CAPACIDADE DE ATE 5 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU PLASTICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.04.09; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hidramac | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU PLASTICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Hidramac | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13951 | 1863015 | 92020691 | MONOCULO PARA LEITURISTA | MONOCULO PARA LEITURISTA; CONFECCIONADO EM ABS, METAL E BORRACHA; AMPLIACAO 6X; DIAMETRO DA LENTE OBJETIVA 18MM; PUPILA DE SAIDA 3MM + OU - 10 POR CENTO; CAMPO DE VISAO (M/1000) DE 140 ATE 180 M; PERTO DO FOCO (DISTANCIA MINIMA DO OBJETO) DE 5 A 10 M; PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.01.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Importação GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11612 | 4106006 | 530401286 | MORSA TIPO FIXA NUM 2 70MM 63 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 2; LARGURA DO MORDENTE 63 MM; ABERTURA MAXIMA 70 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Marcon | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11613 | 4106007 | 530401287 | MORSA TIPO FIXA NUM 3 90MM 76 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 3; LARGURA DO MORDENTE 76 MM; ABERTURA MAXIMA 90 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Marcon | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11614 | 4106008 | 530401288 | MORSA TIPO FIXA NUM 4 113MM 101 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 4; LARGURA DO MORDENTE 101 MM; ABERTURA MAXIMA 113 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Marcon | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15564 | 4600235 | 68510026 | PA QUADRADA | PA; TIPO QUADRADA;LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 200 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 950 MM; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.12.27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13805 | 7719060 | 53040966 | PASSA FIO P/ TRABALHO RD SUBTERRANEA | PASSA FIO PARA TRABALHO EM REDE SUBTERRANEA; COM MONOFILAMENTO DE ACO INTERNO DE 4 MM DE DIAMETRO, REVESTIDO EM POLIPROPILENO REFORCADO COM PONTA DE LATAO E MOLA FLEXIVEL; COMPRIMENTO DE 10 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA DE 30 KGF; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.14.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Megatron | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36980 | 7719565 | 530401291 | PASSA FIOS 20 METROS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR; GANCHOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADOS EM ACO 1020/1020; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 20 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA: 30 KGF; SEM MOLA NA EXTREMIDADE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Megatron | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36979 | 7719566 | 530401292 | PASSA FIOS 7 METROS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR; GANCHOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADOS EM ACO 1020/1020; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 7 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA: 30 KGF; SEM MOLA NA EXTREMIDADE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.24 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Megatron | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 55982 | 3411777 | 92020366 | PEDAROL LISO SAE1020 15X 615MM | PEDAROL; LISO; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO, TIPO DE CABECA SEXTAVADA; DIAMETRO 15 MM; COMPRIMENTO TOTAL 600 MM; ACESSORIOS: 2 PRESILHAS ACO MOLA; COMPRIMENTO DA CABECA: 15 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15343 | 3337034 | 530401297 | PIQUETE PARA VIABILIDADE DE PROJETOS | PIQUETE DE MADEIRA 10CM DE LARGURA X 40CM DE ALTURA X 25CM DE PROFUNDIDADE. POSSUINDO UMA PONTA EM UM DOS LADOS DE 13CM. CONFORME D IS-CEF-001EFES 05.16.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11535 | 3221024 | 53040553 | PONTALETE P/POSTE U ACO 2.1/2X1.9/16" | PONTALETE P/ POSTE; PONTALETE CONFECCIONADO EM VIGA U ACO SAE 1010 / 1020; DIMENSOES 2 1/2POL X 1 9/16POL; ESPESSURA 3/16POL; COMPRIMENTO 1800 MM; GANCHOS E OLHAIS P/ SUSTENTACAO DE CORDAS EM ACO; REGISTRO (ESTICADOR) EM BRONZE; CORRENTE EM ACO; COMPRIMENTO 900 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.35.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11536 | 5627001 | 530401298 | PONTEIRA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | PONTEIRA P/ ESPORA (ESPORAO); CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; ACO C/ DUREZA DE 35 A 45 RC ATE UMA DISTANCIA DE 6 MM DE SUA EXTREMIDADE PONTIAGUDA; PONTA CHANFRADA; LIVRE DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.34.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12985 | 4601376 | 53040554 | PONTEIRO ACO ESTAI PROVISORIO 1000 MM | PONTEIRO DE ACO ABNT 1045; DIAMETRO DE 31,75 MM; COMPRIMENTO TOTAL DE 995 MM; PONTA TEMPERADA; ALCA EM ACO ABNT 1010/20 COM 120 MM DE COMPRIMENTO E 60 MM DE ALTURA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12352 | 9113867 | 68510022 | PONTEIRO ACO VERIF POSTE DE MADEIRA | PONTEIRO ACO;VERIFICACAO DE POSTES DE MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO CA-50; PONTA AFIADA EM 2 CM; COMPRIMENTO TOTAL 350,0 MM; ACAMENTO PINTURA PRETO ANTI OXIDANTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 03.12.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15595 | 3454224 |  | PRESILHA SEGURANCA CH FUS SE 800MM | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO;CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO P/ TRAVA 1,5MM; DIAMETRO DO CORDAO 2,5 MM; COMPRIMENTO DO CORDAO 800MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.33.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10279 | 3454223 | 53040555 | PRESILHA SEGURANCA SAE1010/20 | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO; CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO P/ TRAVA 1,5 MM; DIAMETRO DO CORDAO 2,5 MM; COMPRIMENTO DO CORDAO 600 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10278 | 5649078 | 530401304 | PROTETOR P/ ARMACAO SECUNDARIA | PROTETOR P/ ARMACAO SECUNDARIA; APLICACAO MANUTENCAO REDES E LINHAS; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETA; COMPRIMENTO 370 MM; LARGURA 200 MM; ESPESSURA 3 MM; COM FENDA DE 2 MM DE LARGURA; FURO CENTRAL DE 15 MM DE DIAMETRO; COM CHANFRO INFERIOR DE 20 MM E 45 GRAUS; CLASSE 0; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.31.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Horizon Borrachas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36963 | 2534088 | 13095210 | REFLETOR DE LED RECARREGAVEL | REFLETOR DE LED RECARREGAVEL; CARCACA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO; LEDS CREE SMD; ANGULO AJUSTAVEL; INDICADOR DE CARGA DA BATERIA; COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO CARREGADOR; PES MAGNETICOS; BATERIA ION DE LITIO 7,4 V 13,2 AH BIVOLT; FUNCIONAMENTO SILENCIOSO; POTENCIA MINIMA: 3500 LUMENS; ALCANCE MINIMO 30 M; AUTONOMIA MINIMA 8 H; TEMPO DE CARREGAMENTO MAXIMO: 8 H; DIMENSOES APROXIMADAS: 310 X 350 X 285 MM; PESO APROXIMADO: 1,52 KG; ACESSORIOS: TRIPE DE 1700 MM, PE MAGNETICO; CARREGADOR VEICULAR 12/24 V E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE COM SEGURANCA; REFLETOR COM ALCA PARA MANUSEIO E TRANSPORTE; DEVE TER ADESIVOS REFLETIVOS DE ALTA VISIBILIDADE; CERIFICACAO IP54; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Importação GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15368 | 4600258 | 530401322 | SERRA DE BOLSO | SERRA DE BOLSO PARA USO GERAL; SERRA CONFECCIONADA EM ACO MANGANES; CABOS CONFECCIONADOS EM NYLON; COMPRIMENTO DA SERRA: 60 A 80 CM; COMPRIMENTO TOTAL DA FERRAMENTA: 100 A 120 CM; DEVE VIR ACOMPANHADA DE BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13080 | 3472011 | 53040582 | SOQUETE PROLONGADOR P CRAVAR HASTE ATERR | SOQUETE COM PROLONGADOR P CRAVAR HASTE ATERRAMENTO; EM 2 PECAS; MATERIA PRIMA E DIMENOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14468 | 3337029 | 53040585 | SUPORTE DE CALCO DE MADEIRA | SUPORTE DE CALCO DE MADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 1/0 AWG (DIAMETRO DE 10 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: 30 POL. (760 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 336,4 MCM (DIAMETRO DE 17 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: MENOR OU IGUAL A 36 POL. (920 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Stanley | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15374 | 1914020 | 53040065 | TORQUIMETRO 1/4 POLEGADA 3 A 15 N.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Pro Tork | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 59172 | 4500250 |  | TUBO BIPARTIDO PARA LANC REDE COMPACTA | TUDO BIPARTIDO PARA LANCAMENTO DE REDE COMPACTA; TUBO, PORCAS E OLHAL EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.50.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34990 | 3412054 | 530401206 | CONJ LANCAMENTO RD COMPACTA SEM ACESSO | DISTRIBUIDOR DE CABOS PARA LANCAMENTO DE REDE COMPACTA DIS-CEF-001 ET 04.10.00; 1 MOTOR CABRESTANTE A GASOLINA PARA ELEVACAO DE CARGA ET 07.02.15; 1 SUPORTE DE FIXACAO DO MOTOR ET 07.02.15; 2 REGISTROS DE CORRENTE PARA FIXACAO DO MOTOR ET 09.28.00; 2 TALHAS DE ALAVANCA 3000 KG ET 07.07.04; 1 DINAMOMETRO 3000 KG ET 03.03.00; 700 METROS CORDA DE POLIETILENO 12 MM ET 09.17.03; 1 TUBO BIPARTIDO ET 09.50.04; DEMAIS INFORMACOES CONFORME ET 04.12.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35007 | 3419262 | 530401207 | CONJ. P/ SUBST. DE TRANSFORMADOR | KIT PARA SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR; COMPOSTO POR: TALHA DE CORRENTE (ET 07.07.06 - ITEM 2), ESTROPO DE CABO DE ACO (ET 09.32.02 - ITEM 3) E CHAVE CATRACA COMBINADA 4 BOCAS (ET 03.21.20 - ITENS 2 E 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15140 | 4821001 | 53040507 | GARRA MEIO DO VAO | DISPOSITIVO PARA FIXAR ESCADA NA CORDOALHA; CONFECCIONADA EM POLIACETAL E ALUMINIO NAVAL; COM ELEMENTOS DE ACO PARA RESISTENCIA ADEQUADA DURANTE UTILIZACAO; DIMENSOES: A: 105 MM, B: 395 MM, C: 25 MM, D: 85 MM; CARGA MINIMA DE TRABALHO SEM DEFORMAÇÃO: 10 KN; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.30.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36794 | 3419271 | 53040583 | SUPORTE ANCORAGEM ESCADA CORDOALHA | SUPORTE PARA ANCORAGEM DE ESCADA EM CORDOALHA; PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS PARA APOIO DE ESCADA EM CORDOALHA NA EXECUCAO DE ATIVIDADES EM MEIO DE VAO DE REDE SPACE; AS PECAS B E C (CONFORME ESPECIFICACAO) DEVEM SER CONFECCIONADAS EM ACO INOX; AS DEMAIS PEÇAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM LIGA DE ALUMÍNIO ADEQUADO PARA SUPORTAR OS ESFORÇOS ESPERADOS; DEVE SUPORTAR UMA CARGA DE 50 KGF APLICADA LATERALMENTE; A PECA A (CONFORME ESPECICICACAO) DEVERA SER DOTADA DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO EM ANGULOS SPECIFICOS,VISANDO O POSICIONAMENTO CORRETO DA CABECA DE TRAVA NA CORDOALHA; DIMENSOES CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.30.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37703 | 7400026 | 53040367 | ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS 60L 220V | ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS 60 LITROS 220V 2400W; PRESSAO DE VACUO 17KPA – 170MBAR; RESERVATORIO: 60L; CLASSE DE PROTECAO: IP24 – CLASSE 2; COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO: 5M; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5M; COM CARRINHO; ACESSORIOS INCLUSOS: MANGUEIRA; FILTRO; EXTENSOR; 2 BICOS; 2 ESCOVAS DE CHAO (PO E LIQUIDO); CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Tekna /WORK - Soteco / Hiper Clean - JactoClean / AJ7558 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37704 | 4302015 | 53040397 | BOMBA SUBMERSA MONOFASIC RECALQUE 2" | BOMBA SUBMERSA; MONOFASICA 220V; RECALQUE 2"; VAZAO MINIMA 11,8 M3/H; VAZAO MAXIMA 24,3 M3/H; 1 CV; COM MANGOTE FLEXIVEL DE 10M; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Schneider / BCS-C5 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15680 | 4601592 | 53040428 | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5” | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5" COM CORPO; CORRENTE EM ACO ESPECIAL; EMPUNHADURA PLASTICA; ACABAMENTO ESCURECIDO; INDICADA PARA UTILIZACAO EM TUBULACOES E FILTRO DE OLEO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 450MM; COMPRIMENTO DO CABO 280MM ;CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Gedore / 32.210 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37705 | 4601593 | 53040429 | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8” | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8”; MINIMO E MAXIMO DO TUBO Ø = 45 - 220 MM; CORPO E CORRENTE EM ACO ESPECIAL; MORDENTES FORJADOS EM ACO CROMO VANADIO; COM TEMPERA TOTAL NO CORPO E POR INDUCAO NOS DENTES; CORPO E MORDENTES COM PINTURA ELETROSTATICA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Tramontina Pro / 4097008 - Gedore / 032.040 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37707 | 4601594 | 53040458 | CURVADO HIDRAULIC TUBO 1/2" A 3" 18T | CURVADOR HIDRAULICO DE TUBOS 18 TONELADS; CURVAS DE ATE 90°; ACOMPANHA MATRIZES DE ½” A 3”; COM PAREDES DE 2,75 A 4,5MM E EIXO ATE 2” (SAE 1045); PRINCIPAIS TUBOS UTILIZADOS PARA CURVATURA TUBO DE COBRE; TUBO DE ACO INOX; TUBO DE CONSTRUCAO CIVIL; TUBO PARA CALDEIRARIA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | BOVENAU / CB18000 - Polti / 16 T 3 Pol - Nagano / 16 Toneladas | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15685 | 4606033 | 53040575 | SOPRADOR DE AR A BATERIA | SOPRADOR DE AR A BATERIA; RESISTENTE A AGUA E POEIRA; BOCAL LONGO TELESCOPICO DE 3 ESTAGIOS; VELOCIDADE VARIAVEL; CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE; PARTIDA SUAVE; FLUXO DE AR: 120 M3 POR H; ROTACOES EM VAZIO: MINIMO DE 17000 RPM; VEOCIDADE DO AR: MINIMO DE 62 M POR S; 2 BATERIAS DE 18V 4AH; CARREGADOR BIVOLT; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Vonder / 6004182300 - BOSCH / GBL 18V-120 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15681 | 4606032 | 53040576 | SOPRADOR TERMICO 2000W 2 ESTAGIOS | SOPRADOR TERMICO 2000W COM 2 ESTAGIOS; BOCAL DE 22MM; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR QUEIMA; SUPORTE QUE PERMITA UTILIZAR O EQUIPAMENTO APOIADO; POTENCIA: 2000 W; VOLTAGEM: 220V; TEMPERATURA DE TRABALHO: 50º- 600º; FLUXO DE AR - IT/MIN: 250 - 500; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Dewalt / D26411-B2 - Vonder / STV200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15696 | 7719653 | 53040598 | TENDA SONFON/DOBRAVEL ALUMINIO 3X3 M | TENDA SANFONADA 3X3 MTS ACO GALVANIZADO E LONA PVC TERMICA; ESTRUTURA: ACO ALVANIZADO SOLDADO COM SISTEMA MIG E PARAFUSOS COM PORCAS TRAVANTES; COBERTURA: LONA DE PVC DUPLA FACE; TOTALMENTE VULCANIZADA COM SISTEMA DE RADIO FREQUENCIA; SEM COSTURAS COM LINHAS; TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA ANTI DESBOTAMENTO E RESSECAMENTO; ANTI-FUNGOS E ANTI-MOFOS PARA MAIOR EXPOSICAO A CHUVA E UMIDADE; MATERIAL FLEXIVEL E ALTAMENTE DOBRAVEL; CAPA DE PROTECAO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Gazebo / Sanfonada | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15675 | 4610704 | 53040436 | CHAVE GANCHO C/ PINO Z 40 180-195 MM | CHAVE GANCHO COM PINO 40 Z DE 180-195 MM COM ACABAMENTO ESCURECIDO, CONFECCIONADA EM ACO VANADIUM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Gedore / 050.582 40 Z 180-195 MM | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37711 | 7719652 | 53040512 | GUIA DE INSERCAO Ø9MM 150 METROS | GUIA DE INSERCAO FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO Ø9MM; COMPRIMENTO 150 METROS; TOLERANCIA: +\- 0,3MM; % DE FIBRA: 65-72 ; TENSAO MAXIMA DE TRACAO: 345KG; TEMPERATURA MAX P/ USO: 90ºC;TEMPERATURA MIN P/ USO: -40ºC; RAIO MINIMO DE CURVA: 150MM; PARA DUTOS DE DIAMETRO: 28 A 96 MM;COMPRIMENTOS: 150M. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Empretec - PCR Plasticos | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37708 | 6642025 | 53040516 | INVERSOR ONDA SENOIDAL 12V-220V 3KW | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 12V PARA 220V E 3000W; SWITCH LIGA E DESLIGA; 2 TOMADA PADRAO NBR 14136; 2 VENTOINHA PARA RESFRIAMENTO; 2 PARES DE CABOS COM TERMINAIS; INDICADOR LED DE FUNCIONAMENTO; CARCACA EM ALUMINIO; POTENCIA DE SAIDA CONTINUA: 3000W; FREQUENCIA DE SAIDA:60 HZ +- 2 HZ; PROTECAO CONTRA SOBRECARGA FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE OPERACIONAL: 0-40 GRAUS C; TENSAO DE ENTRADA: 10.5 A 15 VDC; TENSAO DE SAIDA: FAIXA QUE CONTEMPLE 220 VAC; FORMA DE ONDA: SENOIDAL; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | HAYONIK / PW21-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15682 | 4011023 | 53040419 | CARRO ALAVANCA 3 TONELADAS | CARRO ALAVANCA CAPACIDADE 3 TONELADAS; COMPRIMENTO DO CABO 1400 MM; DIAMETRO DO CABO 37,7 MM; DIAMETRO DAS RODAS 62 MM; ALTURA MINIMA DA UNHA 9 MM; ALTURA MAXIMA DA UNHA 91 MM; PESO APROXIMADAMENTE 8 KG; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bovenau / AL3200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37700 | 4015016 | 53040537 | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA 800KG | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA TRABALHAR COM PECAS PESADAS EM BANCADAS E CAPACIDADE DE 800 KG. ALTURA MINIMA: 450MM; ALTURA MAXIMA: 1500MM; PESO MAXIMO SEM CARGA: 180KG; COMPRIMENTO MINIMO: 1200MM; LARGURA MINIMA: 480MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bovenau / MEE800 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37716 | 4013145 | 53040590 | TALHA MANUAL 5T C CORRENTE DE 3,0M | TALHA TOTALMENTE MANUAL COM SISTEMA OPERACIONAL SIMPLES; AGIL E PRATICO; INDICADA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM GERAL; ESPECIFICACOES TECNICAS: CAPACIDADE DE CARGA 5,0 T; ELEVACAO MAXIMA DA TALHA 3,0 M; ESPESSURA DO GANCHO INFERIOR 30,0 MM; MEDIDA DA ABERTURA DO GANCHO SUPERIOR 44,0 MM; LARGURA DO CORPO 210,0 MM; ROFUNDIDADE 640,0 MM; ESFORCO DE ACIONAMENTO 381 N; GRUPO DE CLASSIFICACAO IV;CORRENTES POLIDAS GRAU 8 DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-ETE-167 | Worker / 866997 - CSM / TC 5000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15691 | 4140008 | 53040533 | MACARICO PORTAT+CILIND DE GAS MAPP | MACARICO PARA GASES PROPANO E MAPP; PARA USO COM CILINDROS DE 395G E 450G; CONEXAO PADRAO CGA600; USO NA VERTICAL. GIRO DE 360; REGULAGEM DE PRESSAO; IGNICAO INSTANTANEA; MACARICO PARA SOLDA E BRASAGEM; ACENDIMENTO AUTOMATICO; ELABORADO COM ACO INOXIDAVEL; 100% TESTADO; CONTROLE DE CHAMA AJUSTAVEL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | EOS / EOS-757 - Worker / 887765 - Benzonmatic / TS4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37710 | 4162087 | 53040508 | GAS MAP REFIL PARA MACARICOS 400G | GAS REFIL PROFISSIONAL PARA MACARICOS COM 400G; CILINDRO PARA MACARICO MAP-PRO FEITO EM ACO DURAVEL; CONEXAO PADRAO CGA600; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | EOS / C154411 - Worker / 887773 - Benzonmatic / MG9 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37787 | 4632014 | 53040359 | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUB | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUBALICATE HIDRAULICO DE SEGURANCA PARA CORTE DE CONDUTORES DE REDE SUBTERRANEA; DIAMETRO MAXIMO DE CORTE 105 MM; 2 BATERIAS 18V 3.3AH; CARREGADOR DE BATERIAS 220V 60HZ; FORCA DE CORTE 80KN; CABECOTE DE CORTE ABERTO COM DISPOSITIVO PARA CONEXÃO NO ATERRAMENTO; MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSAO COM CARACTERISTICA ISOLANTE DE 10 METROS; OLEO HIDRAULICO COM CARACTERISTICA ISOLANTE; DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO DA MANDIBOLA DE CORTE CABEÇA FECHADA, GIRATÓRIA; MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Klauke / ESSG105L | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37701 | 4606031 | 53040531 | LIXADEIRA DE CINTA 800W | LIXADEIRA DE CINTA COM POTENCIA DE 800W; VELOCIDADE DE 700 A 3000 RPM; LARGURA MAXIMA DA LIXA: 40MM; COMPRIMENTO MAXIMO DA LIXA: 760MM; VELOCIDADES AJUSTAVEIS EM 6 NIVEIS. AS POSICOES 1-6 DEVEM CORRESPONDER APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES VELOCIDADES DA LIXA: 1 - 2,4 M/S; 2 - 3,8 M/S; 3 - 5.1 M/S; 4 - 6,3 M/S; 5 - 7,6M/S; 6 - 9,1 M/S. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Belt / Pipe Polisher | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37712 | 1804037 | 53040360 | AMP DIG AC/DC TELA REM GAR FL 2.5KA | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA/CC TRUE RMS 1000A CAT III VISOR REMOTO IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV - MEDICAO VISIVEL NO DISPLAY DIGITAL REMOVIVEL C/ ATE 10 METROS DE DIST; GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL INCLUSA; 18 POL. DE CIRCUNFERENCIA; MEDICAO DE CORRENTE 2500 A CA C GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL; - MEDICAO DE CORRENTE CA E CC DE 1.000 A C GARRAS FIXAS; MEDICAO DE TENSAO CA E CC DE 1000 V; VOLTAGEM E CORRENTE TRUE-RMS CA;MEDICAO DE FREQ ATE 500 HZ; MEDICAO DE RESISTENCIA DE 60 KΩ; GRAVACAO MIN./MAX./MED. E DE PARTIDA (INRUSH); CLASSIFICACAO DE SEG CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V; ESTOJO MALEAVEL P/ TRANSPORTE.CONFORME DIS-ETE-167 | DIS-ETE-167 | Fluke / 381 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37717 | 4600262 | 53040003 | ALICAT CORT ELET TESOUR CU/AL 500MM2 | CAPACIDADE DE CORTE: CABO DE COBRE (400 MM2); CABO DE ALUMINIO (500 MM2); COMPRIMENTO:362 MM); BATERIA 12 VOLTS; DEVE VIM INCLUSO: CARREGADOR DE BATERIA 120V/220V; (1) BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE MOLDADA; RECURSOS: CORTA O CABO DE COBRE DE 500 EM MENOS DE 8 SEGUNDOS; O DESIGN COMPACTO PERMITE O USO EM LOCAIS APERTADOS; LAMINAS EXTRA PESADAS PARA CORTES LIMPOS E LONGA VIDA; FAZ APROXIMADAMENTE 20 CORTES EM 750 KCMIL (MCM) POR CARGA DE BATERIA; FACIL DE ALTERNAR ENTRE A DIRECAO PARA FRENTE E PARA TRAS; A BATERIA DE 12 VOLTS RECARREGA EM UMA HORA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Greenlee / Kit ES750 - Ramfan / UB20 ED9002 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37702 | 1909054 | 96020046 | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL 12V | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL A BATERIA DE 12 VCC. TEMPO DE FUNCIONAMENTO MEDIO NA OPCAO DE BAIXO CONSUMO DE 8 HORAS COM UMA CARGA E 2 HORAS E 30 MIN NA POTENCIA MAXIMA. PESO MEDIO DE 8KG; POTENCIA DO MOTOR DE 0,25 CV; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA ENTRE 8 E 12 HORAS. FLUXO DE AR MEDIO DE 1180 M2 POR HORA. DEVE ACOMPANHAR MANGUEIRA/DUTO DE VENTILACAO COMPATIVEIS, CONJUNTO DE BATERIAS COM CARREGADOR E BATERIA EXTRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Ramfan / UB20 ED9002 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15692 | 4601597 | 53040102 | JOGO DE CHAVES ESTRELA MILIMETRO | FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO E POLIDO; PESCOCO LONGO, CABECAS INCLINADAS, PAREDES FINAS; - MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL QUADRADO OU SEXTAVADO; CONTENDO AS MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE: 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22 - 21X23 - 24X26 - 25X28 - 27X32.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Belzer / 301401B - Gedore / R01185008 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15686 | 573075 | 11010001 | PUNHO EXTRATOR SACA FUSIVEL | PUNHO EXTRATOR SACA FUSIVEL NH PARA MANOBRA DE FUSIVEIS NH TIPO - NH 000, 00, 0, 1, 2, 3 E 4; COM ISOLAMENTO ATE 1000V; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Siemens / 3NX1013 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15676 | 4601590 | 53040176 | CHAVE CANHAO 6MM ISOLADA 1000V | CHAVE CANHAO 6MM COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO COM CABO EMBORRACHADO; ENCAIXE DE 6 MM; CONSTRUCAO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Gedore / VDE 2133-6 - Tramontina 44317006 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15693 | 4011024 | 68010003 | CARRINHO DE MAO 60 LITROS | CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRAFORTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 16269; PNEU 3,25 X 8"; CAPACIDADE DA CACAMBA 60 LITROS; CHAPA DA CACAMBA 0,9MM; BRACOS METALICOS TUBULARES DE1,5MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Tramontina / 77714/435 - Lynus / LYC-60 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15677 | 4601591 | 68010004 | COLHER DE PEDREIRO | COLHER DE PEDREIRO N.º 7 C/ CABO MADEIRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Tramontina / 77350/075 - Pacetta / 2002 7 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37718 | 1942007 | 12095384 | DETEC MULTIGAS P/ ESPACO CONFINADOS | APARELHO DETECTOR MULTIGAS, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO, E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, COM MANGUEIRA DE AMOSTRAGEM REMOTA, CARREGADOR E CABO DE COMUNICACAO COM O PC, FONTE BIVOLT DA BASE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | GMI / PS200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37719 | 5020003 | 12095063 | CILINDRO MULTIGAS PARA CALIBRADOR | CILINDRO PARA A DETECCAO DOS GASES CO (MONOXIDO DE CARBONO) 60PPM, O2 (OXIGENIO) 18% VOL, H2S (GAS SULFIDRICO) 25PPM E LEL (GASES INFLAMAVEIS) 30%LEL COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, E VOLUME MINIMO DE 34 L. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Caliport / 118-FGM | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37723 | 1946122 | 13095068 | KIT DETECCAO MULTIGAS CONFINADO | KIT DE DETECCAO MULTIGAS, PORTATIL, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO, DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, MANGUEIRA DE AMOSTRAGEM, CARREGADOR E CABO DE COMUNICACAO COM O PC E DETECTOR, ESTACAO DE CALIBRACAO COM CONTROLE DE REGISTROS E EMISSAO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE , CILINDRO MULTIGAS, MANGUEIRA DE COLETA DE AMOSTRA, CONEXOES, REGULADOR DE DEMANDA, CABO USB DE COMUNICACAO DA ESTACAO COM PC. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | GMI / PS200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37713 | 4141012 | 51010003 | MAQ. INVERSORA SOLDA TIG 200A | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG 200A; MONOFASICA 220V 60HZ; PROCESSO DE SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO / TIG; CORRENTE DE SAIDA: 10 - 200 A; CICLO DE TRABALHO: 200A-40% 126A-100% POTENCIA DE ENTRADA: 6,6KVA GRAU DE PROTECAO IP21.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Esab / LHN 242i - Balmer / Joy Tig 202 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37724 | 5637181 | 12037040 | KIT TRIPE P/ RESGATE | SUPORTE PARA COLOCACAO DO SISTEMA DE RESGATE DE EMERGENCIA NOS TRABALHOS REALIZADOS EM LOCAL CONFINADO (CAIXA E ESTACAO TRANSFORMADORA DO SISTEMA SUBTERRANEO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB). CONFORME EMD 05 014. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Celpan / 28901 - Steelflex / 2258 - Dully / DLTP-001Q | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15740 | 2257013 | 53095014 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 51-63 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; COMPRIMENTO TOTAL: 1200 MM; CARGA DE TRABALHO/RUPTURA: 4500 / 12500 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 51 A 63 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Petro Cabos / CPF-1200-6D-55-65-1A-SP - Civitella / 51.C01.A4 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15707 | 2257014 | 53095019 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 63-76 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO;COMPRIMENTO TOTAL: 1270 MM; CARGA DE TRABALHO /RUPTURA: 5500 / 13000 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 63 A 76 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Petro Cabos / CPF-1250-6D-65-80-1A-SP - Civitella / 51.C01.A5 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15708 | 2257017 | 53095018 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 100-110 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 100 A 110 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Petro Cabos / CPF-1500-6T-100-120-1A-SP - Civitella / 51.C01.A8 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15688 | 2257033 | 53095017 | CAMISA DE PUXAMENTO Ø120-140MM | CAMISA DE PUXAMENTO DE MALHA FLEXIVEL FECHADA CPF-1800-6T-120-140-1A-SP, EM ACO CARBONO GALVANIZADO; POSSUI NA EXTREMIDADE UM LACO COM UMA SAPATILHA PARA REFORCO DO PUXAMENTO NA ALCA; ATENDE DIAMETROS DE 120 MM A 140 MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Petro Cabos / CPF-1800-6T-120-140-1A-SP | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 MM MATERIAL DA CINTA:POLIESTER NORMA DE REFERENCIA DA CINTA: ABNT NBR 15637-1. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Levtec Tensiflex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Levtec Tensiflex | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15689 | 3416522 | 94020013 | JG CINTA CATRACA P/AMARR. CARGAS 4T | JOGO DE CINTA C/ CATRACA P/ AMARRACAO DE CARGA 4T - 2T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO ENLACADA: 4T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO DIRETA: 2T; FATOR DE SEG DA CINTA PARA AMARRACAO DE CARGA: 2:1; F DE TENSAO MANUAL:50 DAN; F DE TENSAO NOMINAL: 250 DAN; LARG DA CINTA: 50MM; COMP TOTAL DO CJ DA CINTA P/ AMARRACAO DE CARGA: 9,5M; COMP DA CINTA AJUSTAVEL: 9M; COMP DA CINTA FIXA: 0,5M; ALONG TOTAL DA CINTA: MAX 7 PORCENTO; MATERIAL DOS ACESSORIOS DA CINTA P/ AMARRACAO DE CARGA: ACO BICROMATIZADO; MATERIAL DA CINTA: 100 PORCENTO POLIESTER PES; CARGA DE RUPTURA DA CINTA P/ AMARRACAO DE CARGA: 8 TONELADAS; NORMA DE REF DA CINTA:EN 12195-2 E ABNT NBR 15883-2; | DIS-ETE-167 | Vonder / 80.14.500.400 - Noll / 241.0008 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15679 | 4620126 | 53010008 | BROCA AR 14 MM HASTE 1/2 | BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL REBAIXADA; MEDIDA: 14 MM; HASTE: 1/2"; USO: METAL; CONFORME NORMA - DIN 338.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bosch / 2608577306 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15695 | 4620129 | 53010007 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 13X160 MM | BROCA PARA CONCRETO Ø13MM X 160MM ENCAIXE SDS PLUS; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL. PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bosch / SDS-PLus 13x160 mm | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15690 | 4620128 | 53010011 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 14X160 MM | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; MEDIDA: 14 MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; COMPRIMENTO: 160MM; DIAMETRO: 14MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bosch / 260868028 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15683 | 4620127 | 53010010 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 16X400 MM | BROCA SDS PLUS 16X400 MM; BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; DIAMETRO CORTE 16,00MM; TIPO CANAL: HELICOIDAL; COMPRIMENTO TOTAL: 450MM; COMPRIMENTO CORTE: 400MM; USO: CONCRETO E ALVENARIA; CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bosch / 1618596259 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36388 | 1927024 | 13025111 | AFERIDOR DE TERMOMETRO | AFERIDOR DE TERMOMETRO TIPO PT 100, COM CAPACIDADE DE ESCALA DE TERMPERATURA MINIMA DE 25 A 150°C, CUBA ISENTA DE OLEO, CAIXA PARA ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO A TRANSPORTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Wika / 9100 / Termon F600 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34869 | 1807020 | 13025231 | ANALIS RESIST OHMICA ESTAT/DIN | MICROMIMETRO PARA MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA ESTATICA E DINAMICA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA COM COMUTADORES SOB CARGA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | DV Power / RMO40TD | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36389 | 6704237 | 86010901 | NOTEBOOK FERRAMENTAL | EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL (NOTEBOOK) UTILIZADO PARA CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ACESSO EM RELES DE PROTECAO, MANIPULACAO DE SOFTWARES DE EQUIPAMENTO EM CAMPO, ESTE EQUIPAMENTO E UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM EQUIPAMENTO E SOFTWARE DE CAMPO, NAO SENDO AUTORIZADO SUA UTILIZAÇÃO NA REDES CORPORATIVAS. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | DELL INSPIRON / 15 - SAMSUNG / 3280542057 - VAIO / FE14 VJFE42F11X-B0651H - Positivo | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34867 | 1942006 | 13025315 | DETECTOR DE SF6 | DETECTOR DE SF6, SENSIBILIDADE 0,1OZ/ANO (3G/ANO), BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR, BLOQUEIO CONTRA INTEFERENCIAS, SONDA COM EXTENSAO DE 17 POLEGAS PARA USO EM AMBIENTES ABERTOS, INDICADORES DE VAZAMENTOS POR LEDS,CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Dilo / 3-033-R002 - HV Hipot / XP-1A - Fluke / Ti450 SF6 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37782 | 1804038 | 53040357 | ALICATE AMP DIGITAL AC/DC 400A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC 400A; CAT II 600V / CAT IV 300V; ABERTURA DA PINCA PARA CONDUTORES ATÉ 30MM DE DIAMETRO; RETENCAO DE MEDICAO MIN/MAX; ILUMINACAO DE TELA; DISPLAY 5 DIGITOS; RESPOSTA CA TRUE-RMS; FUNCOES DE MEDICAO - TENSAO 600VDC / 600VCA PRECISAO 1,5% - CORRENTE 40 / 400ACC 40/400AC PRECISAO 2% - TEMPERATURA -10 A 400 GRAUS CELSIUS - FREQUENCIA 5 A 500HZ - CAPACITANCIA ESCALAS 0 A 100 / 100 A 100 PICO FARADAY - CONTINUIDADE COM SINAL SONORO - RESISTENCIA FAIXAS 400 / 4000 / 40.000 OHM; MALETA PARA TRANSPOTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Fluke / 325 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37783 | 4632012 | 53040038 | UNID HIDR P/ COMPRESS 100TON A BAT | UNIDADE HIDRAULICA PORTATIL A BATERIA PARA COMPRESSAO PARA CABECOTE 100 TONELADAS; COMPOSICAO: 1UN HIDRAULICA COM PRESSAO DE OPERACAO 700BAR OU 10.00PSI PROTECAO IP 43; 1 MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREGARDOR PARA BATERIAS 12VDC; TEMPO PARA CARGA TOTAL DA BATERIA 45 MIN; 1 ALCA PARA TRANSPORTE; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Klauke / AHP700L | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37784 | 4632013 | 53040039 | CABECOTE HIDR COMPR 100T P/ UN HIDR | CABECOTE HIDRAULICO PARA CRIMPAGEM 100 TONELADAS; ABERTURA DA CABECA ATE 25MM DE DIAMETRO; CAPACIDADE DE CRIMPAGEM ATE 1600MM²; PRESSAO DE OPERACAO 700BAR / 10.000PSI; ENGATE FEMEA PARA MAGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ACIONAMENTO ATRAVES DE UNIDADE HIDRAULICA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Klauke / PK1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37785 | 4634195 | 53040040 | CJ MATRIZES P/ CABECOTE COMPR 100TON | CONJUNTO DE MATRIZES PARA CABECATE DE CRIMPAGEM HIDRAULICA 100 TONELADAS; COMPOSICAO: MATRIZES LL 717 E 718 PARA CONDUTORES 336,4MCM - MATRIZ LL 723 E 724 PARA CONDUTORES 636MCM - MATRIZES LL 726 E 727 PARA CONDUTOR 900MCM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Klauke / LL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37786 | 4631070 | 53040445 | CJ P/ COMPR 100T ABERTURA 25MM | CONJ P/ CRIMP CONECT C/ BITOLAS DE 336,4 A 900MCM; 100TON; ABERT DO CABECOTE 25MM; CAPACIDADE DE COMPRESS ATE 1600MM²; COMPOSICAO:1UN HIDRAL COM PRESSAO DE OPERAC 700BAR PROT IP 43; 1 MANG HIDRAUL ALTA PRESS; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREG P/ BATERIAS 12VDC; 1 ALCA E 1 BOLSA P/ TRANSP; 1 CABECOTE HIDRAUL P/ CRIMPAGEM 100TON; ABER ATE 25MM DE DIAM; CAPACID DE ATE 1600MM²; 1 CONJ DE MATRIZES PARA CABECOTE 100 TON; COMPOSICAO: MATRIZES LL 717 E 718 PARA CONDUTORES 336,4MCM - MATRIZ LL 723 E 724 PARA CONDUTORES 636MCM - MATRIZES LL 726 E 727 PARA CONDUTOR 900MCM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Klauke / PK1000 - AHP700L / Matrizes LL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37788 | 1842003 | 53040463 | DISPOSITIVO PORTÁTIL DE LOCALIZAÇÃO DE FALHA DE ISOLAMENTO | EQUIPAMENTO PORTATIL PARA IDENTIFICACAO DE FALHA NO ISOLAMENTO EM CIRCUITOS DE BAIXA TENSAO AC/DC; GERADOR DE SINAIS PORTATIL COM TENSAO DE ISOLAMENTO 500VCA; TENSAO NOMINAL DO SISTEMA A SER MEDIDO ATE 575VCA OU 500VCC; TENSAO DE LAIMETACAO 220VCA 60HZ GRAU DE PROTECAO IP40; ANALISADOR DE SINAIS ALIMETACAO POR BATERIAS; METODOS DE LOCALIZACAO POR FALHA DO ISOLAMENTO OU CORRENTE RESIDUAL; CONEXOES PLUG BNC; TELA LCD 3X16 CARACTERES; ILUMINACAO DO DISPLAY SELECIONAVEL; ALICATE DE MEDICAO COM ABERTURA DE 20MM; CAT III 600VCA; CABOS E CONEXOES NECESSARIAS; MALETA PARA ACONDIONAMENTO E TRANSPORTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Bender / LFMS9 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37789 | 730015 | 53040558 | REGULADOR VOLTAGEM MONOFAS VARIAC | REGULADOR DE VOLTAGEM MONOFASICO; TENSAO DE ALIMENTACAO 220VCA 50/60HZ; TENSAO DE SAIDA AJUSTAVEL DE 0 - 250VCA; CORRENTE MAXIMA 20 AMPERES; POTENCIA 5KVA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | JNG / TDGC2-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15709 | 4601431 | 53040420 | CH CATRACA PORCA TENSOR SEXTAVADA | CHAVE CATRACA REVERSIVEL PARA PORCA TENSORA (MUNHAO) COM ENCAIXE SEXTAVADO; FABRICADO EM ACO FERRAMENTA E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO EM SUA SUPERFICIE; DIMENSIONAL 376X25X6MM; CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO DE 119MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | Terex-Ritz / FLV16054-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILEN O; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 4,7 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENT O TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS AC EITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E + 500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO ; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE:6 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B." | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15492 | 1927032 | 53040600 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL -30 A 70°C | INSTRUMENTO DE LEITURA DE TEMPERATURAS E UMIDADES DE AR AMBI- ENTE, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. MEMÓRIA (MÍNIMO/MÁXIMO), FAIXA DE TEMPERATURA -30 A 70º C E UMIDADE RELATIVA 0 A 100%UR; CONGELAMENTO HOLD; CONFORME DIS CEF-002 EFES 07.09.07. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | AKSO - AK632 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13930 | 1363238 | 530401069 | BOMBA D AGUA MOTOBOMBA P LIMP CX SUB RD | MOTOBOMBA ALTO-ESCORVANTE , MOTOR GASOLINA 4 TEMPOS 2,8 HP, PARTIDA MANUAL RETRATIL, BOMBEADOR EM ALUMINIO, QUADRO DE SUSTENTACAO COM ESTRUTURA METALICA TUBULAR. A) MOTOR ESTACIONARIO: 2,8CV/3600 RPM - CILINDRADAS 87 CM3 - 1 CILINDRO REFRIGERACAO A AR - 400 ML RESERVATORIO CARTER - TAXA DE COMPRESSAO 8:1 - DIAMETRO DO CLILINDRO 54 MM - TORQUE 040KGF .M/3000RPM B) BOMBA ALTO-ESCORVANTE: DIAMETRO DE SUCCAO E RECALQUE 1 1/2 x 1 1/2 POLEGADAS - VAZAO 18 M3/H -3.600 RPM - SUCCAO 7 M - ALTURA MANOMETRICA 22 MCA - DIAMETRO ROTOR 89 MM - PESO APROX CJ.15 KG - MANGUEIRA FLEXIVEL DE 1 1/2 POLEGADAS DE 10 M; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.60.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | BUFFALO / 60316 - VONDER / 68.83.002.000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11560 | 4107007 | 530401324 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 127V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS ( DIREITA / ESQUERDA ); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 2600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO; POTENCIA APROXIMADA: 400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 127 V; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | MAKITA / 4329 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11561 | 4107001 | 53040050 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 220V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS (DIREITA/ESQUERDA); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO;POTENCIA APROXIMADA:400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 220V;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | MAKITA / 4328 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14701 | 4601304 | 53040260 | JOGO SOQUETE DE IMPACTO LONGO | JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO LONGO, SD 1/2 X A/F DE 17 A 24 mm, L 03.09.26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | PANASONIC | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15822 | 5637025 | 53095087 | BAINHA DE COURO PARA FACAO | BAINHA DE COURO PARA ACONDICIONAMENTO DE FACAO. CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO, NA COR NATURAL, ESPESSURA DE 3 MM. LINGUETA DE SEGURANCA. COMPRIMENTO PARA FACAO DE ATE 20". LARGURA DE 49 MM. CONFORME DIS CEF- 001 EFES 05.04.20. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | CEF-001 | VONDER / 31.13.200.000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15647 | 4615007 | 53040341 | ALICATE PRENSA TERMINAL 10 A 25MM² | ALICATE PRENSA TERMINAL DE 10 A 25MM²; DEVEM SER FABRICADOS EM ACO ESPECIAL TIPO FERRAMENTA ESCURECIDO; COM EMPUNHADURA EM PLASTICO OU BORRACHA; DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVA COM CATRACA; LIBERACAO AUTOMATICA APÓS O CORRETO ACIONAMENTO E LIBERACAO MANUAL DA CATRACA DURANTE O PROCESSO DE CRIMPAGEM; DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | JNG / HS-35WF | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15609 | 3464201 | 53040304 | JOGO DE BROCA EM MILIMETROS | CONJUNTO DE BROCAS EM MILIMETROS; COM ESTOJO; MEDIDAS; 1,0 mm ; 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm ; 3,0 mm ; 3,5 mm ; 4,0 mm ; 4,5 mm ; 5,0 mm ; 5,5 mm ; 6,0 mm ; 6,5 mm ; 7,0mm ; 7,5 mm ; 8,0 mm ; 8,5 mm ; 9,0 mm ; 9,5 mm ; 10,0 mm ; 10,5 mm ; 11,0 mm ; 11,5 mm ; 12,0 mm ; 12,5 mm ; 13,0 mm; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.22.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | VONDER / 53.53.001.130 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15811 | 1868143 | 92020688 | TRENA DE RODA 1000M | TRENA DE RODA; MEDIÇÃO ATÉ 999M; CABO COM TRÊS ESTÁGIOS: 43CM, 65CM, 88CM;CONTADOR COM 4 DÍGITOS; BOTÃO PARA ZERAR O CONTADOR; CABO TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA. RODA COM DIAMETRO DE 100 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.30. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | Vonder - Código 38.41.000.999 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10010 | 4601021 | 53040939 | ALICATE BICO CHATO E LONGO | ALICATE; BICO CHATO E LONGO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO (ACO FERRAMENTA) OU ACO CROMO VANADIO FORJADO; TEMPERADO; CROMADO E NIQUELADO OU OXIDADO A PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; SUPERFICIE DO ALICATE LIVRE DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; CABO ANTIDESLIZANTE E C/ ABAS ARREDONDADAS; PADRAO CEF.001 - 03.09.01 NEOENERGIA; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219034BBR; GEDORE/8120-160 JC; TRAMONTINA_PRO/44006/106. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / 44006/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10025 | 4600012 | 53040904 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL | ALICATE CORTE DIAGONAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FORJADO E TEMPERADO; FOSFATIZADO; CABO CURVO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO SEM MOLA; COMPRIMENTO APROXIMADO; 152 MM; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS:TRAMONTINA_PRO/44002/106; BELZER/219024 BBR; GEDORE/8314 IOX. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / 44002/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11383 | 4631002 | 32095075 | ALICATE DE PRESSAO 10 POL | ALICATE PRESSAO; BICO ARTICULADO; UNIVERSAL; CURVO; MATERIAL DO CORPO ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO E NIQUELADO; MORDENTES PERFIL CURVO ACO FORJADO COM REGULAGEM STANDARD; DENTES BROCHADOS PARALELOS <(>,<)> DESBLOQUEIO ALAVANCA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10" - 257 MM; AS SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219042B; TRAMONTINA_PRO/44014/110; IRWIN/502L3. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / 44014/110 - IRWIN / 502L3 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10011 | 4600065 | 53040006 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM | ALICATE UNIVERSAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO; POLIDO; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO E REVINIDO; CONFORME DUREZA VICKERS ABNT-MB 359; CABO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; CORTE LATERAL ANGULO BORDA 57 GRAUS CORTE ADICIONAL COM OLHAL ABERTURA PARALELA 0,4 MM; BRACOS PROTEGIDOS SOB FUSAO C/ OTIMA ADERENCIA; CORTE PARA ARAME; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES <(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219022BBR; TRAMONTINA_PRO/44000/108; GEDORE/8280-200 IOX. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / 44000/108 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTINUIDADE COM BEEP; INDICACAO DE BATERIA BAIXA E PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; BATERIAS; CABOS; ESTOJO; MANUAL EM PORTUGUES; CERTIFICADO DE CALIBRACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLUKE / MINIPA | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11384 | 4600008 | 53040996 | ARCO DE SERRA MAN AJUSTAVEL ATE 12 POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO AJUSTAVEL; GALVANIZADO; CABO FECHADO EM PLASTICO OU ALUMINIO ANATOMICO; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; REGULAVEL PARA LAMINAS ATE 300 MM (12"); PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; COMPRIMENTO APROXIMADO: 500 MM; LARGURA 90 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.08.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44033/012; IRWIN/I-15; STARRETT/AJUSTAVEL 152. | DIS-CEF-001 | VONDER / COD 35.65.000.125 - TRAMONTINA / 43302012 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11082 | 4641005 | 53040757 | ARCO DE SERRA PARA PODA A DISTÂNCIA 21" | ARCO DE SERRA PARA PODA A DISTANCIA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA TIPO JACK 21"; PARA PODA A DISTANCIA; DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18 MM; COMPRIMENTO 624 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-148 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51681 | 4611012 | 53040758 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 3260 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 3260 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 230 KV; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1/4 POL; COMPRIMENTO MIN DA CORDA: 8000 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 06.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE / C 717 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11397 | 1863008 | 92020361 | BINOCULO 8 X40 MM | BINOCULO 8 X 40; TIPO PRISMATICO; EM ALUMINIO; TOTALMENTE EMBORRACHADO; IMPERMEAVEL; PRISMA PORRO BAK 4; COM AJUSTE DE DIOPTRIA PARA EQUILIBRIO DA VISAO; ELEMENTOS OTICOS ESFERICOS; DISTANCIA OCULAR AJUSTAVEL; ZOOM REAL DE 8 VEZES; DIAMETRO DAS LENTES: 40 MM; TAMPA DAS LENTES; COM ALCA PARA TRANSPORTE; FORNECIMENTO DE ESTOJO COM ALCA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.01.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: NIKON/7238; PENTAX/49528. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / 8X40 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10317 | 4644000 | 12037052 | CABECOTE DE MANOBRA P/ GRAMPO DE ATERR | CABECOTE DE MANOBRA PARA GRAMPO DE ATERRAMENTO, MATERIAL LIGA DE ALUMINIO<(>,<)> PINO DE ENGATE LATAO, MOLA DE ACO ESPECIAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DO GRAMPO ATRAVES DE PINO COM PRESSAO REGULAVEL, PESO APROXIMADO DE 200 G<(>,<)> ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 08.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10322 | 4644008 | 12037002 | CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES | CABEÇOTE PARA MANOBRA DE CHAVES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE SILÍCIO; COM HASTE PARA MANOBRA DE CHAVES E ENCAIXE PARA LINGUETA DO CARTUCHO PORTA FUSÍVEL E PRESILHA DE SEGURANÇA <(>,<)> ADAPTAVEL AO CABEÇOTE UNIVERSAL DA VARA DE MANOBRA, COMPRIMENTO DA HASTE 49 MM ± 2 MM; COMPRIMENTO DO ADAPTADOR 100 MM ± 2 MM; PESO APROXIMADO 0,25 KG; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11404 | 4607021 | 53040127 | CAIXA TIPO SANFONA PARA FERRAMENTAS | CAIXA P/FERRAMENTAS; TIPO SANFONA; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO; 5 GAVETAS; LINGUETA PARA CADEADO; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA 200MM; ALTURA 210 MM; PINTADA NA COR AZUL; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 05.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | MARCON / MOD 550 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF-001 EFES 04.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12842 | 4601672 | 53040974 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 250 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore / Tramontina / Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12843 | 4601813 | 53040142 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MO V52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 230 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore / Tramontina / Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12844 | 4601821 | 53040325 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore / Tramontina / Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12845 | 4601097 | 53040309 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 295 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | Gedore / Tramontina / Belzer | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11021 | 1362737 | 53040759 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X3" 3X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214101B; GEDORE/036.010; TRAMONTINA PRO/44110/010. | DIS-CEF-001 | BELZER/214101B; GEDORE/036.010; TRAMONTINA PRO/44110/010. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HORIZON | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HORIZON | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HORIZON | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35006 | 4631057 | 53040328 | DECAPADOR CABOS XLPE | DECAPADOR DE CONDUTOR UNIVERSAL; APLICACAO: REMOCAO DAS COBERTURAS EXTERNAS DE PROTECAO DE CABOS XLPE; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL; MATRIZ PARA APOIO DE CONDUTOR COM FIXAÇÃO POR IMA MAGNETICO; LAMINAS CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL PARA CORTE; ACOMPANHA PAQUIMETRO CONFECCIONADO EM PLASTICO; COMPRIMENTO: 325 MM MAIS OU MENOS 15 MM; BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO, CHAVE ALLEN 6 MM, 6 LAMINAS SOBRESSALENTES; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.14.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-075 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11466 | 5627000 | 53040762 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUME RO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA DE AJUSTE EM ACO SAE 1010; AS ESPORAS DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 300 DAN NO CENTRO DE GRAVIDADE DO ESTRIBO QDO PRESAS AO POSTE NA SUA CONDICAO DE TRABALHO; AS ESPORAS C/ PINO AUXILIAR, QDO PRESAS AOS ORIFICIOS DO POSTE DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 200 DAN NO CENTRO DE GRAVIDADE DO ESTRIBO, NA SUA CONDICAO DE TRABALHO; O ESTRIBO DEVE POSSUIR PASSADORES P/ AS CORREIAS, S/ ARESTAS VIVAS; A ESPORA DEVE SER TRATADA ELETROLITICAMENTE PARA UMA ESPESSURA DE PELICULA SUPERFICIAL MINIMA DE 10 MICRONS; A INCLINACAO DO VERGALHAO EM RELACAO AO ESTRIBO DEVE SER DE 34 GRAUS COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2; O ACO DA FIVELA DEVE SER NIQUELADO; ESPESSURA DA CHAPA DE ACO DO ESTRIBO 2,78 MM; ESPESSURA DO COURO DAS CORREIAS 4 MM; LARGURA DAS CORREIAS 35 MM; DEVERAO SER AMARRADAS EM PARES; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.37.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10232 | 4600009 | 53040764 | LAMINA SERRA 300 MM 18 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 18 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/BS1218. | DIS-CEF-001 | STARRETT/BS1218. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11500 | 4601451 | 68510019 | MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO | MACHADO; LAMINA EM ACO CARBONO FORJADO; C/ TRATAMENTO TERMICO PARA RESISTENCIA AO DESGASTE; CABO EM MADEIRA; 3,5 LIBRAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77322/534; TRAMONTINA/77322/533; WENZEL/509. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77322/534; TRAMONTINA/77322/533; WENZEL/509. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA 2 MM ± 0,2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.16.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-020 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12891 | 4601073 | 53040962 | MARRETA 1000 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 1,0 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/40500/002; IRWIN/1863540; VONDER/30 78 001 000. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/40500/002; IRWIN/1863540; VONDER/30 78 001 000. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11024 | 4601460 | 53040534 | MARRETA 500 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 0,5 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/40500/001; IRWIN/1863539; VONDER/30 78 000 500. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/40500/001; IRWIN/1863539; VONDER/30 78 000 500. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11505 | 4601450 | 53040345 | MARRETA 5000 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 5,0 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13005 | 3455197 | 53040810 | MOITAO ACO 1200 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 100 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 12 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 1200 KGF; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15025 | 4601274 | 53040812 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO FENDA | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-778 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15026 | 4601281 | 53040813 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO PHILIPS | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-778 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10244 | 5649005 | 92020493 | PRENDEDOR MANUAL DE COBERTURA | PRENDEDOR MANUAL DE COBERTURA; CONFECCIONADO EM MADEIRA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO RESITENTE AO INTE MPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO;COM MOLA DE ACO; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; PRENDEDOR ISENTO DE FISSURAS, REBARBAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES DE MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO; COMPRIMENTO TOTAL: 200 A 250 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.24.00; EM EMPBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12370 | 4610570 | 22015017 | SELA PLATAFORMA | SELA PLATAFORMA; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LIGA DE BRONZE ALUMINIO E ACO ZINCADO; COLARINHOS C/ COLO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE, PORCA E CORRENTE EM ACO 1045; HASTE ROSCADA C/ PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR; A SELA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 340 DAN; CARGA DE RUPTURA MNIMA 1300 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14920 | 4108045 | 53040954 | SUPORTE PARA MOTOPODA ESCADA | SUPORTE PARA MOTOPODA EM ESCADA; HASTES DE FIXACAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; BERCO PARA ACONDICIONAMENTO DA MOTOPODA CONFECCIONADO EM NYLON 18 MM + OU - 3 MM; FITA VELCRO DUPLA FACE DE 60 X 700 MM + OU - 10 MM; DEMAIS INFORMACOES E DIMENSOES CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-105 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11598 | 4610003 | 53040610 | TALHA TIRFOR 1600 DAN | TALHA TIRFOR; ALAVANCA; FERRAMENTA EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; ALAVANCA E MECANISMOS INTERNOS EM ACO; CABO DE ACO; GANCHO EM ACO; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA E POSSUIR 20 METROS DE CABO; O ACO UTILIZADO NAS ALAVANCAS E NO GANCHO DEVE SER FORJADO; CAPACIDADE 1600 DAN; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | VONDER / BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11594 | 1868003 | 53040053 | TRENA FITA FIBRA 50M ABERTA | TRENA; LEITURA FITA; TIPO: ABERTA; CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); MANIVELA CENTRAL EM PLASTICO REFORCADO; ALCA EM PLASTICO REFORCADO; FITA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTETICA; OLHAL LIMITADOR EM ACO NIQUELADO; EMPUNHADURA EM BORRACHA; GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E NUMEROS A CADA 100 MM EM VERMELHO INDICANDO METROS IMPRESSOS DE FORMA INDELEVEL; ENROLAMENTO MANUAL ATRAVES DE MANIVELA; COMPRIMENTO 50000 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43154/051; VONDER/38 69 503 050; LUFKIN/Y1750; STARRETT/KTS537-50M-S. | DIS-CEF-002 | VONDER / COD 38.69.503.050 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10285 | 4611314 | 12037042 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 6,45M 5 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSAL CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; PINO DE ENGATE EM LATAO; PROTETOR EM BORRACHA OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE SER CONSTITUIDA POR 1 ELEMENTO (PUNHO) DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1450 MM; 3 ELEMENTOS INTERMEDIARIOS; DIAMETRO 38 MMM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; 1 ELEMENTO SUPERIOR (PONTA); DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL FIXADO C/ RESINA EPOXI E CONTRAPINADO; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE C/ ANEL DE PROTECAO E PINO DE ENGATE; COMPRIMENTO TOTAL 6450 MM; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; ACESSORIOS: CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); SACOLA P/ VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10312 | 4611009 | 92020210 | VARA TELESCOPICA FIBRA 8 ELEM 10500MM | VARA TELESCOPICA; SECAO TRIANGULAR; VARA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CABECOTE PROTETOR EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO QUE O ELEMENTO DE CONTATO A REDE, DEVE SER CONFECCIONADO EM EPOXIROD MACICO OU PREENCHIDO INTERNAMENTE C/ POLIURETANO, C/ ISOLACAO DE 100 KV/30 CM; DIAMETRO SECAO BASE 56 MM; COMPRIMENTO DA VARA FECHADA 1720 MM; COMPRIMENTO DA VARA ABERTA 10500 MM; VARA COM 8 ELEMENTOS; O CABECOTE DEVE POSSUIR GRADUACAO METRICA EM PRETO DE 100 EM 100 MM E EM VERMELHO DE 500 EM 500 MM, POSSIBILITANDO A MEDICAO E ESPACAMENTOS VERTICAIS; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA (DIS-CEF-001 ET 05.04.03); COM CABEÇOTE DE ENCOSTO COM ENCAIXE UNIVERSAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 NEOENERGIA ET 17.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11663 |  |  | ESCALA STD ACO CARB 1/4" X 1/4" X 300MM | ESCALA GRADUADA (ESCALIMETRO); P/ USO DOS INSPETORES DE REDE; HASTE EM ACO SAE 1020 TREFILADO; CABO EM ACO SAE 1020; GRADUACAO EM BAIXO RELEVO; HASTE QUADRADA E C/ PONTA DOBRADA NO SENTIDO DA ESCALA; COMPRIMENTO 300 MM; INTERVALO DE GRADUACAO 10 MM; ESPESSURA DA HASTE QUADRADA 1/4"; COMPRIMENTO DA PONTA 11MM; DIAMETRO DA ESPESSURA DO CABO 25MM; COMPRIMENTO DO CABO 100MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.10.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15502 | 4600260 | 53040726 | LAMINA DE SERRA PARA PODA | SERRA P/ PODA; MANUAL; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO FLEXIVEL DE ALTA DURABILIDADE; OS DENTES DEVEM CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DO MOVIMENTO; COMPRIMENTO MINIMO DA LAMINA 350 MM; A LAMINA DEVE TER DUREZA MEDIA DE 40 A 50 RC OU 392 A 513 VICKERS; LAMINA TIPO CURVA; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; C/ CAPA DE PROTECAO EM COURO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.02.24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / 78399/019 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (80 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/021; GEDORE/035.260; BELZER/237102-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44116/021; GEDORE/035.260; BELZER/237102-4B. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15220 | 4640143 | 53040586 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 4 MM | SUPORTE PARA LIMAS 2 EM 1 DE 3/8 POL. - 4 MM, COM LIMAS; PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA CORRENTE E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36871 | 4107095 | 53040544 | MOTOPODA TELESCOPICA C ACESSORIOS | MOTOPODA TELESCOPICA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CINCO UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8" PARA MOTOPODA (ITEM 3) EM QUANTIDADE S OBRESSALENTE, DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8" - 4 MM (ITEM 4), CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA COMBUSTIVEL (ITEM 5); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL / HT75 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12350 | 5640108 | 25095030 | ATERRAMENTO TEMP C/ PUNHO P/ EQUIP | ATERRAMENTO TEMPORARIO COM PUNHO PARA EQUIPAMENTOS;COMPONENTES: 4 GRAMPOS DE ATERRAMENTO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, 1 LANCE DE 2000 MM DE CABO DE COBRE ELETROLITICO DE 25 MM², 3 LANCES DE 900 MM DE CABO DE COBRE ELETROLITICO DE 25 MM² E SACOLA DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11452 | 5640092 | 25095032 | TRADO ATERRAM ROSCA CONIFICADA 820MM | TRADO DE ATERRAMENTO; TRADO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE, LATAO OU ACO COBREADO; PONTA EM ACO; ROSCA CONIFICADA; PUNHO DESMONTAVE L; COMPRIMENTO 820 MM + OU - 20 MM; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; SACOLA P/ ACONDICIONAMENTO EM LONA C/ LOGOTIPO DA CONCESSIONaRIA QUE SE DESTINA OU DA NEOENERGIA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11617 | 5640120 | 25095019 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SEC P/ CABO MULTIP | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL PARA REDE SECUNDARIA; COMPOSTO POR 01 LANCE DE 1700 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ O CABO PRINCIPAL; 02 LANCES DE 500 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ CONEXAO AO CABO PRINCIPAL ATRAVES DE CONECTOR; CONECTORES EM LIGA DE ALUMINIO A COMPRESSAO E COMPATIVEL C/ A BITOLA DO CABO; 04 TERMINAIS DE 63 MM DE COMPRIMENTO C/LIMITADOR DE CURSO DIAMETRO 12,5 MM ESPESSURA 3 MM EM LIGA DE ALUMINIO C/ PONTAS ABAULADAS COM DIAMETRO DE 7 ,0 MM EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA EXTREMIDADE DEVE POSSUIR FURO P/ INSERCAO DO CABO DE 7 MM DE DIAMETRO E 20 MM DE PROFUNDIDADE; DEVE POSSUIR SACOLA EM LONA; CONFORME PADRAO DIS- CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12351 | 5640103 | 25095026 | GRAMPO ATERR TEMP 4-19MM | GRAMPO ATERRAMENTO; TIPO TEMPORARIO; APLICACAO CONJUNTO DE ATERRAMENTO DE REDE PRE REUNIDA BT; EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E TRANSFORMADORES; CORPO E MORDENTE EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAIS EM LIGA DE BRONZE ALUMINIO; HASTE COM ROSCA DE ACO ZINCADO; PUNHO EM FIBRA DE VIDRO COM ANTI DERRAPANTE; CAPACIDADE DE ABERTURA MINIMA 4,0 A 19,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 18.01.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE / GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36969 | 2412043 | 12005007 | ADAPTADOR PERFURANTE CABO ISOLADO BT | ADAPTADOR PERFURANTE PARA CABO ISOLADO DE BAIXA TENSAO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO; PARAFUSOS E CONEXÕES CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.793; SIBILLE/IS36-17X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.793; SIBILLE/IS36-17X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | DIS-CEF-002 | GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10028 | 4641013 | 53040430 | CHAVE DE FENDA P/ BASTAO | CHAVE FENDA; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; HASTE REDONDA EM ACO CARBONO; CROMADO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE RE BARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37699 | 4601253 | 53040649 | MARTELETE ROMPEDOR A BATERIA | MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA; EMPUNHADURA LATERAL E FIXA EMBORRACHADA; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; EMBREAGEM MECANICA; ENERGIA DE IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 2,6 (MAIS OU MENOS 15 POR CENTO) JOULES ; FUNCOES:PERFURADOR COM IMPACTO, SEM IMPACTO E ROMPEDOR; ACESSORIOS:MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO ,2 BATERIAS COMPATIVEIS,1 CARREGADOR 220V,1 EMPUNHADURA LATERAL,1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, 1 PONTEIRO COMPATIVEL, 1 TALHADEIRA COMPATIVEL E UM MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. Substitui o código 14556. | DIS-CEF-001 | DEWALT / D25133K-B2 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14550 | 4601282 | 530401299 | PONTEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | PONTEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MINIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW5348. | DIS-CEF-001 | DEWALT / DW5348 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14557 | 4601283 | 530401342 | TALHADEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | TALHADEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW5349. | DIS-CEF-001 | DEWALT / DW5349 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11664 | 4610235 | 53040502 | GANCHO ESPIRAL ACO CARB C/ADAPT UNIVERS | GANCHO ESPIRAL; MATERIAL ACO CARBONO TREFILADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; FORMA DE GANCHO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIGA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13313 | 4524078 | 53040557 | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA 2000MM | REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO E ENGATE DA CORRENTE EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO INOX MICRO FUNDIDO; HASTE ROSCADA EM ACO 1045; PORCA LIMITADORA EM ACO; CORRENTE E PINO COM TRAVA EM ACO;COMPRIMENTO DA CORRENTE 2000 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.28.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51092 | 4524077 | 530401306 | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA 900MM | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO (ESTICADOR) E ENGATE DE CORRENTE EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO INOX MICRO FUNDIDO; HASTE ROSCADA EM ACO 1045; A HASTE ROSCADA DEVE POSSUIR PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR, COM CORRENTE E PINO TRAVA NA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO DA CORRENTE 900 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.28.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15098 | 4611339 | 53040608 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 7,7M 6 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSA L CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; PINO DE ENGATE EM LATAO; PROTETOR EM BORRACHA OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE SER CONSTITUIDA POR 1 ELEMENTO (PUNHO) DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1450 MM; 4 ELEMENTOS INTERMEDIARIOS; DIAMETRO 38 MMM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; 1 ELEMENTO SUPERIOR (PONTA); DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL FIXADO C/ RESINA EPOXI E CONTRAPINADO; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE C/ ANEL DE PROTECAO E PINO DE ENGATE; COMPRIMENTO TOTAL 7700 MM; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; ACESSORIOS: CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); SACOLA P/ VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS (DIS-CEF-001 ET 05.04.04); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34975 | 4606023 | 96095215 | ROCADEIRA COSTAL | ROCADEIRA COSTAL COM EIXO FLEXIVEL DE DOIS TEMPOS; CILINDRADA 35 CC ; POTENCIA 2,0 HP OU 2,0 CV; PESO APROXIMADO DE 9,0 KG; CARBURADOR TIPO BOIA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 LITROS; ACESSORIOS DE DISCO DE 10 POLEGADAS COM 3 FACAS, MISTURADOR DE COMBUSTIVEL E CARRETEL COM FIO DE NYLON; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.02.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15099 | 4640135 | 53040404 | CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA | CAIXA CONFECCIONADA EM FERRO OU LATAO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DA MOTOSSERRA; DIMENSOES: 400 MM DE LARGURA,870 MM DE COMPRIMENTO, 350MM DE ALTURA; COM COMPARTIMENTO INTERNO DE 270 MM X 430 MM NO CANTO SUPERIOR DIREITO; COM LINGUETA PARA CADEADO NA TAMPA; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; COM BLINDAGEM ANTIVAZAMENTO DE OLEO E COMBUSTIVEL; NA COR VERDE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-627 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15137 | 7719436 | 53040455 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 5L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 5L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEKIN / T1 5L | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15136 | 4162078 | 53040613 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA | CORRENTE RAPID-MICRO, RAPID-SUPER DE 3/8" PARA SABRE DE 400 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35153 | 4107089 | 53040545 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW | MOTOSSERRA PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVAÇAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LINHAS DE TRANSMISSAO NO CORTE DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE; CAIXA EM POLIPROPILENO; LAMINA SABRE EM ACO; GASOLINA; PROFISSIONAL; ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS; CORRENTE 3/8" RAPID-MICRO, RAPID-SUPER; SABRES DE 400 MM DUROMATIC / ROLOMATIC; CILINDRADA; 55 a 72,2 CM3; POTENCIA 3,2 A 3,6 KW (4,4 A 4,9 DIN-PS); COM DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONFORME NR12-ANEXO I (MOTOSERRAS); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36807 | 4107094 | 92020432 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW C/ACES | MOTOSSERRA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA (ITEM 3), DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL – 5,5 MM (ITEM 4), TRES UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA (ITEM 5) EM QUANTIDADE SOBRESSALENTE, CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA COMBUSTIVEL (ITEM 6); UMA UNIDADE DO KIT AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA (ITEM 7); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15138 | 4162077 | 53040587 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 5,2 MM | SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 5,2 MM; FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOSSERRA E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36686 | 4101009 | 53095092 | ESMERILHADEIRA BATER C ACIONAMEN DISTAN | ESMERILHADEIRA A BATERIA COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO PARA CORTE DE CONDUTORES A DISTANCIA; COMPOSTA POR SUPORTE ISOLADO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI PREENCHIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO E COM DIAMETRO APROXIMADO DE 32MM PARA ACOPLAMENTO DA ESMERILHADEIRA NA VARA DE MANOBRA; APOIO PARA CORTE DO CONDUTOR EM ACO INOX; DIMENSOES, ACESSORIOS, CARACTERISTICAS TECNICAS, COMPOSICAO DO KIT E DEMAIS REQUISITOS,CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.18.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT Modelo: DCG414-B2 + ADAPTAÇAO GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13063 | 2414043 | 12005006 | ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO | ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO DE LIGAÇÃO DE CLIENTE EM REDE SUBTERRÂNEA; FABRICADO EM LATAO USINAVEL; COMPRIMENTO DE 58MM;DIAMETRO DE 19MM; FURO DE FIXACAO DE 9MM DE DIAMETRO; PARAFUSO DE APERTO DE 10MM DE DIAMETRO; DIAMETRO INTERNO PARA ENTRADA DO CABO DE 11MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 03;EM EMBALAGAEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15588 | 5640121 | 25095025 | CJ ATERR TEMP SECUN UNIVER C ADAPTAD | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL PARA REDE SECUNDARIA; COMPOSTO POR 01 LANCE DE 1700 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ O CABO PRINCIPAL; 02 LANCES DE 500 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ CONEXAO AO CABO PRINCIPAL ATRAVES DE CONECTOR; CONECTORES EM LIGA DE ALUMINIO A COMPRESSAO E COMPATIVEL C/ A BITOLA DO CABO; 04 TERMINAIS DE 63 MM DE COMPRIMENTO C/LIMITADOR DE CURSO DIAMETRO 12,5 MM ESPESSURA 3 MM EM LIGA DE ALUMINIO C/ PONTAS ABAULADAS COM DIAMETRO DE 7 ,0 MM EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA EXTREMIDADE DEVE POSSUIR FURO P/ INSERCAO DO CABO DE 7 MM DE DIAMETRO E 20 MM DE PROFUNDIDADE (ITEM 01); DEVE POSSUIR AINDA QUATRO UNIDADES DE GRAMPO DE ATERRAMENTO (ITEM 02), QUATRO UNIDADE DE ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO (ITEM 03) E QUATRO UNIDADES DE ADAPATADOR PERFURANTE PARA CABO ISOLADO (ITEM 04); TODO O CONJUNTO DEVE SER ACONDICIONADO EM SACOLA EM LONA; CONFORME PADRAO DIS- CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14492 | 5640107 | 25095020 | ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL P MT | ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL P MT ATERRAMENTO TEMPORARIO UNIVERSAL COM BASTAO TELESCOPICO; COMPONENTES: 3 BASTOES TELESCOPICOS ISOLADOS: DIMENSAO COMPONENTE EXTERNO 1400 X 30 +- 3MM, DIMENSAO COMPONENTE INTERNO 1200 X 22 +-3 MM; COM GRAMPOS EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, AMBOS APOIADOS EM UM TRAPEZIO GIRATORIO DE LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, O GRAMPO DA FASE DO MEIO DEVE POSSUIR UM GANCHO CONFECCIONADO DE ACO CARBONO 1020 E O CONJUNTO DEVE POSSUIR 1 LANCE DE 0 ,5M DE CABO ELETROLITICO DE 25MM2, 2 LANCES DE 2,0M DE CABO ELETROLITICO DE 25MM2 e 1 LANCE DE 12M DE CABO ELETROLITICO DE 25MM2 CONECTADOS POR MEIO DE CONECTORES A COMPRESSAO E ISOLADOS COM TUBO TERMO ENCOLHIVEL; SACOLA DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; DEMAIS DEFINICOES CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11442 | 5640095 | 53040452 | CONJUNTO ATERR TEMP P/ LINHA TRANSMISSAO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO P/ LINHAS TRANSMISSAO; COMPOSTO DE 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR COM PARAFUSO DE TORCAO COM OLHAL CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11444), 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO DE TORCAO TIPO T P/ CONEXAO A MALHA DE TERRA CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11446), 03 LANCES DE 3,5 METROS DE CABO DE COBRE ELETROLITICO NU TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL 35 MM² DIAMETRO EXTERIOR 12 ,90 MM COM ISOLAMENTO TRANSLUCIDO EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE, PARA LIGACAO DOS CONDUTORES A MALHA DE TERRA (CODIGO 11402); ACESSORIOS DO CONJUNTO - SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO DO CONJUNTO (CODIGO 10784); PADRAO CEF.002 - 11.02.04 ELEKTRO; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | DIS-CEF-002 | GIGTECH / COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12341 | 5640026 | 530401250 | GRAMPO MULTIANGULAR 6,5-73MM 400 A | GRAMPO MULTIANGULAR; C/ MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO 1,70 KG; CORRENTE NOMINAL 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 15 CICLOS 40000 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS 30000 A; CONEXAO MAXIMA: 73MM; CONEXAO MINIMA: 6,5 MM; IPS: 2 1/2 POLEGADAS; CONEXAO MINIMA CU: 2MM; TERMINAL P/ CABO MAXIMO: 95 MM2; TERMINAL P/ CABO MINIMO: 25 MM2; TORQUE RECOMENDADO: 3,0 KGF/M; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 18.01.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04.01 ITEM 5; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COBRECOM | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11446 | 5640025 | 530401247 | GRAMPO DE ATERR C/ PARAFUSO T P/ LINHAS | GRAMPO DE ATERRAMENTO C/ PARAFUSO TIPO T PARA LINHAS; TERMINAL E PARAFUSO TIPO T DE APERTO EM BRONZE; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA P/ CABOS DE 5,0 MM DE DIAMETRO E MAXIMA P/ CABOS DE 32,0 MM DE DIAMETRO E TERMINAL P/ CABO ENTRE 25 E 95 MM QUADRADO; PESO APROXIMADO 1,09 KG; CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 400 A; TORQUE RECOMENDADO 3,0 KGF/M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33106 | 1805012 | 13025323 | ANALISADOR DESVIO DE CONSUMO ENERGIA | ISOLACAO ELETRICA CAT IV 600V; RESFRIAMENTO POR COOLER; DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMACOES ALFANUMERICAS; CONEXAO DE MEDICAO: PLUG 4 MM FEMEA PROTEGIDO; DEVE SER CAPAZ DE INDICAR O PERCENTUAL DE ERRO DO MEDIDOR TESTADO, KD ESTIMADO, IMPEDANCIA DA REDE, TENSAO INICIAL E MEDIA DO PERIODO DE TESTE; FUNCAO VOLTIMETRO RMS / FREQUENCIMETRO; CLASSE DE EXATIDAO: 0,3%; ALIMENTACAO PELA CONEXAO DE MEDICAO; METODO DE MEDICAO: INTEGRACAO POR REFERENCIA; CARGA INTERNA; CALIBRACAO RAPIDA COM PADRAO OU MEDIDOR AFERIDO; TENSAO DE OPERACAO: 110 A 270 VCA; FREQUENCIA: 46 A 64 HZ; CONSUMO MAXIMO: 1600 W; PROTECAO SOBRE TENSAO; POTENCIA APLICADA EM FUNCAO DE TENSAO, DE 100 A 1600 W; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIGA. | DIS-CEF-001 | MONTREL / ADRM200 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34742 | 1908021 | 13025025 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF C TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM TABLET; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MONTREL / ADR MULTI 4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36803 | 1908022 | 13025026 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF S TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS;APLICACAO,REQUISITOS GERAIS,ESPECIFICACAO,REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM EXCLUSAO DO TABLET DA LISTA DE ACESSORIOS; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MONTREL / ADR MULTI 4000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37637 | 5640104 | 35060053 | DISPOSITIVO P ATERRAMENTO EM CHAVE | SUPORTE COM GARRA ARTICULADA PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO; KIT COMPOSTO POR 3 UNIDADES; CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUCAO, MATERIA PRIMA E LIMITES MECANICOS E ELETRICOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-468 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38047 | 1927026 | 13025343 | ENDOSCOPIO P/ INSPECAO FRAUDE BT | ENDOSCOPIO COM MONITOR INTEGRADO E SONDA OTICA PARA DETTECAO DE FRAUDES EM REDES DE BAIXA TENSAO; NUMERO MINIMO DE PIXELS DE 6000; VIDEO NTSC E PAL MPEG4; FOTOS RESOLUCAO MINIMA 640X480; CAMPO DE VISAO DE 67 GRAUS MINIMA; ESPELHO PARA VISAO DE 45 GRAUS; DISTANCIA FOCAL MINIMA DE 20MM; DIAMETRO DO CABO DE 5,5MM; COMPRIMENTO DO CABO DE 5000MM; FONTE DE ILUMINACAO DE LED; DISPLAY MINIMO DE 3,5 POLEGADAS TFT LCD; MONITOR RESOLUÇÃO MINIMA 320 X 240 PIXELS; ALIMENTACAO COM BATERIA RECARREGAVEL; FUNCAO VIDEO OUT; VIDEO RECORDING; FOTO RAPIDA; IMAGEM PARA VIDEO E FOTO; PESO MAXIMO 1KG; MALETA PARA TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-102 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35114 | 3324180 | 530401240 | FORMA P RECUPERACAO DE POSTE | FORMA PARA RECUPERCAO DE POSTE COMPOSTA PELO TUBO BI PARTIDO E OITO PARAFUSOS DE UNIAO DAS PARTES E SEIS PARFUSOS DE FIXACAO AO POST E CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.41.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-716 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13661 | 4107090 | 92020497 | SERRA DE SABRE ACIONADA P/ BATERIA | SERRA SABRE PORTATIL ACIONADA POR BATERIA DE TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V E 2,4 A 6 AH; ROTACAO SEM CARGA: 2700 A 3000 GPM; COMPRIMENTO DO GOLPE: 25 A 32MM; PESO DE 3 A 5KG; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL, EM BIMETAL, COMPRIMENTO: 6 POL, DENTES POR POLEGADA: 14 DPI; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA, EM BIMETAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; COM UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 127/220 VCA (BIVOLT), EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 VCA; COM DUAS BATERIAS; COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DA SERRA SABRE E TODOS OS SEUS ACESSORIOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT / DCS387B - MAKITA / DJR187Z | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12984 | 4601313 | 53040581 | SOQUETE MANUAL 2100 MM | SOQUETE MANUAL; COMPRIMENTO DE 2100 MM; BASE COM 75 MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 100 MM; CABO COM 2000 MM DE COMPRIMENTO EM TUBO DE ACO DE 1 1/2 POLEGADA X 1/8 POLEGADA; REFORCO DO CABO DE 1/2 POLEGADA X 100 MM DE COMPRIMENTO; 4 REFORCOS DA BASE DE CHAPA DE 1/4 POLEGADA DEFASADOS A 90 GRAUS; REFORCO NO CABO EM TARUGO DE 1/2 POLEGADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-358 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15503 | 6747954 | 53040730 | LEITOR PORTA OPTICA | LEITOR PORTA OPTICA ABNT IEC BAUD RATE 9600 BPS; COMPATIVEL COM MEDIDOR SMW G2; FIXACAO MAGNETICA; COMPRIMENTO 2 METROS PADRAO; CONECTOR PADRAO USB 2.0; CONFORME DIS CEF-001 EFES 09.04.06; EM EMBALAGEM CONFORME PADRÃO NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / LPO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15586 | 4411024 | 53040739 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 14 | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 14 MM ( 9/16POL ) ± 5%; CAPACIDADE 381 DAN; RUPTURA MINIMA 1800 KGF; 0,09 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/ NUMERO DE PERNAS IGUAL A 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 60°C; FIOS QUE CONSTITUEM A CORDA DEVEM SER CONTINUOS, IDENTICOS, SEM EMPELOTAMENTOS; COR BRANCO OU AMARELO; ISENTA CORTES, EMENDAS, FIOS SOLTOS OU FROUXOS;CADA ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTRA POEIRA E UMIDADE E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO; PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | PLASMODIA/ CORDA 14MM | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 336,4 MCM (DIAMETRO DE 17 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: MENOR OU IGUAL A 36 POL. (920 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE / C - 1206FV | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15618 | 4644025 | 53040025 | ACESSORIOS BASTAO TESOURAO C\ CATR | CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA USO DO BASTAO ISOLANTE TESOURAO COM CATRACA EM REDES DE DISTRIBUICAO; COMPOSTO PELO SUPORTE DE SUSTENTACAO E PELO LIMITADOR DE MOVIMENTACAO DE CORDA DE SUSTENTACAO; COM ESPECIFICACOES CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.15.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GIGTECH / SUPORTE SUSTENÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15625 | 4602028 | 53040306 | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO; FABRICADAS EM ACO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA; MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS; INDICADAS PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL SEXTAVADO EXTERNO; JOGO COM 6 PEÇAS E COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (MM); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.36 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / REF 44720211 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15626 | 4300089 | 67595005 | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI; BICO ACOPLADOR HIDRÁULICO DE 4 GARRAS; CABEÇOTE EM AÇO; MANGUEIRA COM 1,30 METROS PARA ALTA PRESSAO; ACOMPANHA COMPACTADOR PARA A GRAXA COM MOLA; VAZAO DE 4 GRAMAS POR ACIONAMENTO; CAPACIDADE 4 KG; PRESSAO ATE 5.000 PSI; EXTENSAO RAGIDA PARA TRANSPORTE; MOLA DE COMPRESSAO; BICO ACOPLADOR HIDRAULICO REFORCADO; COMPACTADOR DE GRAXA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.38.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HYDRONLUBZ / HL-4 - 8487 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15627 | 5032008 | 84030018 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 2L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 2L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEKIN / T1 - 2L | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15629 | 4600116 | 53040315 | ALICATE CORTE RENTE 5 POL ELETRONICA | FERRAMENTA CONFECCIONADA EM AÇO SK-5, LAMINA COM DUREZA HRC-50 E CABO EM MATERIAL ISOLANTE E FORMATO ERGONÔMICO. CAPACIDADE DE CORTE PARA FIO MACIO DE 0,8MM E FIO DE COBRE E DISSIPATIVO DE 1,3MM (16AWG). DIS-CEF.002 - EFES 03.09.36 | DIS-CEF-002 | HIKARI / HK-170 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15638 | 4600117 | 53040335 | COMPASSO PARA CORTE | O COMPASSO PARA CORTE DE MATERIAIS EM CIRCULOS COM DIAMETROS ENTRE 7 E 30CM, LAMINAS LBB-10 DE 18MM. DEVE SER FORNECIDO 10UN DE LAMINAS LBB-10 DE 18MM EM CONJUNTO COM O COMPASSO. O COMPASSO DEVE APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS.DIS-CEF.002 - EFES 07.02.26 | DIS-CEF-002 | OLFA / CMP-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15639 | 4600118 | 53040064 | TESOURA 12 POL PROFISSIONAL | TESOURA PROFISSIONAL DE 12 POLEGADAS COM LAMINAS E CABO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO FORJADO E LAMINAS RETIFICADAS E POLIDAS COM TRATAMENTO DE TEMPERA POR INDUCAO. CABO ANATÔMICO COM OLHAIS ASSIMETRICOS. A LAMINA E CABO DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS. DIS-CEF.002 - EFES 07.02.27 | DIS-CEF-002 | CORNETA / REF 20.230.32 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15641 | 4615006 | 53040061 | MARRETA DE NYLON | A MARRETA OU MARTELO COM BATENTE EM NYLON DUREZA 60 SHORE INTERCAMBIAVEL DE D50MM, CABO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 340MM, PESO APROXIMADO DE 1KG. A MARRETA DEVE APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS.DIS-CEF.002 - EFES 03.12.29 | DIS-CEF-002 | GEDORE / REF 225E50 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15642 | 4615004 | 53040054 | ESQUADRO DE ACO INOXIDAVEL | ESQUADRO 12 POLEGADAS COM A LAMINA EM ACO INOXIDAVEL E CABO EM METAL, GRADUACAO EM BAIXO RELEVO COM ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS, POLEGADAS E SUBDIVISOES DE 1/16". CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | VONDER / REF 35.50.100.120 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15643 | 4615003 | 53040058 | LIMA REDONDA BASTARDA 6” | LIMA REDONDA BASTARDA 6"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 43.10.600.602 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15644 | 4615002 | 53040059 | LIMA REDONDA BASTARDA 12” | LIMA REDONDA BASTARDA 12"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 43.10.601.202 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15645 | 4615000 | 53040194 | LIMA REDONDA 4X200MM - MOTOSERRA | LIMA REDONDA 4X200MM MOTOSERRA; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 43.10.318.532 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15646 | 4615001 | 53040060 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12"; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COM ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 43.10.401.202 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15648 | 4615009 | 53040310 | ALICATE REBITADOR MANUAL 10” | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10"; EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA FOSFATIZADA; CABO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADO OU PLASTIFICADO; COM 4 BICOS INTERCAMBIAVEIS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1/8``, 3/32``, 5/32``, 3/16``; DEVE POSSUIR UMA CHAVE PARA INSTALACAO E RETIRADA DOS BICOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 35.81.300.000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15651 | 4615010 | 53040337 | JOGO CHAVE TORX L LONGA T7 A T40 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES NO FORMATO L PERFIL GTX; COMPOSTO POR CHAVES DAS SEGUINTES MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GEDORE / REF 24.261 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15652 | 4615011 | 53040336 | JOGO CHAVE TORX CANIVETE T6 A T25 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES PERFIL GTX INTERNO MONTADO EM SUPORTE EM POLIPR OPILENO, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GEDORE / REF 24.660 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15653 | 4615012 | 53040617 | JOGO MACHO HSS M3X0,5 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M3X0,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37008 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15654 | 4615013 | 53040741 | JOGO MACHO HSS M4X0,7 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M4X0,7; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37009 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15655 | 4615014 | 53040619 | JOGO MACHO HSS M5X0,8 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M5X0,8; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37010 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15656 | 4615015 | 53040620 | JOGO MACHO HSS M6X1,0 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M6X1,0; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37011 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15657 | 4615016 | 53040744 | JOGO MACHO HSS M8X1,25-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M8X1,25; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REF 37012 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15668 | 7713012 | 53040751 | CONEXAO SF6 CORPO QC4 1/4" MACHO | CORPO (FÊMEA) – ROSCA MACHO QC4-B-4PM ¼CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO DESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO -12 A 200°C; PRESSAO SUPORTADA DESACOPLADO À 20°C – 17BAR; PRESSAO DE OPERACAO ACOPLADA À 20°C – 50BAR; INCLUSAO DE AR OU DERRAMAMENTO DE GAS (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) – 0 ,3CM#±10%; VAZAO MAXIMA – 15 L/MIN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.3" | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15669 | 7713013 | 53040752 | CONEXAO SF6 ESPIGA QC4 1/4" FEMEA | ESPIGA MACHO – ROSCA FÊMEA QC4-D-4PF¼;CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO D ESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO -12 A 200°C; PRESSAO SUPORTADA DESACOPLADO À 20°C – 17BAR; PRESSAO DE OPERACAO ACOPLADA À 20°C – 50BAR; INCLUSAO DE AR OU DERRAMAMENTO DE GAS (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) – 0 ,3CM#±10%; VAZAO MAXIMA – 15 L/MIN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.3" | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15670 | 7713014 | 53040753 | CONEXAO SF6 CORPO QC4 1/4" FEMEA | CORPO (FÊMEA) – ROSCA FÊMEA QC4-B-4PF¼; CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO DESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO -12 A 200°C; PRESSAO SUPORTADA DESACOPLADO À 20°C – 17BAR; PRESSAO DE OPERACAO ACOPLADA À 20°C – 50BAR; INCLUSAO DE AR OU DERRAMAMENTO DE GAS (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) – 0 ,3CM#±10%; VAZAO MAXIMA – 15 L/MIN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.3" | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15671 | 4615024 | 53040063 | REGUA EM ACO INOX - 60CM | REGUA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, COM GRADUACAO EM MILIMETROS E CENTIMETRO ATE 60CM E EM POLEGADAS ATE 24" COM SUAS SU BDIVISOES DE 1/16"; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.26 | DIS-CEF-002 | STARFER / REF 11995608 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15672 | 4615025 | 63095018 | CALIBRE DE ROSCA METRICA E WHITWORTH | O CALIBRE DE ROSCA EM ACO INOX COM REGULAGEM EM ALUMINIO/LATAO E POLIPROPILENO, COM 52 LAMINAS PARA ROSCAS METRICAS 60° E WHITWORTH 55°.APLICACOES: ROSCAS METRICAS PASSOS: 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 E 6 MM; ROSCAS WHITWORTH PASSOS: 4 G 2.1/4'' E 2.1/2'', 4 1/2 G 1.7/8'' E 2'', 5 G 1.5/8'' E 1.3/4'', 6 G 1.3/8'' E 1.1/2'', 7 G 1.1/8'' E 1.1/4'', 8 G 1'', 9 G 7/8'', 10 G 3/4'', 11 G 5/8'', 12 G, 13 G, 14 G 7/16'', 16 G 3/8'', 18 G 5/16'', 19 G, 20 G 1/4'', 22 G, 24 G 3/16'' E 7/32'', 25 G, 26 G, 28 G, 30 G, 32 G 5/32'', 36 G, 40 G 1/8'', 48 G 3/32'', 60 G 1/16'', 60 G. CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.27 | DIS-CEF-002 | KINGTOOLS / REF 600.072 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15673 | 1868254 | 53040057 | CONJUNTO MULTIFUNCIONAL MULTIMETRO | USO EM CONJUNTO COM MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO OU ALICATE VOLTAMPERIMETRO PARA ENSAIOS E VERIFICACOES DE EQUIPAMENTOS E USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS DE SUBESTACOES: E COMPOSTO POR: 01 PAR DE CABOS DE TESTE DE 1M DE COMPRIMENTO; 01 PAR DE PONTAS DE PROVA TIPO SONDA DE TESTE EM ACO INOXIDAVEL; 01 PAR DE GARRAS TIPO JACARE COM ABERTURA DA MANDIBULA DE 27MM; 01 PAR DE PONTAS DE PROVA TIPO BANANA; 01 PAR DE SONDA DE TESTE TIPO GANCHO. TODOS OS COMPONENTES DEVEM TER CLASSE MINIMA DE ISOLACAO CAT-II OU III – 600V. CONFORME DIS-CEF.0002 EFES 07.04.29 | DIS-CEF-002 | MINIPA | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15765 | 4511024 | 62020043 | MANGUEIRA PARA ABASTECER | MANGUEIRA PARA ABASTECER OS VEICULOS; COM MATERIAL DE BORRACHA E LIGA DE ALUMINIO; TAMANHO APROXIMADO 26,6 X 17,8 X 6,4 CM; DIAMENTRO INTERNO DO TUBO 16MM; DIAMETRO EXTERNO 20MM; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 200CM; RESISTENTE A GASOLINA, DISEL E ENVELHECIMENTO; PRESSÃO DE ABERTURA 0,2 BAR; FAIXA DE PRESSAO DE TRABALHO 0,2 A 6 BAR; FAIXA DE TEMPERATURA; -30ºC A + 130ºC; 12 O PACOTE INCLUI: 1X BOLA DE SUCÇÃO; 1 X MANGUEIRA; 2 X CLIPES DE VÁLVULA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.39.02 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CLINK / CK5335 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15810 | 4162088 | 53040614 | KIT AFIACAO DE CORRENTE MOTOSSERRA | KIT AFIACAO DE CORRENTE MOTOSSERRA; 03 (TRES) ARQUIVOS REDONDOS DE 4MM, 4,8 MM E 5,5 MM; 01 (UM) ARQUIVO SIMPLES; 01 (UM) CABO; 01 (UM) MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; 01 (UM) SUPORTE DE GUIA DE ARQUIVOS; 01 (UM) MEDIDOR DE VERIFICAÇÃO RÁPIDA; 01 (UM) BAR GROOVE CLEANER; 01 (UMA) BOLSA DE ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL / ITENS DIVERSOS | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15813 | 4600263 | 53040920 | TESOURA PARA CHAPAS | TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS ATE 1,2 MM; CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO; 12 POLEGADAS; CABO EM PLASTICO ANTIDESLIZANTE OLHAL; CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.28 | DIS-CEF-001 | VONDER / REF 35.85.100.012 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15851 | 4600265 | 53040629 | LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADEIRA | LAMINA DE TRES PONTAS COM DIAMETRO MINIMO DE 300 MM. DIAMETRO MINIMO DO FURO DE 20 MM. CHAPA CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO COM 1,5 MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02. EM EMALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL / REF 4119-713-4100 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15898 | 4013146 | 12095385 | DISPOSIT P TEST MECANIC PADR ENTRADA | DISPOSITIVO PARA TESTE MECANICO PADRAO DE ENTRADA COM 8 METROS DE CORDA;CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 10MM; GANCHO CONFECCIONADO EM ACO INOX PROTEGIDO CONTRA CONTATO ELETRICO COM MATERIAL A BASE DE PLASTISOL 1 KV E DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES; CHAPA PARA ACOPLAMENTO A VARA DE MANOBRA EM ACO INOX E DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES ;1 GANCHO COM CHAPA PARA ACOPLAMENTO A VARA DE MANOBRA; DIMENSOES REPRESENTADO EM DESENHO CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.42.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / DTM | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36165 | 1868175 | 53040612 | DETECTOR ULTRASSONICO | DETECTOR ULTRASSONICO PARA IDENTIFICACAO DE FALHAS ELETRICAS E DESCARGAS PARCIAIS; QUANTIFICACAO DE SINAL DB MICROVOLT; DIAMETRO DO REFLETOR DE 330MM COM FUNCAO DE DETECCAO E CONVERSAO DE SINAIS ULTRASSONICOS EM SINAL AUDIVEL; DISPLAY MULTITOQUE; SOFTWARE QUE PERMITE A OPERACAO EM CONJUNTO COM O DETECTOR PERMITINDO REPROCESSAR SINAIS, GERAR FFT, HISTORICOS, LAUDOS E IMAGENS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SONOTEC / SONAPHONE III | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37113 | 3419275 | 53040631 | SUPORTE P/ SUBSTITUICAO DE CRUZETAS | SUPORTE PARA SUBSTITUICAO DE CRUZETAS; MASTRO COM PONTALETE EM TUVO ESTRUTURAL DE ALUMINIO EXTRUDADO, BALANCIM, SUPORTE DE ACOPLAMENTO AO POSTE E LUVA DE ANCORAGEM EM ALUMINIO; FITA BASE EM POLIESTER; FITA CONTINUA COM ALCA DE AJUSTE EM POLIESTER; MANOPLA DE APERTO EM ALUMINIO OU POLIACETAL DE ALTA DENSIDADE; PARAFUSO DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO; ALCA DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO COM PINO EM ALUMINIO; DESENHOS ILUSTRATIVOS COM DIMENSOES E DEMAIS CARACTERISTICAS E REQUISITOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.30.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | GIGTECH / SAC | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37563 | 1868249 | 53040634 | CONJUNTO ISOLOMETRO E AFERIDOR | CONJUNTO ISOLOMETRO ANALOGICO PORTATIL COM AFERIDOR DE ISOLOMETRO; ISOLOMETRO ANALOGICO: CARCACA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO; TUBOS SUPORTE DAS PONTAS DE CONTATO EM FIBRA DE VIDRO; ELETRODO DE CONTATO CONFECCIONADO DE MATERIAL METALICO CONDUTOR; PAINEL PARA VISUALIZACAO CLARA DA MEDICAO; DEVE POSSUIR ADAPTADOR UNIVERSAL PARA UTILIZACAO COM A VARA DE MANOBRA; CAPACIDADE DE TESTAR ISOLADORES DE PINO E DISCO EM SISTEMAS DE DISTRIBUICAO E ISOLADORES DE DISCO EM SISTEMAS DE TRANSMISSAO ATE 500 KV; SISTEMA DE AJUSTE RAPIDO DO ANGULO DAS PONTAS DE CONTATO PARA POSSIBILITAR O TESTE EM ISOLADORES DE QUALQUER TAMANHO; SISTEMA DE AJUSTE EM DOIS EIXOS PARA MELHOR POSICIONAMENTO PARA LEITURA DO INSTRUMENTO; CHAVE PARA CONTROLE DE SENSIBILIDADE DO MEDIDOR; PESO APROXIMADO: 1,4 KG; FREQUENCIA DE TRABALHO: 60 HZ; AFERIDOR DE ISOLOMETRO: INTRUMENTO COM CARCACA EM MATERIAL POLIMERICO; COM ESTOJO RIGIDO COM ACOLCHOAMENTO INTERNO, COM DISPLAY LCD PARA LEITURA DE MEDIDAS E CABOS PARA CONEXAO AO ISOLOMETRO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.22 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ / REF TILV-16 DT com H1876 B | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37688 | 4607009 | 53095024 | CJ FERRAMEN P ELETRICISTA DISTRIBUIC | CONJUNTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DO ELETRICISTA DE DISTRIBUICAO; COM ESPECIFICACAO DETALHADA PARA CADA ITEM E CODIGO UNITAR IO; CONFORME SUA COMPOSICAO NO CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 03.39.01 E CORRELACIONADAS; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / COMSOLIDAÇÃO DE ITENS DE VARIAS MARCAS | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37690 | 7719650 | 14070007 | CONJUNTO P/ COLETA DE OLEO ISOLANTE | O CONJUNTO PARA COLETA E COMPOSTO POR ITENS DESTINADOS A COLETA DE OLEO ISOLANTE MINERAL NAFTENICO OU PARAFINICO DEVE SEGUIR OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NA EFES 04.04.08 - CEF 002. O CAVALETE DE CONEXAO DEVERA SER FORNECIDO MONTADO C/ SEUS COMPONENTES ROSQUEAVEIS E ESTANQUE EM SUAS CONEXOES, EFES 04.04.08 ITEM 01. ESTRUTURA DA MALETA CONFORME ESPECIFICACOES DA EFES 04.04.08 ITEM 02. MANGUEIRA EM 100% LATEX CONFORME EFES 04.04.08 ITEM 03. CONEXOES EM ACO GALVANIZADO OU LIGA DE LATAO ROSCAS BSP COM MEDIDAS E QUANTIDADES, CONFORME TABELA 2 DA EFES 04.04.08 ITEM 04. CHAVE AJUSTAVEL PARA TUBO (GRIFO) SEGUNDO EFES 03.21.10 ITEM 02. ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS CONFORME DESCRITO NA EFES 04.04.08. | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CCO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37691 | 4615022 | 63095019 | CONJ ROSCAR INT MM M3-M16 C DESANDAD | CONJUNTO DE ROSCAR INTERNO MILIMETROS – M3 A M16 COM DESANDADORES; COMPOSTO DE: JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS: M3X0,5, M4X0,7, M5X0,8, M6X1,0, M8X1,25, M10X1,5, M12X1 ,75, M16X2, 3 UNIDADES DE CADA EM DIN352; MAIS VIRA-MACHO DESANDADOR TIPO T N1 PARA MACHOS DE M3 A M8 E VIRA-MACHO DESANDADOR TIPO RETO N3 PARA MACHOS DE M6 A M16; DEVERA SER FORNECIDO COM A MALETA PARA FERRAMENTAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES03.23.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HTOM / REFERENCIAIS CONFORME DEMONSTRADAS NOS OUTROS ITENS DO CONJUNTO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37692 | 7713009 | 13025317 | CONJUNTO PARA MANIPULACAO DE GAS SF6 | CONJUNTO PARA MANIPULACAO DE GAS SF6 COMPOSTO POR: CAVALETE PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO TIPO QC4; MALETAS DE TRANSPORTE E ARMAZEN AMENTO;CONEXOES SOBRESSALENTES TIPO QC4-D-4PM¼";QC4-B-4PM ¼";QC4-D-4PF¼";QC4-B-4PF¼";MANGUEIRAS DE PRESSAO ¼" COM TUBO INTERNO EM POLITETRAFLUORETILENO - PTFE E REVESTIDAS COM UMA CAMADA EM MALHA DE FIBRA E A CAMADA EXTERNA COM MALHA TRANCADA EM ACO INOXIDAVEL 304; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37693 | 7713010 | 53040645 | CAVALETE P/ CONEX SF6 C/ MANÓMETRO | CAVALETE PARA CONEXOES SF6 BLOCO EM PERFIL QUADRADO EM LATAO OU ALUMINIO ¾" X 200MM USINADO COM OS CANAIS DE INTERLIGACAO DOS COMPONENTES CONEXOES E ROSCAS; MANÔMETRO CLASSE A1 VERTICAL ROSCA NPT ¼" RETO, CAIXA EM ACO INOX COM D60MM±3 COM ENCHIMENTO EM GLICERINA, MOSTRADOR EM ESCALA DUPLA (PRIMARIA EM BAR E SECUNDARIA EM PSI OU KGF/CM²), FAIXA DE MEDICAO MINIMA: -1 A 9BAR;2 CONEXOES ESPIGA ENGATE RAPIDO DE DUPLA RETENCAO QC4 ¼";2 CONEXOES CORPO ENGATE RAPIDO DE DUPLA RETENCAO QC4 ¼" ; CONFORME DIS-CEF.002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.1. | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37694 | 7713015 | 53040754 | MANGUEIRA ¼” SF6 TRAMA DE INOX 3MTS | MANGUEIRA ¼ PRESSAO REVESTIDA DE MALHA EM ACO INOX – 3 METROS DE COMPRIMENTO; MANGUEIRAS DE ¼" COM TUBO INTERNO EM POLITETRAFLUORETILENO - PTFE E REVESTIDAS COM UMA CAMADA EM MALHA DE FIBRA E A CAMADA EXTERNA COM MALHA TRANCADA EM ACO INOXIDAVEL 304, DIAMETRO INTERNO MINIMO 4,8MM, SUAS EXTREMIDADES COM CONEXAO EM ACO INOX 316 SOLDADA/PRENSADA LADO MANGUEIRA E ROSQUEAVEL ¼" NPT LADO CONEXAO, CONEXOES QC4-D-4PM¼" E QC4-B-4PM ¼" NAS EXTREMIDADES; CONDICOES DE TRABALHO: FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: -12 A 80°C; FAIXA DE PRESSAO DE TRABALHO: DE VACUO A 50BAR; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.4" | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37695 | 7713016 | 53040755 | MANGUEIRA ¼” SF6 TRAMA DE INOX 6MTS | MANGUEIRA ¼ PRESSAO REVESTIDA DE MALHA EM ACO INOX – 6 METROS DE COMPRIMENTO; MANGUEIRAS DE ¼" COM TUBO INTERNO EM POLITETRAFLUORETILENO - PTFE E REVESTIDAS COM UMA CAMADA EM MALHA DE FIBRA E A CAMADA EXTERNA COM MALHA TRANCADA EM ACO INOXIDAVEL 304, DIAMETRO INTERNO MINIMO 4,8MM, SUAS EXTREMIDADES COM CONEXAO EM ACO INOX 316 SOLDADA/PRENSADA LADO MANGUEIRA E ROSQUEAVEL ¼" NPT LADO CONEXAO, CONEXOES QC4-D-4PM¼" E QC4-B-4PM ¼" NAS EXTREMIDADES; CONDICOES DE TRABALHO: FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: -12 A 80°C; FAIXA DE PRESSAO DE TRABALHO: DE VACUO A 50BAR; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.07 ITEM 3.1.4" | DIS-CEF-002 | GIGTECH / CMG | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37758 | 7010359 | 12037051 | Dispositivo P Guia de Poste na Cava | DISPOSITIVO PARA GUIAR O POSTE DURANTE A SUA IMPLANTACAO. ACOPLAMENTO DO CABO COM TUDO DE ALUMINIO, GANCHOS EM ACO 1020, ARRUELAS EM ALUMINIO. DOIS METROS DE CORDA DE POLIAMIDA 10 MM COMPOSTA POR ARGOLAS EM SUAS EXTREMIDADE. SUPORTE DE APERTO COM TUDO E CANTONEIRAS DE ALUMINIO. DIMENSOES CONTIDAS NA EFES. CONFORME DIS CEF-001 EFES 05.19.01 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-692 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37877 | 4606034 | 96095308 | CONJUNTO ROCADEIRA COSTAL A COMBUST | CONJUNTO OCMPOSTO POR: UMA ROCADEIRA COSTAL CONFORME ITEM 01 DA DIS CEF-001 EFES 07.02.18; 10 LAMINAS DE TRES PONTAS CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02; TRES UNIDADES DE LIMA CHATA CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 03; UM CONTAINER DE PARA TRASNPORTE DE COMBUSTÍVEL CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 01. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 05. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL / | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37897 | 6642897 | 53095098 | Inversor Onda Senoidal 1000W | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 1000W; PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EM ATIVIDADES DE CAMPO; FAIXA DE TENSAO DE ENTRADA DE 10,5VDC A 15VDC; FAIXA DE TENSAO DE SAIDA DE 202VAC A 231VAC; FORMATO DE ONDA NA SAIDA: SENOIDAL; FREQUENCIA NA SAIDA: 60HZ + OU - 2; POTENCIA MAXIMA FORNECIDA A CARGA: 1000W; CORRENTE MAXIMA DE ENTRADA: 97A; CONDUTORES DE ALIMENTACAO NAS CORES PRETA E VERMELHA COM 10M DE CADA COR; SAIDA USB 5V/2A; TOMADA DE SAIDA PADRAO 2P+T 10A; EFICIENCIA MINIMA DE 85%; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 40°C; PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 04.31.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GREEN / REF 002-0014 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37898 | 1805015 | 13025325 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELETR COM TELA | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO COM TELA INTEGRADA; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.05 ITEM 3 MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TRIFÁSICO COM TELA INTEGRADA; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MONTREL / ADR 5000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37920 | 1801085 | 53040656 | MICROAMPERIMETRO DIGITAL VEICULAR | CAPACIDADE DE REALIZAR MEDICOES DE CORRENTES DE FUGA DE ATE 500 µA; CONSTRUIDO EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO BLINDADO E COM UMA SIRENE INTERNA MULTI-TOM QUE SOA QUANDO CORRENTE EXCEDE O PONTO DE AJUSTE; ENTRADA CONECTOR COAXIAL SO-239 UHF; ENTRADA ENERGIA: RECEPTACULO AMPHENOL DE 3 PINOS; CABO DE TESTE COAXIAL BLINDADO DE APROXIMADAMENTE 30 PES DE COMPRIMENTO COM O CONECTOR UHF # PL259; CABO DE ENERGIA APROXIMADAMENTE 4 PES DE COMPRIMENTO E 3 CONDUTORES; FORNECIDO COM PLUGUE MACHO AMPHENOL DE 3 PINOS COM BRAÇADEIRA. CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.25; ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | VON CORP / BCM-44 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37924 | 1832010 | 13025040 | REGISTRADOR DIGITAL GRANDEZA ELETRIC | MEDIDOR REGISTRADOR DIGITAL PROGRAMAVEL DE TENSAO; CORRENTE; POTENCIA E FP LIGACOES MONO E TRIFASICA REDE BT; SOFTWARE RESOLUCAO 505/ANEEL;GABINETE RESISTENTE A IMPACTO; USO AO TEMPO CONECTOR BLINDADO E VEDADO; FAIXAS 0 A 300V; EXATIDAO 0,5% 1-1000A; SENSORES FLEXIVEIS, EXATIDAO: 1%. ERRO DE FASE 1; EXATIDAO EM POTENCIA: 1%. MEMORIA MASSA: 1MB; TAXA:64 AMOSTRAS/CICLO; JANELAS:12 A 15 CICLOS;INTERVALO DE REGISTRO PROGRAMAVEL INCLUSIVE 15 MIN; CONVERSOS A/D 12 BITS;COM CONVERSOR PARA PORTA USB;PORTA OPTICA; OPERACAO 0°C A 50°C; GARRAS DOLPHIN 30MM; DIMENSOES REPRESENTADO EM DESENHO CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.04.09; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | IMS / PowerNET P-300 G4 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37931 | 4606036 |  | CJ ROCADEIRA COSTAL MULTIF BAT 40 V 5AH | KIT DE ROCADEIRA COSTAL MULTIFUNCIONAL COMPOSTO DE FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL E UMA ROCADEIRA E UM PODADOR DE CERCA VIVA COM 3 BATERIAS DE 40 V 5 AH COM UM CARREGADOR DUPLO BIVOLT E 03 SERRAS CIRCULARES E UMA MALETA DE TRANSPORTE DE ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 -EFES 07 02 30 - ITEM 01 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | MAKITA / DUX60 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37933 | 2412061 | 13095247 | DISP PERFUR P DETEC TENS CABO COBERT | DISPOSITIVO PERFURANTE PARA DETECCAO DE TENSAO EM CABO COBERTO; CORPO EM ALUMINIO; PARAFUSO EM ACO INOX COM O CONE DE PERFURACAO COBERTO COM NITRATO DE PRATA; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO EM LONA OU MATERIAL SIMILAR; DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.44.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37941 | 4606035 | 92020736 | PODADOR DE GALHOS A BATERIA | PODADOR DE GALHOS A BATERIA PARA USO DAS EQUIPES DE REDES DE DISTRIBUICAO; INSPECAO E LINHA VIVA NAS ATIVIDADES DE PODA DE GALHOS COM DIAMETRO DE ATE 40MM; SABRE DE 100MM COM PROFUNDIDADE MINIMA DA RANHURA DE 4 MM; 03 CORRENTES DE 1/4P COM 28 ELOS DE TRAÇÃO; 02 BATERIAS DE IONS DE LÍTIO COM TENSAO DE 10,8V E CAPACIDADE DE 2,1AH; CARREGADOR TENSAO NOMINAL 220V; SUPORTE PARA LIMAS COM GABARITO 2 EM 1; BOLSA PARA TRANSPORTE DO PODADOR NOS OMBROS; MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO CONJUNTO; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 07.02.29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STIHL / GTA 26 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37946 | 5640124 | 32095151 | DISP PERFUR P ATERRAMENT CABO COBERT | DISPOSITIVO PERFURANTE PARA ATERRAMENTO EM CABO COBERTO; CORPO EM ALUMINIO; SUPORTE PARA GARRA DE ATERRAMENTO EM ALUMINIO; PARAFUSO EM ACO INOX COM O CONE DE PERFURACAO COBERTO COM NITRATO DE PRATA; TORQUIMETRO CONFORME ESPECIFICADO NA EFES; APLICADOR DA RESINA PARA RECOMPOSIÇÃO DA ESTANQUEIDADE CONFORME ESPECIFICADO NE EFES; BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO EM LONA OU MATERIAL SIMILAR; DIMENSOES E MAIS DETALHES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.44.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / PT-775 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37949 | 1904047 | 15095067 | FONTE DE CORRENTE P/ RD SUBTERRANEA | FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSAO EM REDE SUBTERRANEA E VERIFICACAO DA QUALIDADE DA MALHA DE BLINDAGEM; CONJUNTO COMPOSTO DE 1 FONTE DE CORRENTE 10A; 1 CONJUNTO DE CABOS E CONEXOES; 2 BATERIAS; 1 BASE PARA CONEXAO DAS BATERIAS ACOPLADA A FONTE; 1 CARREGADOR DE BATERIAS VEICULAR 12V COMPATIVEL COM AS BATERIAS; 1 CASE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO CONJUNTO; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 07.04.33; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH /FC8A | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37969 | 4013083 | 53040661 | TALHA CORRENTE 1000KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.07.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERGER STEEL / REF 1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38008 | 1907010 | 13095250 | CARGA ARTIFICIAL MONOF TESTE MEDIDOR | CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA MONOFASICA PARA TESTE DE MEDIDOR; USO NO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA QUANDO HOUVER AUSENCIA OU BAIXO CONSUMO DO CLIENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 65x76x186MM; INVOLUCRO DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO-PSAI; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; PONTA DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE CATV-IV, 600 V; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MONTREL / MCM-150 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38041 | 5641038 | 13025341 | DETECTOR TENSAO P/ TOMADA CAPACITIVA | DETECTOR DE TENSAO PARA TOMADA CAPACITIVA DE DESCONECTAVEIS; CARCACA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO; ESTOJO DE NYLON ALMOFADADO; FAIXA NOMINAL DE TENSAO: 10 A 30 KV; FREQUENCIA: 60 HZ; ALIMENTAÇÃO: BATERIA ALCALINA 9V; IMUNE A INFLUENCIA OU INTERFERENCIA DE MICRO-ONDAS; SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA; PESO APROXIMADO: 0,3 KG (SEM BATERIA); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.08.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FAMECA / REF 200BC | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38050 | 802268 | 13025344 | MEDIDOR CORRENTE FORK CLASSE 69KV | MEDIDOR DE CORRENTE TIPO FORK; COM RECEPTOR; FAIXA DE TRANSMISSÃO EMISSOR RECEPTOR ATE 30 METROS; CLASSE DE EXATIDAO ±1%; FAIXA DE OPERACAO DE TENSAO: TRUE RMS CLASSE DE TENSAO DE 0 A 69KV; FAIXA DE OPERACAO DE CORRENTE DE 0 A 2000A; FREQUENCIA 60HZ; FAIXA DE TEMPERATURA -10 A 60C; RESOLUCAO PARA A FAIXA DE 0A99A DEVE SER 0,1A E PARA A FAIXA DE 100 A 1999A DEVE SER DE 1A; DEVE POSSUIR BOTAO LIGA-DESLIGA E FUNCAO DE RETENCAO NO DISPLAY DO VALOR DE CADA FASE MINIMO 4 LEITURAS; FUNCAO AUTO POWER-OFF CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.36; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MINIPA / REF HDC2650T/R | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38059 | 3419290 | 22045051 | SUPORTE P ICAMENTO TRAFO ATE 750KG | SUPORTE P ICAMENTO TRAFO ATE 750KG | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 000.910.005.09 - ORION - MANTA ISOLANTE | N/A | Ferramentas e EPCs | ORION RUBBER REPRESENTAÇÃO COMERCIA | 12.515.657/0001-70 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA;DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 15 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF-001 NEOENERGIA EFES 09.26.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA.16.02.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 000.910.005.08 - ORION - MANTA ISOLANTE | N/A | Ferramentas e EPCs | ORION RUBBER REPRESENTAÇÃO COMERCIA | 12.515.657/0001-70 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEERGIA. | DIS-CEF-001 | 000.910.005.04 - ORIO N - MANTA ISOLANTE | N/A | Ferramentas e EPCs | ORION RUBBER REPRESENTAÇÃO COMERCIA | 12.515.657/0001-70 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 000.910.005.05 - ORION - MANTA ISOLANTE | N/A | Ferramentas e EPCs | ORION RUBBER REPRESENTAÇÃO COMERCIA | 12.515.657/0001-70 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12756 | 4802021 | 94050019 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 10800 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 10800MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 6000 MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FARE 35 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12759 | 4802022 | 530401227 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 13200 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL FECHADO OU OBLONGO NAO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇAO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 13200 MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 7200MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FOBE 43 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12758 | 4802019 | 92020368 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 6600 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO TIPO EXTENSIVEL; C/ DOIS SEGMENTOS, 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 6600MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 3900MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FARE 21 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12757 | 4802020 | 92020483 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 8400 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 8400MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 4800MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2 MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FARE 27 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12760 | 4802018 | 92020367 | ESCADA FB VIDRO SINGELA 4500 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO TIPO SINGELA; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO; DEGRAUS EM LIGA DE ALUMINIO C/ RANHURAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; 14 DEGRAUS; COMPRIMENTO 4500 MM; LARGURA ENTRE LONGARINAS 320 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SAFR 14 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11113 | 4802011 | 94050017 | ESCADA FB VIDRO TIPO "A" 4 DEGRAUS1535MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; DE ABRIR (TIPO A); DEGRAUS EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM E C/ PROTECAO METALICA NO PONTO DE ENGATE DO GANCHO; TIRANTE LIMITADOR DE ABERTURA EM ALUMINIO; SAPATAS EM DURO ALUMINIO C/ BORRACHA SERRILHADA NA BASE; PERFIL DOS MONTANTES OBLONGO; C/ DEGRAUS EM AMBOS OS LADOS; 4 DEGRAUS; COMPRIMENTO 1535 MM; LARGURA 593 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA,NAO HIGROSCOPICA ;DEGRAUS NA COR PRETA;PADRAO CEF.002 ELEKTRO ET 05.06.06 ITEM 1 . | DIS-CEF-002 | FOBA 04 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11114 | 4802012 | 94050018 | ESCADA FB VIDRO TIPO "A" 7 DEGRAUS2440MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; DE ABRIR (TIPO A); DEGRAUS EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM E C/ PROTECAO METALICA NO PONTO DE ENGATE DO GANCHO; TIRANTE LIMITADOR DE ABERTURA EM ALUMINIO; SAPATAS EM DURO ALUMINIO C/ BORRACHA SERRILHADA NA BASE; PERFIL DOS MONTANTES OBLONGO; C/ DEGRAUS EM AMBOS OS LADOS; 7 DEGRAUS; COMPRIMENTO 2440 MM; LARGURA 696 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA ; DEGRAUS NA COR PRETA; PADRAO CEF.002 ELEKTRO ET 05.06.06 ITEM 2. | DIS-CEF-002 | FOBA 07 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15001 | 4802013 | 53040468 | ESCADA FB VIDRO TIPO A 14 DEGRAUS 4200MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; DE ABRIR (TIPO A); DEGRAUS EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM E C/ PROTECAO METALICA NO PONTO DE ENGATE DO GANCHO; TIRANTE LIMITADOR DE ABERTURA EM ALUMINIO; SAPATAS EM DURO ALUMINIO C/ BORRACHA SERRILHADA NA BASE; PERFIL DOS MONTANTES OBLONGO; C/ DEGRAUS EM AMBOS OS LADOS; 4 DEGRAUS; COMPRIMENTO 4200 MM; LARGURA 910 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEGRAUS NA COR PRETA; PADRAO CEF.002 ELEKTRO ET 05.06.06 ITEM 3. | DIS-CEF-002 | FOBA 14 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36362 | 4803067 | 92020482 | ESCADA ISOLADA 500KV EXTENSIVEL 10360MM | ESCADA EXTENSIVEL PARA USO EM LINHA VIVA: MONTANTE TIPO LONGARIANA DUPLA DE TUBO CIRCULAR DE 32MM DE DIAMETRO, NÃO CONDUTIVA, CONFECCIONADAS COM TUBOS ISOLANTES DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXY PREENCHIDO C/ESPUMA DE POLIURETANO; TUBO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA; DEGRAUS CILINDRICOS CONFECCIONADOS COM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO, BRONZE OU NAILON; OLHAIS DE ACO PARA ESTAIAMENTO; CORDA PARA ELEVACAO DA ESCADA; CATRACA COM CAIXA EM ACO GALVANIZADO A FOGO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM ACO, LAMINADO E ZINCADO OU NAILON COM ALMA DE ACO;SUPORTE DE APOIO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA; ANEL METALICO PARA PROTECAO DOS DEGRAUS; GUIA EM ACO; SAPATAS DE BORRACHA; ROLDANAS DE ICAMENTO; COMPRIMENTO APROX FECHADA: 5930MM; COMPRIMENTO APROX ABERTA: 10360MM; PESO APROX: 50KG; N DE DEGRAUS APROX: 33; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 05.06.0 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FIS500 10360 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36363 | 4803076 | 53040469 | ESCADA ISOLADA 500KV EXTENSIVEL 12190MM | ESCADA EXTENSIVEL PARA USO EM LINHA VIVA: MONTANTE TIPO LONGARIANA DUPLA DE TUBO CIRCULAR DE 32MM DE DIAMETRO, NÃO CONDUTIVA, CONFECCIONADAS COM TUBOS ISOLANTES DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXY PREENCHIDO C/ESPUMA DE POLIURETANO; TUBO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA; DEGRAUS CILINDRICOS CONFECCIONADOS COM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO, BRONZE OU NAILON; OLHAIS DE ACO PARA ESTAIAMENTO; CORDA PARA ELEVACAO DA ESCADA; CATRACA COM CAIXA EM ACO GALVANIZADO A FOGO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM ACO, LAMINADO E ZINCADO OU NAILON COM ALMA DE ACO; SUPORTE DE APOIO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA; ANEL METALICO PARA PROTECAO DOS DEGRAUS; GUIA EM ACO; SAPATAS DE BORRACHA; ROLDANAS DE ICAMENTO; COMPRIMENTO APROX FECHADA: 6840MM; COMPRIMENTO APROX ABERTA: 12190MM; PESO APROX: 54KG:N DE DEGRAUS APROX: 39; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 05.06.09 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FIS500 12190 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36361 | 4803066 | 53040470 | ESCADA ISOLADA 500KV EXTENSIVEL 9140MM | ESCADA EXTENSIVEL PARA USO EM LINHA VIVA: MONTANTE TIPO LONGARIANA DUPLA DE TUBO CIRCULAR DE 32MM DE DIAMETRO, NÃO CONDUTIVA, CONFECCIONADAS COM TUBOS ISOLANTES DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXY PREENCHIDO C/ESPUMA DE POLIURETANO; TUBO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA; DEGRAUS CILINDRICOS CONFECCIONADOS COM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO, BRONZE OU NAILON; OLHAIS DE ACO PARA ESTAIAMENTO; CORDA PARA ELEVACAO DA ESCADA; CATRACA COM CAIXA EM ACO GALVANIZADO A FOGO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM ACO, LAMINADO E ZINCADO OU NAILON COM ALMA DE ACO; SUPORTE DE APOIO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA; ANEL METALICO PARA PROTECAO DOS DEGRAUS; GUIA EM ACO; SAPATAS DE BORRACHA; ROLDANAS DE ICAMENTO; COMPRIMENTO APROX FECHADA: 5320MM; COMPRIMENTO APROX ABERTA: 9140MM; PESO APROX: 45KG; N DE DEGRAUS APROX: 29; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 05.06.09 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FIS500 9140 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36949 | 4802023 | 53040471 | ESCADA TRAPEZIO COM GANCHO 2390 MM | ESCADA TIPO TRAPEZIO COM GANCHO; COMPRIMENTO NOMINAL: 2390 MM; N DEGRAUS: 8; PESO DA ESCADA: 11 KG; LARGURA INTERNA ENTRE LONGARI MM; DISTANCIA ENTRE DEGRAUS: 305 MM; LONGARINAS DE 38 MM DE DIAM NAO CONDUTIVO, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM R EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GANCHOS GIRATORIOS DE 200 MM COMPRIMENTO PRESOS AS LONGARINAS PARA ATIVIDADES EM SUSPENSAO, CONFECCIONADOS EM ACO; CORRENTES CONFECCIONADAS EM ACO COM TRAVA SUPERFICIAL E MOSQUETOES PARA TRAVAMENTO; DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CILINDRICOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESI EPOXI; OLHAIS PARA AMARRACAO CONFECCIONADOS EM AÇO; CONFORME DIS EFES 05.06.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FTR2390 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36950 | 4802024 | 530401228 | ESCADA TRAPEZIO COM GANCHO 3000 MM | ESCADA TIPO TRAPEZIO COM GANCHO; COMPRIMENTO NOMINAL: 3000 MM; N DEGRAUS: 10; PESO DA ESCADA: 12,9 KG; LARGURA INTERNA ENTRE LONG 432 MM; DISTANCIA ENTRE DEGRAUS: 305 MM; LONGARINAS DE 38 MM DE DIAMETRO, NAO CONDUTIVO, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO IMPREG RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GANCHOS GIRATORIOS DE DE COMPRIMENTO PRESOS AS LONGARINAS PARA ATIVIDADES EM SUSPENSAO CONFECCIONADOS EM ACO; CORRENTES CONFECCIONADAS EM ACO COM TRAVA SUPERFICIAL E MOSQUETOES PARA TRAVAMENTO; DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CILINDRICOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESI EPOXI; OLHAIS PARA AMARRACAO CONFECCIONADOS EM AÇO; CONFORME DIS EFES 05.06.12 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FTR3000 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36951 | 4802025 | 53040472 | ESCADA TRAPEZIO COM GANCHO 3610 MM | ESCADA TIPO TRAPEZIO COM GANCHO; COMPRIMENTO NOMINAL: 3610 MM; N DEGRAUS: 12; PESO DA ESCADA: 14,9 KG; LARGURA INTERNA ENTRE LONG 432 MM; DISTANCIA ENTRE DEGRAUS: 305 MM; LONGARINAS DE 38 MM DE DIAMETRO, NAO CONDUTIVO, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO IMPREG RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GANCHOS GIRATORIOS DE DE COMPRIMENTO PRESOS AS LONGARINAS PARA ATIVIDADES EM SUSPENSAO CONFECCIONADOS EM ACO; CORRENTES CONFECCIONADAS EM ACO COM TRAVA SUPERFICIAL E MOSQUETOES PARA TRAVAMENTO; DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CILINDRICOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESI EPOXI; OLHAIS PARA AMARRACAO CONFECCIONADOS EM AÇO; CONFORME DIS EFES 05.06.12 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FTR3610 - ESMIG | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36847 | 4804021 | 530401229 | ESCADA TREPADEIRA ALUMINHO 2262MM | ESCADA TREPADEIRA DE ALUMINIO PARA USO GERAL NOS ESTOQUES E ALMOXARIFADOS;4 DEGRAUS + 1 PATAMAR; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PE NO FORMATO TRIANGULAR CONFECCIONADO EM POLIETILENO E BORRACHA COMPOSTA; DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; PATAMAR DE CHAPA ANTIDERRAPANTE COM GUARDA CORPO; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 150 KG; ALTURA TOTAL DA ESCADA: 2262 MM; ALTURA DO PATAMAR: 1162MM; LARGURA DA ESCADA: 600 MM; COMPRIMENTO DA ESCADA: 1630 MM; PESO DA ESCADA: 22 KG; PROFUNDIDADE DO DEGRAU: 200MM; COMPRIMENTO DO PATAMAR: 500MM; LARGURA DO PATAMAR: 408MM;DIAMETRO DOS RODIZIOS :6 POLEGADAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TR 122 - ALULEV | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36811 | 4804020 | 530401230 | ESCADA TREPADEIRA ALUMINHO 2960MM | ESCADA TREPADEIRA DE ALUMINIO PARA USO GERAL NOS ESTOQUES E ALMOXARIFADOS;7 DEGRAUS + 1 PATAMAR; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PE NO FORMATO TRIANGULAR CONFECCIONADO EM POLIETILENO E BORRACHA COMPOSTA; DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; PATAMAR DE CHAPA ANTIDERRAPANTE COM GUARDA CORPO; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 150 KG; ALTURA TOTAL DA ESCADA: 2960 MM; ALTURA DO PATAMAR: 1860MM; LARGURA DA ESCADA: 770 MM; COMPRIMENTO DA ESCADA: 2180 MM; PESO DA ESCADA: 32 KG; PROFUNDIDADE DO DEGRAU: 200MM; COMPRIMENTO DO PATAMAR:500MM; LARGURA DO PATAMAR: 408MM; DIAMETRO DOS RODIZIOS :6 POLEGADAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TR 202 - ALULEV | N/A | Ferramentas e EPCs | ESMIG INDUSTRIAL LTDA EPP | 04.757.157/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTINUIDADE COM BEEP; INDICACAO DE BATERIA BAIXA E PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; BATERIAS; CABOS; ESTOJO; MANUAL EM PORTUGUES; CERTIFICADO DE CALIBRACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | AMPROBE ACD-3300 | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12832 | 1804031 | 13025214 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 0,003A - 60A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS DE 0,003A A 60A; CLASSE DE EXATIDAO 5%; FUNCAO DATA HOLD PARA RETENCAO DA LEITURA NO DISPLAY; FUNCAO PEAK HOLD PARA RETENCAO DA LEITURA MAXIMA INSTANTANEA DA GRANDEZA MEDIDA NO DISPLAY;FUNCAO AUTO POWER-OFF; SUPORTABILIDADE A IMPULSOS DE SOBRETENSAO CAT-III- 600V ; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLUKE 368 FC | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13047 | 1804032 | 13025213 | ALICATE VOLT-AMP FORK DIGITAL 0-200A | ALICATE VOLT - AMPERIMETRO FORK MULTIMETER DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS(CLASSE DE EXATIDAO 3.0%) DE 0 A 200 A - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E PROTECAO CONTRA OVERLOAD DE 400A; TENSAO ALTERNADA DC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,0% ) DE A 200V - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E 0 A 1000V - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS; PROTECAO CONTRA OVERVOLTAGE DE 1000V TENSAO CONTINUA AC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,5%) DE A 220V - RESOLUCAO 0,05 DIGITOS E 0 A 1000V - RESOLUCAO 0,05 DIGITOS ( PROTECAO CONTRA OVERVOLTAGE DE 1000V); RESISTENCIA ( CLASSE EXATIDAO 1,0% A 1,9% ); SUPORTABILIDADE A IMPULSOS DE SOBRETENSAO CAT III - 600V;CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.04.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Fluke T6 1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15210 | 5641031 | 13025220 | DETECTOR PRESENCA TENSAO BT | DETECTOR DE PRESENCA DE TENSAO BT; ALIMENTADO A PILHAS; FAIXA DE TENSAO: 90 V CA A 1000 V CA; CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CAT IV 1000 V; BOTAO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE PRESENCA DE TENSAO LUMINOSO NA PONTA DO DETECTOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.08.06;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | FLUKE 1AC-A-II | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36813 | 1802053 | 53040349 | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; DUAS PONTAS DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTACAO PARA GARRA TIPO JACARE; PRECISAO MAXIMA DE MEDICAO: 0,020% RDG + 2 DGT (TENSAO CC); MEDICAO TRUE RMS; DISPLAY DUPLO; 50000 CONTAGENS COM DISPLAY DE 4 DIGITOS; MEDICAO E EXIBICAO SIMULTANEA DE CC E CA; FILTRO PASSA-BAIXA; SUPORTE TOTAL PARA GERENCIAMENTO DE DADOS; MEMORIA DE 10000 PONTOS NO MODO DATALLOGER; MEDICOES POSSIVEIS: TENSAO CC E CA, TENSAO COMPOSTA CC+CA, CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CORRENTE COMPOSTA CC+CA, RESISTENCIA, FREQUENCIA, TEMPERATURA, CAPACITANCIA, CICLO DE TRABALHO, CALCULO DE DECIBEIS, TESTE DE CONTINUIDADE, TESTE DE DIODO,RESISTENCIA DE BAIXA POTENCIA; COMUTACAO RMS/MEAN; FUNCAO DATA HOLD E PEAK HOLD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Fluke-289/FVF | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37635 | 1840003 | 92095042 | SEQUENCIMETRO DE BAIXA TENSAO | INDICADOR DE SENTIDO DE ROTACAO DE FASES. METODO DE IDENTIFICACAO DIGITAL. CAT IV 600 V. TENSAO DE OPERACAO 90 A 600 V. IP 40. TEMPERATURA DE OPERACAO 0 °C A +50 °C. CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.08.08. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. CODIGO BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37635. | DIS-CEF-001 | Fluke 9040 | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37712 | 1804037 | 53040360 | AMP DIG AC/DC TELA REM GAR FL 2.5KA | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA/CC TRUE RMS 1000A CAT III VISOR REMOTO IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV - MEDICAO VISIVEL NO DISPLAY DIGITAL REMOVIVEL C/ ATE 10 METROS DE DIST; GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL INCLUSA; 18 POL. DE CIRCUNFERENCIA; MEDICAO DE CORRENTE 2500 A CA C GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL; - MEDICAO DE CORRENTE CA E CC DE 1.000 A C GARRAS FIXAS; MEDICAO DE TENSAO CA E CC DE 1000 V; VOLTAGEM E CORRENTE TRUE-RMS CA;MEDICAO DE FREQ ATE 500 HZ; MEDICAO DE RESISTENCIA DE 60 KΩ; GRAVACAO MIN./MAX./MED. E DE PARTIDA (INRUSH); CLASSIFICACAO DE SEG CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V; ESTOJO MALEAVEL P/ TRANSPORTE.CONFORME DIS-ETE-167 | DIS-ETE-167 | Fluke 381 | N/A | Ferramentas e EPCs | FLUKE DO BRASIL LTDA | 02.370.758/0001-47 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/8099 -160 JCP 1000V, GEDORE/VDE 8099-160 OU GEDORE/VDE 8099-160 H. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44055/101; GEDORE/8155. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12858 | 4631007 | 53040192 | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR 250 MM | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM; FAIXA DE APLICACAO PARA CABOS DE 0,5 A 6MM2; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, FOSFATIZADO E CABOS PROTEGIDOS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.16; EM EBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11376 | 4610617 | 530401022 | ARCO SERRA MANUAL PARA PODA FIXO 21POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; CABO FECHADO EM ACO CARBONO; TENSAO NA SERRA; ALAVANCA REGULAVEL; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA JACK 21 POL; EM TUBO DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18MM; COMPRIMENTO 624 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.08.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15027 | 704067 | 530401042 | BATERIA 14VDC 2,6AH P ALICATE HIDR NI-MH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE NIQUEL METAL HIDRETO; TENSAO: 14,4 VDC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1434; CONFORME DIS- CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15029 | 704070 | 530401050 | BATERIA 18VDC 2AH P/ ALICATE HIDR LI-ION | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1820; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37132 | 750028 | 530401044 | BATERIA 18 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 036; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14850 | 704069 | 530401049 | BATERIA 18 VDC 3.0AH P/ALICATE HID | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1830; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37133 | 750029 | 530401046 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 038; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37135 | 700014 | 530401047 | BATERIA 18 V 5,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1850B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37136 | 750030 | 530401048 | BATERIA 18 V 8,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 8,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 A01 6GK; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11660 | 704066 | 530401051 | BATERIA 18VDC P ALICATE HIDRAULICO | BATERIA NIQUEL-CADMIUM, 18 VDC, PARA ALICATE HIDRAULICO ACIONADO POR BATERIA; PADRAO CEF.001 - 03.09.11 ELEKTRO; EMBALAGEM ELEKTRO NE01/01. MODELO REF NIMH 1834 | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37137 | 750035 | 530401052 | BATERIA 20 V 2,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB203; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15903 | 750036 |  | BATERIA 20 V 3,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB200; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37139 | 750037 | 530401054 | BATERIA 20 V 4,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB204; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37140 | 750038 | 530401055 | BATERIA 20 V 5,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB205; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37141 | 750039 | 530401056 | BATERIA 20/60V 6 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC / 60 VCC; CORRENTE: 6,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB606; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37144 | 750031 | 530401060 | BATERIA 36 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03B; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37147 | 750032 | 530401062 | BATERIA 36 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03C; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37134 | 1368316 | 530401045 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1840B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12918 | 4620104 | 530401071 | BROCA CHATA MADEIRA 12 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1574 Y; WURTH/5986 000 039; IRWIN/IW14001. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12919 | 4620105 | 530401072 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1576 Y; WURTH/5986 000 042; IRWIN/IW14003. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12930 | 4620106 | 530401073 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1592 Y; IRWIN/IW14016. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12931 | 4620107 | 53040398 | BROCA CHATA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1593 Y; IRWIN/IW14017. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37149 | 750027 | 530401101 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 VCC E 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RC; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37124 | 750033 | 530401102 | CARREGADOR BAT ION LITIO 18 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 1880 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37125 | 750034 | 530401103 | CARREGADOR BAT ION LITIO 36 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 3680 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37126 | 750042 | 530401096 | CARRE BAT LI-ION 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB115; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37128 | 750041 | 530401098 | CARRE BAT LI-ION 20-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB118; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12896 | 750025 | 530401105 | CARREGADOR BAT P/ALIC 12VCC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 12 VCC ; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; COM ADAPTADOR PARA CARGA EM AUTOMOVEIS; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11661 | 750024 | 530401104 | CARREGADOR BAT P/ALIC 110/220VCA-12VDC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 127; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 ITEM 3. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15365 | 750026 | 530401100 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DUPLO DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37130 | 750040 | 530401099 | CARREG QUADRUPLO 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB104; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA COM SEPARADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: 1800 MM; MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213006BX; TRAMONTINA_PRO/44022/106; GEDORE/62 - 150 (6”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213008BX; TRAMONTINA_PRO/44022/108; GEDORE/62 - 200 (8”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213010BX; TRAMONTINA_PRO/44022/110; GEDORE/62 - 250 (10”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213012BX; TRAMONTINA_PRO/44022/112; GEDORE/62 - 300 (12”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44022/118; GEDORE/62 - 450 (18”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 19 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/; GEDORE/; SIBILLE/MS7 160. | DIS-CEF-001 | SIBILLE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 24 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/008; GEDORE/091.744; SIBILLE/MS7 210; GETROTECH/GTW76208. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA ou SIBILLE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10POL); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 28 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/010; GEDORE/091.745; SIBILLE/MS7 260; GETROTECH/GTW76210. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA ou SIBILLE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 34 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/012; GEDORE/091.746; SIBILLE/MS7 310; GETROTECH/GTW76212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA ou SIBILLE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44639/010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/103, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/105, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/101, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44841/101; GEDORE/1993 U-10 T. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SIBILLE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | SIBILLE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11450 | 4641012 | 53040427 | CHAVE CATRACA P/ BASTAO 1/2 POL | CHAVE CATRACA P/ BASTAO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CHAVE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; ADAPTADOR EM BRONZE; MOLA ACO; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; REVERSIVEL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/032.210; TRAMONTINA_PRO/44040/011. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 255 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214110B; GEDORE/036.110; TRAMONTINA PRO/44110/032. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 375 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214115B; GEDORE/036.210; TRAMONTINA PRO/44110/044. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/030; GEDORE/035.165; BELZER/227215B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/010; GEDORE/035.150; BELZER/227102B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 190 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/021; GEDORE/035.155; BELZER/227103B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (10 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 320 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.180; | DIS-CEF-001 | GEDORE E TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 269 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/042; GEDORE/035.170; BELZER/227221B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 355 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214124B; GEDORE/036.130; TRAMONTINA PRO/44110/034. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 205 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214109B; GEDORE/036.090; TRAMONTINA PRO/44110/030. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214111B; GEDORE/036.120; TRAMONTINA PRO/44110/033. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214103B; GEDORE/036.040; TRAMONTINA PRO/44110/013. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 293 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.042; TRAMONTINA PRO/44110/014. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 404 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.086; TRAMONTINA PRO/44110/026. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 176 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214104B; GEDORE/036.050; TRAMONTINA PRO/44110/020. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 194 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214105B; GEDORE/036.060; TRAMONTINA PRO/44110/021. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 5 POL (125 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 219 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214107B; GEDORE/036.070; TRAMONTINA PRO/44110/022. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214106B; GEDORE/036.080; TRAMONTINA PRO/44110/023. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 303 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.082; TRAMONTINA PRO/44110/024. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 425 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214127B; GEDORE/036.236; TRAMONTINA PRO/44110/053. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 325 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214118B; GEDORE/036.230; TRAMONTINA PRO/44110/051. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 275 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214113B; GEDORE/036.190; TRAMONTINA PRO/44110/042. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 5,8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300505B; GEDORE/004.553; TRAMONTINA PRO/44620/102. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7,6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300513B; GEDORE/004.558; TRAMONTINA PRO/44620/105. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 4,9 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300503B; GEDORE/004.552; TRAMONTINA PRO/44620/101. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 6,3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300508B; GEDORE/004.555; TRAMONTINA PRO/44620/103. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAGEMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/030; GEDORE/035.265; BELZER/237103-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 2.3/8 POL (60 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.255; BELZER/237101-3B. | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (80 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/021; GEDORE/035.260; BELZER/237102-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218102B; TRAMONTINA/PRO/44113/002; GEDORE/036.420. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; TRAMONTINA/PRO; GEDORE/036.406. | DIS-CEF-001 | GEDORE OU TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218101B; TRAMONTINA/PRO/44113/001; GEDORE/036.410. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.080; BELZER/252108B; TRAMONTINA_P RO/44251/010; IRWIN/1864541. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.090; BELZER/252109B; TRAMONTINA_P RO/44251/011; IRWIN/1864542. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.100; BELZER/252110B; TRAMONTINA_P RO/44251/012; IRWIN/1864543. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.110; BELZER/252112B; TRAMONTINA_P RO/44251/013. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.060; BELZER/252106B; TRAMONTINA_PR O/44251/008; IRWIN/1864539. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.070; BELZER/252107B; TRAMONTINA_PR O/44251/009; IRWIN/1864540. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.350; STANLEY/4-89-204. | DIS-CEF-001 | GEDORE ou TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.360; STANLEY/4-89-205. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.370. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.380. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.310. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.320; STANLEY/4-89-200. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.330; STANLEY/4-89-201. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.340; STANLEY/4-89-203. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15582 | 4601902 | 530401187 | CHAVE TORX TIPO L CURTA | CHAVE TORX TIPO L CURTA; COMPRIMENTO 1: 222 MM; COMPRIMENTO 2: 33MM; ENCAIXE 1/4 POL (6,65 MM); ACO CROMO-VANADIO;CONFORME DIS -CEF-002 EFES 03.21.30;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.451; TRAMONTINA_PRO/44021/010; BELZER/213703BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.453; TRAMONTINA_PRO/44021/014; BELZER/213705BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.454; TRAMONTINA_PRO/44021/018; BELZER/213706BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15354 | 1946116 | 53040334 | CJ CHAVE SOQUET HEXAG LONG 4 A 17 MM | SOQUETES DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADOS E CROMADOS COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: SOQUETES DE 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 E 17 MM, ACOMPANHADO DE ESTOJO METALICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/IN 19 L. | DIS-CEF-001 | GEDORE E TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15591 | 4600001 |  | CORTA TUBOS 10-50MM | FERRAMENTA PARA CORTES DE TUBOS; MATERIAL DO CORPO FUNDIDO EM ACO ESPECIAL; NAVALHA DE CORTE E ROLETES EM ACO DE ALTA QUALIDADE,FUSO LONGO COM EMPUNHADURA; COMPRIMENTO:400MM (16POL) ;PARA TUBOS 10 A 50 MM (1/8 POL A 2 POL); CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.18.09; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77215/754; VONDER/31 56 225 300. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77231/754 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14170 | 4601611 | 53020010 | ESTILETE RETRATIL | DESIGN EXCLUSIVO PARA ENCAIXE DO POLEGAR; CONTORNOS PARA OS DEDOS E O POLEGAR MAXIMIZAM A ACAO DO CORTE; CABO INJETADO EM ALUMINIO, MAIS LEVE E RESISTENTE; BOTAO COM MOLA PARA O POLEGAR, PROPORCIONA AJUSTE SUAVE DA LAMINA; TRES POSICOES DE CORTE; LAMINAS PARA SERVICO PESADO COM ARESTAS DE CORTE RETIFICADAS; FACIL E RAPIDA SUBSTITUICAO DA LAMINA; CORTES PRECISOS; COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR LAMINAS DE REPOSICAO LOCALIZADO NO INTERIOR DO CABO. PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/1774106; STARRETT/S014; | DIS-CEF-002 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12932 |  | 530401074 | BROCA RAPIDA MADEIRA 12 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BOSCH/2 608 597 626. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12933 |  | 530401075 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BOSCH/2 608 597 630. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12934 |  | 530401076 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW420. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12935 |  | 530401077 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BOSCH/2 608 597 631. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12936 |  | 530401078 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW422. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12937 | 4620108 | 53040493 | EXTENSOR PARA BROCA CHATA | EXTENSOR PARA BROCA CHATA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1589 Y. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77619/635. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15355 | 4601549 | 53040973 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/2 POLEGADA; SOQUETES E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 5 E 10 POLEGADAS; CABO T DE 10 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/2 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 8 A 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15356 | 4601529 | 53040333 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/4 POLEGADA; SOQUETES, BITS E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 3 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/4 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 13 MM; BITS DE 25 MM DOS SEGUINTES TIPOS: HEXAGONAIS DE 3 A 5 MM, FENDA DE 4 A 6 MM, PHILLIPS PH1 A PH3, TORX T15 A T25; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.35 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11691 | 4602007 | 530401253 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/2 A 1 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 9/16 A 1 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 36; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRA MONTINA_PRO/44260/210; GEDORE/027.365. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_ PRO/44250/212; GEDORE/027.350. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/301902B; GEDORE/003.653; TRAMONTINA_PRO/44640/208. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.654; BELZER/300904B; TRAMONTINA_PRO/44620/208. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.604; BELZER/300403B; TRAMONTINA_PRO/44610/212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44052/206. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRET/BU224S; BOSCH/2 608 668 575. | DIS-CEF-002 | BOSCH OU STARRET | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/BS1224. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 400 802; VONDER/43 10 401 002. | DIS-CEF-001 | VONDER OU STARRET | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/43 10 318 532; TRAMONTINA/41703/301. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/40410/020; GEDORE/037.030; BELZER/249005BR. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/050.122. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/40200/025; IRWIN/1863511; VONDER/35 89 250 100. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04 .02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43160/002; MOMFORT/101003; MOMFORT/102003. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: MOMFORT/104003. | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 35 016 000; STARRETT/KWLS-12; IRWIN/1884620. | DIS-CEF-001 | IRWIN ou LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77460/534. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM ACABAMENTO CROMADO; FACES DE MEDICAO LAPIDADAS; DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/PRO/44540/002; STARRET/125MEB-8/200; MITUTOYO/530114B; MAHR/4100401. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERMELHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77300/553. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43181/501; VONDER/33 21 200 400; RAMADA/1448. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.002; TRAMONTINA/44472/105; BELZER/211102BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAMETRO DA PONTA 3,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.220; TRAMONTINA_PRO/44471/103; BELZER/210102BR; WURTH/0714 63 27. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 4,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.230; TRAM ONTINA_PRO/44471/104; BELZER/210103BR; WURTH/0714 63 28. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 5,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.240; TRAM ONTINA_PRO/44471/105; BELZER/210104BR; WURTH/0714 63 29. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 6,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.250; TRAM ONTINA_PRO/44471/106; BELZER/210105BR; WURTH/0714 63 30. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.260; TRAM ONTINA_PRO/44471/108; BELZER/210106BR; WURTH/0714 63 31. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11548 | 4610643 | 53040049 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 200MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 200 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 65 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/209108BR. | DIS-CEF-002 | BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10888 | 4107091 | 530401323 | SERRA MANUAL JACK HSS 533X20MM | SERRA MANUAL; USO EM ARCO DE SERRA TIPO JACK; LAMINA EM ACO ESPECIAL; COMPRIMENTO 533 MM (21 POL); LARGURA NOMINAL 20 MM; LAMINA UTI LIZADA P/ CORTE DE MADEIRA ASPERA, UMIDA OU VERDE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.18.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: IRWIN/IW11283. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM A PROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43244/022; STANLEY/15-560S; IRWIN/IW2120. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO VADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43240/026; IRWIN/IW2122. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.758; BELZER/80778BX; TRAMONTINA_PRO/44830/108. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.753; BELZER/80773BX; TRAMONTINA_PRO/44830/103. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.756; BELZER/80776BX; TRAMONTINA_PRO/44830/106. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.757; BELZER/80777BX; TRAMONTINA_PRO/44830/107. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.755; BELZER/80775BX; TRAMONTINA_PRO/44830/105. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.754; BELZER/80774BX; TRAMONTINA_PRO/44830/104. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/35 99 190 000; GEDORE/MT5; BRASFORT/7238. | DIS-CEF-002 | BRASFORT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207103BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207104BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207105BR. | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; CORNETA/2479102; | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 450 MM (18 POL); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 7,5 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 9,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/018; GEDORE/034.010. | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 750 MM (30"); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 11,0 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 12,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/030; GEDORE/034.030. | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/047.898; TRAMONTINA_PRO/44509/300. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA COM ROSCAS E LUVAS AMBOS LADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 49 020 000(TRADO) E 80 99 000 001(CABO) E 33 49 000 001(EXTENSÃO); CADIOLI/; CINFER/. | DIS-CEF-001 | VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA METRICA; ALCA P/ TRANSPORTE; C/ DISPOSITIVO NO VERSO P/ PENDURAR NA CINTURA; NUMEROS IMPRESSOS NA FITA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43156/305; VONDER/38 68 500 005; STARRETT/KTS34-5ME-S. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11684 | 4600243 | 53040342 | VAZADOR MANUAL RED 22 - 50MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 25, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46 E 50 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.430. | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11683 | 4600242 | 53040343 | VAZADOR MANUAL RED 3 - 22MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.24.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.431. | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11027 | 4600217 | 53095070 | VERRUMA MANUAL 4MM | VERRUMA MANUAL 5,0MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/41 83 120 004; IRWIN/IW588. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15172 | 4610558 | 530401024 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 1740 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1740 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2040 MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09 .00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5679-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10299 | 4611347 | 92020465 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2350 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2350 MM ;COMPRIMENTO TOTAL 2605MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5679-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10298 | 4611034 | 53040377 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2960 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2960 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3270 MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5679-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10295 | 4611348 | 530401025 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 51 X 1700MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 51 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1700 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2070 MM; CAPACIDADE 454 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5671-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11385 | 4611069 | 53040378 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 2090MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2900 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3270 MM; CAPACIDADE 567 DAN;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10287 | 4611349 | 53040379 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 3828MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 3450 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3828 MM; CAPACIDADE 1134 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS ,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15173 | 4611068 | 530401026 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4120 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4120MM; COMPRIMENTO TOTAL 5160 MM; CAPACIDADE 567 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09. 00 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-14 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15174 | 4611054 | 530401027 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4730 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4730 MM; COMPRIMENTO TOTAL 5160 MM;CAPACIDADE 567 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-16S | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14167 | 4611352 | 53040380 | BASTAO ISOL C\ SOQ. FLEX E SOQ FIX | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS. EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO ELETRICISTA O RECURSO MAIOR E COM RELACAO A FLEXIBILIDADE DESTA FERRAMENTA PRINCIPALMENTE EM ANGULOS MAIS ACENTUADOS. NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UM SOQUETE FIXO DO TIPO MACHO, QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DE CHAVE CATRACA PARA FACILITAR A APLICACAO DO TORQUE DO APERTO NECESSARIO COM DIAMETRO DE 38 MM, COMPRIMENTO DE 1,75M E PESO DE 2,20KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.14.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | 10765 HASTINGS | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15576 | 5640021 | 530401028 | BASTAO ISOLANTE 300MM ATERR TEMP | BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; COMPRIMENTO : 300 MM; PUNHO ANTIDERRAPANTE DE NO MINIMO 120 MM; CAPACIDADE DE ISOLACAO MINIMA: 100KV/FT; APLICACAO: GRAMPO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDES DE DISTRIBUICAO CONVENCIONAIS DE BAIXA TENSAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE795CEE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15042 | 4611013 | 530401029 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2650 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 2650 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 138 KV; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BM-323NEO ( composto por 01 LL-BM-323 + BO-BM863 + LOGO) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15578 | 4610485 | 530401034 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1200MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1200 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BSC-25-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15579 | 4610490 | 530401035 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1700MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1700 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BSC-25-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15577 | 4610475 | 530401036 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 580MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 580 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BSC-25-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14778 | 4611353 | 530401037 | BASTAO SOQUETE FLEXIVEL 38X2360MM | BASTAO ISOLANTE ATE 138kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI, POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS.EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO ELETRICISTA O RECURSO MAIOR E COM RELACAO A FLEXIBILIDADE DESTA FERRAMENTA PRINCIPALMENTE EM ANGULOS MAIS ACENTUADOS. NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UM SOQUETE FIXO DO TIPO MACHO, QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DE CHAVE CATRACA PARA FACILITAR A APLICACAO DO TORQUE DO APERTO NECESSARIO COM DIAMETRO DE 38 MM, COMPRIMENTO DE 2,36 M E PESO DE 2,70 KG;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.14.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | 10768 HASTINGS | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11395 | 4611194 | 53040390 | BASTAO TRACAO COM ROLETE 32 X 2025 MM | BASTAO DE TRACAO EM EPOXIGLAS, DIAMETRO 32 MM, COMPRIMENTO DA PARTE ISOLANTE: 1745 MM; COM CABEÇOTE ROLETE EM UMA DAS EXTREMIDADES E CABEÇOTE OLHAL NA OUTRA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO TOTAL: 2025 MM; CAPACIDADE: 454 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE9468 (LL-BTR-9468) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10286 | 4611002 | 53040393 | BASTAO UNIVERSAL 32 X 2550 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO 2550 MM;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 1; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BMU-4678-8B ( LE4678-8 + BO-BM863) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11393 | 4611337 | 530401041 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 2555 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2555 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BMU-4680-8B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11394 | 4611338 | 53040394 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 3100 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2925 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3100 MM;CAPACIDADE DE TRABALHO 2000 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BMU-4680-10B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15812 | 4644019 |  | CABECOTE DE MANOBRA 25 GRAUS | CABECOTE DE MANOBRA COM ANGULO DE 25 GRAUS E ENCAIXE UNIVERSAL; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM ENCAIXE UNIVERSAL EM BRONZE OU LATAO;APLICACAO: MANOBRA DE CHAVES CORTA E CARTUCHO PORTA FUSIVEL; ADAPTACAO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENT PARA AMARRACAO DE LINHA DE VIDA E AGULHAO; CONFORME DIS CEF 001- 08.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE648 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10311 | 4610017 | 12037001 | CABECOTE OLHAL ALUM 74MM | CABECOTE OLHAL; LIGA DE ALUMINIO; SEM ISOLADOR; PINO COM TRAVA EM ACO CARBONO; ENCAIXE INFERIOR DIAMETRO 74 MM; ENCAIXE SUPERIOR COM ARTICULACAO PARA BASTAO COM DIAMETRO DE 64 MM; FIXACAO POR PARAFUSO 1/2 POLEGADA MOVEL; DIAMETRO DO PINO 1/2 POLEGADA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 08.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE301 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15232 | 4644021 | 530401080 | CABECOTE PARA PARAFUSO OLHAL | CABECOTE DE MANOVBRA PARA PARAFUSO OLHAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CABECOTE CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; SEMIESFERA E TAMPAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; MOLA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1070;DIMENSOES APEOXIMADAS: 9 MM X 105 MM; PESO APROXIMADO: 0,2 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 08.03.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE764 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10290 | 4610115 | 530401200 | COLARINHO PARA BASTAO COM ESTRIBO 64 MM | COLARINHO PARA BASTAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTÃO: LIGA DE ALUMINIO; ESTRIBO EM LIGA DE ALUMÍNIO; ALÇAS CIRCULARES EM COBRE OU LATÃO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE315 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10213 | 4610125 | 530401199 | COLARINHO ARTICULADO PARA MOITAO 64 MM | COLARINHO PARA MOITAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTAO: LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM LIGA DE COBRE OU LATAO COM ARTICULACAO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE737 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11338 | 5649045 | 53040355 | ADAPTADOR UNIV P/BASTAO 2 CABEC BRONZE | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; COM 2 CABECOTES UNIVERSAIS ; MATERIAL BRONZE; C/ PARAFUSO 5/16" X 50 MM; C/ BORBOLETA EM ACO CARBONO; PARA ADAPTACAO DE PECAS/FERRAMENTAS; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 10.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE683 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51690 | 4610245 | 53040504 | GANCHO P/ISOLADOR ALUM C/ADAPT UNIVERSAL | GANCHO P/ISOLADOR;MATERIAL LIGA ALUMINIO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE P/BASTAO ARTICULADO; PARAFUSOS EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 13.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE670 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE924P | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE924G | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10992 | 4610405 | 53040561 | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.15.00; EM EMABLAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE661 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10315 | 4610576 | 53040588 | SUPORTE P/SOQUETE SEXT ACO FERR 1/2 POL | SUPORTE P/SOQUETE HEXAGONAL; TIPO FLEXIVEL; MATERIAL ACO FERRAMENTA ; NIQUELADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; MOLA EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM JUNTA UNIVERSAL C/ ENCAIXE DE 1/2 POL; C/ MOLA HELICOIDAL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE672 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10026 | 4610668 | 53040597 | TENAZ PARA ISOLADOR | TENAZ PARA ISOLADOR; PARA ISOLADOR DE DISCO; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM LIGA BRONZE-ALUMINIO; MANDIBULAS DE FENOLITE OU FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; AS MANDIBULAS DEVEM POSSUIR ARTICULACAO ENTRE AS MANDIBULAS E O ADAPTADOR UNIVERSAL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.03.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | LE677 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37645 | 4610692 | 53040599 | TENSOR ISOLADO 69 KV | PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA DE SUBTRANSMISSAO PARA TRACIO E SUSTENTACAO DE CONDUTORES ENERGIZADOS. DEVEM POSSUIR TRAVA DE SEGURANCA E OLHAIS FACILITANDO A INSTALACAO DO TENSOR ISOLADO MANUALMENTE OU ATRAVES DE UM BASTAO ISOLANTE. AS TRAVAS DE SEGUR DEVEM GIRAR 135 GRAUS PARA A DIREITA E ESQUERDA, DESDE A POSICAO FECHADA. 4.2 A CARGA NOMINAL DE TRABALHO MÍNIMA DE 1814 DAN, CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.17.01, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | 3465 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNH MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT - Modelo: DCG414-B2 / HILTI – Modelo AG 125 22-A | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34984 | 1320027 | 15095056 | GERADOR ENERGIA PORT 2KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATIL; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; BIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V;FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 1600VA; POTENCIA MAXIMA 2000 VA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.31.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GT2500AW-B 110V/220V - Tekna | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36964 | 1320033 | 15095057 | GERADOR ENERGIA PORT 3,1 KVA 127/220 V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATI COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FO SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; MONOFASICO; TENSAO DE SAI 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 2800 VA; POTENCI 3100 VA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.31.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NG3100 - Nagano | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35342 | 1320009 | 53040509 | GERADOR ENERGIA PORT 5KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL;PARTIDA:ELETRICA OU MANUAL RETRATIL ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; TRIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 5000VA; POTENCIA MAXIMA 6000VA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.31.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MGT6000CLE - Motomil | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36816 | 4640141 | 53040968 | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUS | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; SERRAS COPO CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO TEMPERADO; BROCAS GUIAS CONFECCIONADAS EM ACO TEMPERADO ; SERRAS COPO COM DENTADO PROGRESSIVO; JOGO COMPOSTO POR SERRAS COPO NOS SEGUINTES DIÂMETROS EM MM: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,57,64,76;DEVE VIR ACOMPANHADO DE 2 BROCAS GUIAS; 1 ADAPTADOR DE ENCAIXE RAPIDO, ESTOJO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE E FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22V CONFORME CODIGO SAP 4606014; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.36.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH (2608.584.667) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVERA V ACOMPANHADO DE UM PONTEIRO E UMA TALHADEIRA, AMBOS COM ENCAIXE S E DIMENSAO DE 20POL/28MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.30.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-HM1812-220-K520 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11560 | 4107007 | 530401324 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 127V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS ( DIREITA / ESQUERDA ); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 2600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO; POTENCIA APROXIMADA: 400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 127 V; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | MAKITA-4328 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11561 | 4107001 | 53040050 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 220V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS (DIREITA/ESQUERDA); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO;POTENCIA APROXIMADA:400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 220V;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | MAKITA-4327 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37087 | 4162082 | 530401003 | AFIADOR PARA MOTOPODA | FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOPODA E LIMITACA PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 1/4" P PARA MOTOPODA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM 3; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Suporte Lima 2 In 1 .325" Ms260 - Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37088 | 4162081 | 530401212 | CORRENTE 1/4 POL MOTOPODA | CORRENTE PARA MOTOPODA; PARA SABRE DE 30 CM (12 POLEGADAS); PASS POL.; ESPESSURA DO ELO: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02. 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CORRENTE MOTO PODA MAKITA 30 CM (12") 1,1 MM | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37090 | 4107096 | 530401289 | MOTOPODA ELETRICA BATERIA | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEGADA PASSO 1/4 POL.; LARGURA DA RANHURA: 1,1 MM; NUMERO DE DENTES EST REVERSORA: 8; NUMERO DE ELOS DE TRACAO: 64; POSSIBILITA AJUSTE D COMPRIMENTO; PESO SEM BATERIA: 4 A 5 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EF 07.02.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DUA301Z E HTA 85 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37122 | 4107097 | 53040648 | MOTOPODA ELETRICA C/ ACESS | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEGADA PASSO 1/4 POL.; LARGURA DA RANHURA: 1,1 MM; NUMERO DE DENTES EST REVERSORA: 8; NUMERO DE ELOS DE TRACAO: 64; POSSIBILITA AJUSTE D COMPRIMENTO; PESO SEM BATERIA: 4 A 5 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EF 07.02.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-DUA301ZKNEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37089 | 4162083 | 530401059 | BATERIA 281 WH P/ MOTOPODA | BATERIA PARA MOTOPODA ELETRICA; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 V; CAPACIDADE: 7,8 AH; ENERGIA: 281 WH; PESO: 1,8 KG; INDICADOR LUM PARA CARGA DA BATERIA: AUTONOMIA DE 68 MINUTOS; CONFORME DIS-CEF EFES 07.02.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BL1850 X 2 ( são ligadas em séria na DUA301 ) Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37121 | 4162084 | 530401106 | CARREGADOR BATERIA MOTOPODA | CARREGADOR PARA BATERIA DA MOTOPODA ELETRICA; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; TEMPO DE CARREGAMENTO TOTAL DA BATERIA: 70 MINUTOS; P KG; SAIDA DE ENERGIA: 300 W; INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO ATUAL BATERIA E DO CARREGADOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DC18RC - BIVOLT Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36973 | 7719557 | 530401202 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#)ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 1 DA EFES 05.08.03); DUAS(2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 500MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 3 DA EFES 05.08.03); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.13 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H4802-3KE500M-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36974 | 7719558 | 53095090 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2#) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 2 DA EFES 05.08.03); DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSÃO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA (CONFORME ITEM 4 DA EFES 05.08.03); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.13 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H4802-3KE500M-1/2 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35139 | 7719412 | 530401203 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#);APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO;DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 70 A 138 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM LARGURA: 10 CM; COR: LARANJA, CINZA OU PRETO; COM VALVULA LIGA/DESLIGA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO (> 2000 PSI) FACE PLANA MACHO E FEMEA NUMERO 6(3/8#,USO EM DIGGER DERRICK);CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.13 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H4802-3-KN-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36975 | 7719563 | 530401204 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2"); APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO; DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO D VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 7 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 10 CM; C LARANJA, CINZA OU PRETO; COM VALVULA LIGA/DESLIGA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO (> 2000 PSI) FACE PLANA MACHO NUMERO 8 (1/2", USO EM GUINDAUTO); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07. ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | H4802-3-KN-1/2 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13052 | 4530969 | 530401225 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 8 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 8 DO TIPO FEMEA; TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 1/2 POL NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVESTIDOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSICAO DE ZINCO; PRESSAO DE TRABALHO DE 250 BAR E VAZAO DE 45 LITROS POR MINUTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.02 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 54924N Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13053 | 4530968 | 530401226 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 8 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 8 DO TIPO MACHO; TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 1/2 POL NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVESTIDOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSICAO DE ZINCO;PRESSAO DE TRABALHO DE 250 BAR E VAZAO DE 45 LITROS POR MINUTO;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.02 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 54923N Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 40416 | 4530965 | 64595002 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 POLEGADAS NPT;COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO;EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVESTIDOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSICAO DE ZINCO; PRESSAO DE TRABALHO DE 250 BAR E VAZAO DE 45 LITROS POR MINUTO;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.02 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 41777NAC Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 40415 | 4530964 | 64595003 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO; REVESTIDO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSICAO DE ZINCO; PRESSAO DE TRABALHO DE 250 BAR E VAZAO DE 45 LITROS POR MINUTO;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 41780NAC Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15221 | 4162079 | 530401213 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOPODA | CORRENTE PARA SABRE DE 30 CM (12 POL.); NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22; NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44; PASSO: 3/8 POL.; ESPESSURA DO ELO DE LIGACAO DA CORRENTE: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita / Stihl | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35003 | 4107092 | 53040611 | MOTOPODA SEM BRACO EXTENSIVEL | MOTOPODA SEM BRACO TELESCOPICO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; 0,40 A 0,60 LITROS; SABRE - ROLLOMATIC COM ESTRELA REVERSORA NA PONTA DO SABRE COM COMPRIMENTO DE CORTE DE 30 CM (12 POLEGADAS ); CORRENTE COM PASSO DE 9,32 MM; ESPESSURA DOS ELOS DE TRACAO DA CORRENTE DE 1,1 MM; CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO DA CORRENTE 0,40 A 0,60L; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | KA120R-HT-K ( Stihl ) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO DE TRAVA E BLOQUEIO DE GIRO EM FALSO; ACESSÓRIOS: 2 BATERIAS COMPATIVEIS,CARREGADOR BIVOLT E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09. 15 EXCETO ITEM 2.4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-DHP482RAE Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36685 | 4606025 | 13025322 | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA STC REC ENERGIA | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V; COM 3 BATERIAS COMPATIVEIS, 1 CARREGADOR DE BATERIAIS BIVOLT (127V/220V), 1 ADAPTADOR PARA SOQUETE 1/2 POLEGADA, 1 PONTEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 1), 1 PONTEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 2); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-DHP482RFE3-NEO Makita/Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13034 | 4640131 | 530401328 | SUGADOR PARA SOQUETE | SUGADOR PARA SOQUETE EM PARAFUSADEIRA; ENCAIXE SEXTAVADO; COM ADAPTADOR PARA SOQUETES CONVENCIONAIS; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POLEGADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13033 | 4640130 | 530401064 | BATERIA PARA FURADEIRA - PARAFUSADEIRA | BATERIA DE 18VCC; 1,3 - 2,6AH LITIUM; USO EM FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BL1815 Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36839 | 4107093 | 53040524 | KIT SERRA HIDR CORTE 1880 E 330MM C/MANG | SERRA HIDRAULICA LONGO ALCANCE CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.12 ITEM 2, HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI,HASTE ISOLADA (100KV/FT), ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO, VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO, PRESSAO DE 70 A 140 BAR, SISTEMA HIDRAULICO CENTRO ABERTO E FECHADO, CORRENTE COM LUBRIFICACAO AUTOMATICA E PARADA INSTANTANEA AO SOLTAR O GATILHO, PROTETOR PARA O GATILHO E PARA A MAO,COMPRIMENTO APROXIMADO SEM O SABRE 1880 MAIS OU MENOS 100MM, CAPACIDADE APROXIMADA DO SABRE 330 MAIS OU MENOS 30 MM, NIPLE PARA INSTALACAO DE ENGATE RAPIDO 3/8 NPT; COM PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA (CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.08.01), NAO CONDUTIVA, ANTI ESTATICA, ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER, PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO, COM 2400 MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8, TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA INSTALACAO DE ENGATES RAPIDOS, COM ENGATES RAPIDOS DE 3/8 NPT FACE PLANA, INSTALADOS NAS EXTREMIDADES, SENDO MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 43177-KMDCE-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 40414 | 4512044 | 92020491 | MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA; NAO CONDUTIVA; ANTI ESTATICA; ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER; PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO; COM 2400MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8; TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA INSTALACAO DE ENGATES RAPIDOS; ENGATES RAPIDOS DE 3/8 NPT FACE PLANA, INSTALADOS NAS EXTREMIDADES, SENDO MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 40250N-3/8-DCE Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35136 | 4107036 | 53040573 | SERRA HIDRAULICA P/CORTE 1880 E 330MM | SERRA HIDRAULICA; LONGO ALCANCE; APLICACAO PARA PODA DE VEGETACAO; HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI; HASTE ISOLADA (100KV/FT); ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO; VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO; PRESSAO DE 70 A 140 BAR; SISTEMA HIDRAULICO CENTRO ABERTO E FECHADO; CORRENTE COM LUBRIFICACAO AUTOMATICA E PARADA INSTANTANEA AO SOLTAR O GATILHO; PROTETOR PARA O GATILHO E PARA A MAO; COMPRIMENTO APROXIMADO SEM O SABRE 1880 MAIS OU MENOS 100 MM; CAPACIDADE APROXIMADA DO SABRE 330 MAIS OU MENOS 30 MM; NIPLE PARA INSTALACAO DE ENGATE RAPIDO 3/8 NPT; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.02.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 43177-KE-3/8 ou 38568-KE-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15523 | 4601289 | 53040978 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 27,5MM | ITEM 03; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 27,5 MM; ACO CROMO VANADIO OU ACO FERRAMENTA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-SQL-E27 Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15520 | 4601288 | 53040977 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 24MM | ITEM 04; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 24 MM; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-SQL-E24 Leal | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA;COM DUAS FIVELAS INTERLIGADAS POR ALCA EM COURO DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO C/ CESTA AEREA ISOLADA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-10787NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-5648003NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO OU NIQUELADO; REBITES EM COBRE MACICO; CRAVOS P/ APOIO EM ACO NIQUELADO; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; A ALCA DEVE SER REFORCADA INTERNAMENTE C/CORDA DE SIZAL OU NAILON DE 3/8POL DE DIAMETRO; A ARMACAO DEVE POSSUIR PORTA CADEADO; AS COSTURAS DEVEM SER DUPLAS C/ 5 PONTOS POR POLEGADA C/ FIOS DE NAILON 210 D/8; COMPRIMENTO APROX 600 MM;LARGURA APROX UTIL 300 MM; ALTURA APROX UTIL 450 MM; ESPESSURA DAS LATERAIS: 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO: 4 MM; SACOLA DEVE TER GRAVADO A LOGO DA DISTRIBUIDORA QUE SERA DESTINADA (TAMANHO, COR E POSICAO DE ACORDO C/ ESPECIFICACAO),A LOGO OU NOME DO FABRICANTE E A FRASE EVITE ACIDENTES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.08 TIPO 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-14587NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO;COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 2040 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 2090 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-BM862NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO;COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 2650 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 2700 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-BM863NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/0,5MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 3260 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 3310 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM;ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-BM864NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-AT422NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12557 | 5648107 | 530401316 | SACOLA LONA GUINCHO PORTATIL 200X30MM | SACOLA PARA GUINCHO PORTATIL; TECIDO EM LONA VERDE Nº. 10 ,IMPERMEAVEL, BASE E TOPO EM COURO TIPO SOLA, EVITANDO UMIDADE E CONTAMINAÇÃO DO FERRAMENTAL A SER PROTEGIDO, CONTRA,POEIRAS,IMPACTOS,ETC.;SACOLA DEVE SER NA COR VERDE ,COM COSTURAS DUPLAS E ACABAMENTO COM VIVO; BOLSO LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DO CABO, ABA COM FECHAMENTO EM VELCRO; ZIPER N 10 PRETO; CURSOR N 10 PRETO; APLICACAO SILKSCREEN DO LOGOTIPO NEOENERGIA NA LATERAL DA SACOLA; TAMANHO: 200X30MM, NA COR BRANCA;CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 05.04.15; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-12557NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; COR VERDE; COMPRIMENTO 650MM; DIAMETRO 340 MM; CONFORME DIS-CEF -001 EFES 05.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-10970NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15072 | 5648100 | 53040564 | SACOLA LONA TALHA MANUAL ALAVANCA 750KG | SACOLA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEAVEL Nº 10; NA COR VERDE; ARMAÇAO EM ALUMINIO, PORTA CADEADO E PROTEÇAO NO FUNDO COM CRAVOS; REFORCO NO FUNDO E NAS LATERAIS; DIMENS APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 20CM LARGURA; PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE TALHA MANU ALAVANCA 750KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-15072NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; COR DA SACOLA VERDE;COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; OS REBITES DEVEM SER FIRMEMENTE FIXADOS; COMPRIMENTO 850 MM; LARGURA SUPERIOR 160 MM; LARGURA INFERIOR 80 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; AS PECAS METALICAS NAO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, CANTOS VIVOS E OXIDACAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 05.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-11451NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; DEVE POSSUIR DIVISOES INTERNAS FIXADAS ATRAVES DE COSTURA, ADEQUADAS AO ACONDICIONAMENTO DOS 6 ELEMENTOS DA VARA DE MANOBRA E BOLSA ADCIONAL P/ CABECOTE DE MANOBRA DE CHAVES; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 600 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM;ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BO-VM600NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13933 | 4610618 | 53040372 | BANDOLA P CABOS ALUMINIO P RECON RC | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESTRUTURA BASE EM ACO CARBONO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DA ROLDANA: 260 MM; CAPACIDADE DA ROLDANA: 1000 KGF; LARGURA DA ESTRUTURA BASE: 20 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE254-1000NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11542 | 4610620 | 53040373 | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA 100DAN | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA; POLIA, PROTETOR DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA E EIXO DO ROLETE CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1020 A 1045; SUPORTE DA POLIA EM CHAPA DE ACO SAE 1030 A 1045; PINOS, EIXOS E MOLAS EM ACO; A CHAPA DE ACO DO SUPORTE DA POLIA DEVE POSSUIR ESPESSURA DE 2 MM ; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO P/ ESFORCO NO SENTIDO VERTICAL MINIMO DE 100 DAN; O SUPORTE DA POLIA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO COM MOLA; A BORDA DA POLIA DEVE TER SUA CONCAVIDADE DIMENSIONAL P/ ACOMODAR CONDUTORES C/ DIAMETRO DE ATE 12,4 MM NO MINIMO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE206A | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13026 | 4610619 | 53040374 | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO | BANDOLA PARA REMOCAO E SUBSTITUICAO SIMULTANEA DA REDE CONVENCIONAL; ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; BRACO ARTICULAVEL PARA ANGULOS DE 45 GRAUS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE239RC-NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13806 | 4610621 | 53040375 | BANDOLA ROLDANA LANCAM CABO EM CRUZETA | BANDOLA ROLDANAP/LANCAMENTO DE CABOS EM CRUZETA ( EM REDE COMPACTA E RECONDUTORAMENTO ), CORPO EM LIGA ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; ROLDANA MONTADA SOBRE ROLAMENTOS; BASE GIRATORIA; ROLDANA 65 MMM DIAMETRO; ESTRUTURA DE 150 MM DIAMETRO; PARAFUSO P/ APERTO/FIXACAO DE 50 MM (MIN) A 127 MM (MAX) CUMPRIMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO SUPERIOR P/PASSAGEM CABO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE204R | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12970 | 2257010 | 53095013 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 13 A 25MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 13 A 25 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 600 MM; CARGA DE TRABALHO: 800 KGF; CARGA DE RUPTURA: 2400 KGF; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.16.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-12970/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12976 | 2257011 | 53095015 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 25 A 38MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 25 A 38 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 850 MM; CARGA DE TRABALHO: 1700 KGF; CARGA DE RUPTURA: 5100 KGF; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.16.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-12976/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12975 | 2257012 | 53095020 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 38 A 51MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 38 A 51 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 900 MM; CARGA DE TRABALHO: 2500 KGF; CARGA DE RUPTURA: 6600 KGF; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.16.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-12975/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA ,CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE232-5/8 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13021 | 3455074 | 53040413 | CARRETILHA LANCAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA LANCAMENTO SIMULTANEO DOS CONDUTORES FASE; ROLDANA EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO DO CABO MENSAGEIRO; TRES ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA NA PARTE INFERIOR; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE239R2 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13022 | 3455073 | 53040414 | CARRETILHA LANCAMENTO FASE EM ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CONDUTORES FASE EM ANGULO;ROLDANA EM ALUMINIO; LINGUETA PARA EVITAR QUE O CONDUTOR SOLTE-SE DURANTE O LACAMENTO; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE240S1 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13023 | 3455075 | 53040415 | CARRETILHA LANCAMENTO MENSAGEIRO ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DO CABO MENSAGEIRO; ROLDANA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE241T1 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13020 | 3455076 | 53040416 | CARRETILHA PUXAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA PUXAMENTO DOS TRES CONDUTORES FASE SIMULTANEAMENTE; ROLDANA EM ALUMINIO; BRACO COM DOIS ANEIS; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE242TM | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-13075/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-13076/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-13485/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11214/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-15139/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-15162/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12974 | 4411021 | 92020362 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 10 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 10 MM; RESISTENCIA 1180 KG; 15 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | 32BRA10 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12973 | 4411000 | 53040457 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 12 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 12 MM; RESISTENCIA 1509 KG; 11 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | 32BRA12 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12972 | 4411012 | 530401210 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 14 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 14 MM; RESISTENCIA 1938 KG; 6,1 METROS POR KG; CONFORM CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | 32BRA14 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE50-3B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12878 | 3453010 | 53040474 | ESTICADOR BRONZE 19,80 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 2000 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE50-4B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE50-3BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12877 | 4610001 | 53040291 | ESTICADOR COND LV 19,8 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 2000 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE50-4BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE50-1BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE50-2BLV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1,5 CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 2000 DAN; O ACO DA ALAVANCA E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSU PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO; MORDENTES C/ PERFIL V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBAR NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOSVIVOS,TRINCAS E OXIDACAO. CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.36.01 | DIS-CEF-001 | LE44 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12962 | 4403016 | 53040478 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 8-16MM 3000KGF | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 8 A 16 MM; ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO 2,8 KG ;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 3000 DAN; O ACO DA ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSUIR PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO;MORDENTES C/ PERFIL DUPLO V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBARBAS, NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOS VIVOS, TRINCAS E OXIDACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE44-16 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11471 | 4013116 | 53040479 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1000 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11471/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11470 | 4013114 | 53040480 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1500 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11470/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11100 | 4013115 | 53040481 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 800MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 800 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11100/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11472 | 4013117 | 530401236 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/4" X 600MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/4" (6,4MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 600 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 100 X 50 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 400 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11472?NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10216 | 4013118 | 53040482 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 3/4" X 2500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 3/4" (19MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 2500 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 41; DIMENSAO OLHAL 320 X 160 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 4200 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-10216/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10978 | 4013119 | 53040483 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1000 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-10978/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11102 | 4013120 | 53040484 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1200MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1200 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19;DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11102/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10979 | 4013121 | 53040485 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1300MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1300 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-10979/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15286/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15287/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | EST-120ACPE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15288NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15289NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15290/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO,DE ALTA RESISTENCIA MECANICA ,COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 1012 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15284/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15285 | 4013068 | 53040492 | ESTROPO NAILON 800 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-15285/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS ARTICULACOES,GATILHOS E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020 C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; TRAVA EM LAMINA DE ACO ESTAMPADA; CABO DE ACO; MANOPLA EM PVC; COMPRIMENTO DO CABO DE ACO 6000MM; DIAMETRO DO CABO DE ACO 5,55MM; COMPRIMENTO DA ALAVANCA 600MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO C/ CABOS SIMPLES 1000 DAN; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO C/CABO DUPLO 2000 DAN; PESO APROXIMADO 7,0 KG; ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA C/ MANOPLA; AS PECAS DE ACO DEVEM POSSUIR TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO; SUPERFICIES METALICAS DEVEM SER LIVRES DE NODULOS, REBARBAS, INCRUSTACOES,CANTOS VIVOS, TRINCAS E ISENTAS DE OXIDACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE156/2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13006 | 3455198 | 53040539 | MOITAO ACO 1800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 14 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA;CAPACIDADE DE 1800 KGF;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-13006/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15104 | 3455190 | 53040540 | MOITAO ACO 2800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA COR 25 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMA BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 2800 KGF; CONFORME PAD DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | SS-15104/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11170 | 3455199 | 53040299 | MOITAO DUPLO MAD 540DAN | MOITAO; 2 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 540 DAN; C/ GANCHOS C/ TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAL P/OPERAR C/BASTOES E ROLDANAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS;FORNECIDO S/ CORDA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE938 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15253 | 3455202 | 530401283 | MOITAO SIMPLES 250 A 500 KGF | MOITAO SIMPLES PARA USO GERAL; CONFECCIONADO EM ACO OU NYLON; GANCHOS COM TRAVA DE SEGURANCA;UM BLOCO COM ALCA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; MOITOES COM TRES GORNES; CAPACIDADE MINIMA DE TRABALHO: 250 KGF; CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO: 500 KGF;DEVEM COMPORTAR CORDA TRANCADA CONFECCIONADA EM POLIESTER OU POLIAMIDA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.27.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-15253/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50971 | 3455200 | 53040543 | MOITAO TRIPLO MAD 680DAN | MOITAO; 3 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO;ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 680 DAN; C/GANCHOS C/TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAL P/OPERAR C/BASTOES E ROLDANAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; FORNECIDO S/ CORDA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE940 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12914 | 7719555 | 53040549 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 1000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:100MM; PARA CABO DE ACO DE 1/4POL A 3/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-12914/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12915 | 7719556 | 53040550 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 2000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 2000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:150MM; PARA CABO DE ACO DE 1/2POL A 5/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-12915/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11216 | 5649077 | 530401302 | PROTECAO P/ CINTA SINTETICA | PROTETOR P/ CINTA SINTETICA (ESTROPO DE NAILON); PROTECAO DAS CINTAS SINTETICAS TIPO SLING (ESTROPO DE NAILON) EM REVESTIMENTO DE POLIVINIL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11216/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11540 | 4610648 | 53040559 | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO 3402KGF | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO; ROLDANA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO LEVE;CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 3402KGF;RUPTURA 12206 KGF; DEVE POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ANTI-FRICCAO; DIAMETRO EXTERNO 368MM; DIAMETRO INTERNO 305MM; LARGURA 54MM; ALTURA TOTAL 595 MM; ALTURA DA GARGANTA 140 MM; LARGURA DA GARGANTA 86 MM; DIAMETRO MAXIMO DO CONDUTOR CIRCULAR 32 MM; LARGURA DA POLIA 54 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.29.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE254 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11582 | 4015001 | 53040589 | TALHA ALAVANCA ACO 10M 750KG | TALHA MANUAL; ALAVANCA C/ SUPORTE; CAPACIDADE 750 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHO EM ACO ;SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE, C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) EM ACO SAE 1010 A 1020; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHO C/TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; OLHAL TIPO MANILHA NA EXTREMIDADE SUPERIOR;ALAVANCA ARTICULADA (CABO) E SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) ;COMPRIMENTO DA CORRENTE 10000 MM; PESO APROXIMADO 8 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 750 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.07.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | T09.A1-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000KG; ELEVACAO DE 3 METROS; BITOLA DA CORRENTE 7MM; REDUCAO 46:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG STEEL 1000-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 500 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-NT.050-100 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/ MOLA; CORRENTE SINGELA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 2200 MM; PESO APROXIMADO 11 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 1500 KG; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | T09.A2-2.5 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52491 | 4013060 | 53040592 | TALHA MANUAL ALAVANCA 3000KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 3000 KG; CORPO EM CHAPA ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; CORRENT ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANT MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDEN DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA;CORRENTE DUPLA ALTA RESISTENCIA MECANICA ;JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESS FUSAO OU CALDEAMENTO ;ALAVANCA C/ MANOPLA; COMPRIMENTO DA CO 2200 MM; PESO APROXIMADO 16 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALH 3000 KG; CONFORME CEF-001 EFES 07.07.04; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE-AL.300-025 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE SEGURANÇA; DEVE VIR ACOMPANHADA DE SACOLA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | T09.A1-NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE232 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11351 | 4022072 | 92020267 | CONJUNTO ICAM LINHA MORTA 24M CORDA | CONJUNTO ICAMENTO P/ LINHA MORTA; COMPOSTO: 24 M CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON;DIAMETRO 1/2" (ET 09.17.01 ITEM 2); 1 CARRETILHA C/GANCHO LONGO 13 MM (1/2") (ET 04.03.00 ITEM 1); CORPO,ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1015 A 1030 PINOS; CONTRAPINOS EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1040 A 1060; 1 ESTROPO NAILON; COMPRIMENTO 800MM ± 30MM (ET 09.32.01 ITEM 2); LARGURA 50 MM; ESPESSURA 3 MM ± 0,2; ARGOLAS EM ACO SAE 1045; 1 GANCHO EM ACO CARBONO 1040 PARA CORDA COMPRIMENTO 150MM (ET 13.01.00); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.09.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-11351NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36942 | 4400023 | 53050139 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30M; DIAMETRO: 5/8 POL;MASSA APROXIMADA: 0,980KG/M ;CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 5 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-5/8-30 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36943 | 4400024 | 530401090 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 5/8 POL; MASSA APROXIMADA: 0,980 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-5/8-60 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15281 | 4400025 | 53050140 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 3 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-7/16-30 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36941 | 4400026 | 530401091 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-7/16-60 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11352 | 4022087 | 53040453 | CONJUNTO ICAMENTO LVD/LM TRANSMISSAO | CONJUNTO ICAMENTO LINHA VIVA A DISTANCIA / LINHA MORTA TRANSMISSAO ; COMPOSTO: CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON DIAMETRO 3/4 POL; 1 CARRETILHA C/GANCHO E TRAVA 16 MM (5/8POL); CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO C/ TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1015 A 1030 PINOS; CONTRAPINOS EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1040 A 1060; 1 ESTROPO NAILON COMPRIMENTO 800MM MAIS OU MENOS 30MM LARGURA 50 MM ESPESSURA 3 MM MAIS OU MENOS 0,2 ARGOLAS EM ACO SAE 1045; 1 GANCHO EM ACO CARBONO 1040 COMPRIMENTO 150MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 04.09.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-002 | LL-11352NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14462 | 4411018 | 92020480 | CORDA ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 18MM | CORDA PARA UTILIZACAO EM REGIME ENERGIZADO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 18 MM 3/4 POL - CAPACIDADE MINIMA DE 726DAN - RUPTURA MINIMA DE 3100 KGF - 0,149 KG/M - ENCORDOAMENTO TORCIDO DE 3 PERNAS - FIOS DEVEM SER IDENTICOS, CONTINUOS, SEM EMPELOTEAMENTOS, ISENTA DE CORTES E EMENDAS, FIOS SOLTOS E OU FROUXOS - COR BRANCA E OU AMARELA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-002 | LE-PDTO18 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10218 | 4411017 | 92020479 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 6 M | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 6 MM (1/4") ± 5%; CAPACIDADE 107 DAN; RUPTURA MINIMA 500 KGF; 0,017 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/NÚMERO DE PERNAS 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE MENOS 10°C E 60°C; FIOS CONSTITUEM A CORDA DEVEM SER CONTINUOS, IDENTICOS,SEM EMPELOTA COR BRANCO OU AMARELO;ISENTA CORTES, EMENDAS, FIOS SOLTOS OU FROUXOS; CADA ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CON POEIRA E UMIDADE E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO; CONFORME PADRA CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-002 | LE-PDTO6 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GA1600/30 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 8;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GA1600/60 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO : 30 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GA3200/30 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GA3200/60 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GA3200 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12988 | 5640100 | 31015190 | CABO BAIPASSE 1/0 AWG 5M 34,5KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO PROPILENO EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 34,5 KV; SECAO NOMINAL 1/0 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 2/600A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 5 METROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-CB2059-5e | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12987 | 4610018 | 31015191 | CABO BAIPASSE 2 AWG 4M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 15,0 KV; SECAO NOMINAL 2 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 200A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 4 M ETROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-CB2754-4E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12989 | 5640101 | 53050137 | CABO BAIPASSE 4/0 AWG 5M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 15,0 KV; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 400A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 5 METROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-CB2757-5E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11401 | 2223415 | 530401086 | CABO COBRE P/ ATERR 25 MM 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; COMPRA POR METRO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC)<(>,<)> CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLAÇÃO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-ME | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13879 | 2223413 | 530401087 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 12 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 12 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-12E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13877 | 2223411 | 530401088 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 2 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 2 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-2E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15100 | 5646098 | 530401194 | COBERTURA RIG P/ POSTE 34,5KV 12" 1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1200 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE T TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CON PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PEL NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L406-0030 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE T TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CON PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PEL NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L406-0000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 1200MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO,TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L4937-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L4936-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14590 | 5646130 | 530401195 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 34,5KV 6"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO,TIPO,FABRICANTE,ETC.) ;PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L4936-12NER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO:600MM;COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L4937-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 900-E ouo 1301 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; ESPESSURA 2,0 MM ± 0,2 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.16.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LFLEX0-200X200 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13077 | 1801081 | 13025222 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 2000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE 0 A FREQUENCIA 60HZ; ABERTURA DO SENSOR VARIAVEL DE 48 MM A 98 MM (D COM O MODELO APRESENTADO);FAIXA DE TEMPERATURA DE -30 A 60 GRAUS RESOLUCAO PARA FAIXA DE 1 A 99,9 A DEVE SER 0,1A, PARA FAIXA DE 1999A DEVE SER DE 1A; PESO MAXIMO 2 KG; CONEXAO COM ADAPTADOR UN PARA FIXACAO EM VARA DE MANOBRA ;RESISTENTE A CHOQUE MECANICO PROVA D AGUA; POSSUIR BOTAO LIGA E DESLIGA E FUNCAO DE RETENCA (MEMORIA) DO VALOR LIDO PARA CADA FASE (ARMAZENAR ATE 4 LEITU ESTOJO (BOLSA) PARA PROTECAO,ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.04.18 ITEM 1; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HVA-2000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37114 | 1801084 | 530401280 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 5000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE 0 A FREQUENCIA 60HZ; ABERTURA DO SENSOR VARIAVEL DE 48 MM A 98 MM (D COM O MODELO APRESENTADO);FAIXA DE TEMPERATURA DE -30 A 60 GRAUS RESOLUCAO PARA FAIXA DE 1 A 99,9 A DEVE SER 0,1A, PARA FAIXA DE 1999A DEVE SER DE 1A, PARA FAIXA DE 2000A A 5000A DEVE SER DE 0, PESO MAXIMO 2 KG; CONEXAO COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FIXACAO E DE MANOBRA ;RESISTENTE A CHOQUE MECANICO E A PROVA D AGUA; POS BOTAO LIGA E DESLIGA E FUNCAO DE RETENCAO (MEMORIA) DO VALOR PARA CADA FASE (ARMAZENAR ATE 4 LEITURAS); ESTOJO (BOLSA) PARA PROTECAO,ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO; CONFORME 001 ET 07.04.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | LL-HVA-5000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36872 | 1800035 | 530401355 | VOLTIMETRO DIGITAL AT COM GANCHO | VOLTIMETRO DIGITAL DE ALTA TENSAO COM GANCHO; PARA USO DAS OPERACIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICAO DE TENSAO EM REDES DE DISTRIBUICAO; DIMENSOES CONFORME EFES; ALIMENTADO A BATERIA DE ALCALINA DE 9 V SUBSTITUIVEL EM CAMPO; VIDA UTIL DA BATERIA: C 100 LEITURAS; FAIXA DE TENSAO DE OPERACAO: 0 A 99 KV FASE A TE SELECAO AUTOMATICA DE FAIXA; FREQUENCIA DE OPERACAO: 60 HZ; PE VOLTIMETRO COM PONTA DE PROVA: 0,62 KG; ALTURA DA TELA DE LED: 6 EXATIDAO: ±10% EM LINHA AEREA TRIFASICA COMPACTA; DEVE POSSU ENCAIXE PARA CABECOTE UNIVERSAL DA VARA OU BASTAO DE MANO DEVE VIR ACOMPANHADO DE PONTA DE PROVA DE 200 MM E DE ESTOJO ROBUSTO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE;CONFORME DIS-CEF-002 07.04.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | HDE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36627 | 4610633 | 530401260 | KIT SUPORTE ISOL JUMPER PROV COM BASTAO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE:1 SUPORTE DE 390 MM,UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE (DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1), 2 GRAMPOS DE TORCAO (DIS-CEF-001 ET 18.01.04) E 1 BASTÃO DE MANOBRA ISOLADO (PEGA TUDO) DE 3260 MM (DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF -001 ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36627 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36030 | 4610591 | 530401261 | KIT SUPORTE ISOLADO JUMPER PROVISORIO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE: 1 SUPORTE DE 390 MM, UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE ( ET 09.04.03 CEF.001 ) E 2 GRAMPOS DE TORCAO ( ET 18.01.04 CEF.001 ); PADRAO CEF NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36030 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36061 | 4610593 | 530401333 | SUPORTE ISOLADO 1250MM P/ JUMPER PROV | SUPORTE DE 1250 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO, COM CONEXAO E TRAVA DOS ELEMENTOS POR MEIO DE PINO DE ENGATE EM LATAO E ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO;BASE PARA AS DUAS EXTREMIDADES DO SUPORTE EM LIGA DE ACO PARA FIXACAO DO GRAMPO E HASTE; GANCHO FORMATO TIPO C EM ACO CARBONO REVESTIDO COM BORRACHA PRESAS AO BASTAO COM DUAS BRACADEIRAS EM ACO INOX; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36061 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36062 | 4610592 | 530401334 | SUPORTE ISOLADO 390MM P/ JAMPER PROV | SUPORTE DE 390 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO.BASE PARA AS DUAS EXTREMIDADES DO SUPORTE EM LIGA DE ACO PARA FIXACAO DO GRAMPO E HASTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA; MAIS DETALHES VIDE ET. | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36062 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15148 | 4640139 | 530401265 | LAMINA SERRA SABRE P/ MADEIRA | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA; EM BI-METAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15149 | 4640138 | 53020014 | LAMINA SERRA SABRE P/ METAL | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL;EM BI-METAL;COMPRIMENTO : 6 POL;DENTES POR POLEGADA: 14DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13016 | 4512046 | 530401271 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 500 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA;VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A ABRASAO;PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 275 BAR; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6 (3/4#) EM CADA UMA DAS MANGUEIRAS, MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 05.08.03 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 500 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15307 | 4512047 | 530401272 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 500 MM ENGATE N 8 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A ABRASAO;PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 275 BAR; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8 (1/2#) EM CADA UMA DAS MANGUEIRAS, MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 05.08.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 500 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13015 | 4512045 | 530401273 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A ABRASAO;PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 275 BAR; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6 (3/8#) EM CADA UMA DAS MANGUEIRAS, MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 05.08.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 700 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15308 | 7719559 | 530401274 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 8 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA;VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A ABRASAO;PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 275 BAR; COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8 (1/2#) EM CADA UMA DAS MANGUEIRAS, MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA OUTRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 05.08.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 700 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11559 | 3426183 | 530401321 | SEPARADOR FASE FIBRA DE VIDRO 75X920MM | SEPARADOR DE FASES; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO OU BRONZE; PARTE FIXA C/4 PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA; PARTE MOVEL C/ RASGO P/ DESLOCAMENTO E TRAVAMENTO NOS CONDUTORES;COMPRIMENTO 920MM;LARGURA 75MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.25.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE880 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35210 | 4022070 | 53040560 | SACA POSTE 1/2" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR ,GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS PARA CORRENTES EM ANGULOS ESTRATEGICOS NA LATERAL E NO FUNDO DA CAMISA PARA TRAVAMENTO DA CORRENTE; HASTE COM APOIO TIPO MEIA-LUA; FUNDO COM APOIO ESPECIAL PARA O TRABALHO VERTICAL; GUIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR; SAPATA DE APOIO EM VIGA U DE 8 POLEGADAS COM NERVURAS INTERNAS PARA MAIOR RESISTENCIA; MANGUEIRAS ALTA PRESSAO COM DIAMETRO DE 3/8 POLEGADAS, COM TERMINAIS MF 3/8 POLEGADAS NPT X MF 1/2 POLEGADA NPT; CORRENTE DE 13 MM COM 3,6 METROS E ARGOLAS DE 7/8 POLEGADAS NAS EXTREMIDADES; ENGATES RAPIDOS FACE PLANA DE 1/2 POLEGADAS COM TRAVA DE SEGURANCA; CONEXOES DE PRESSAO AB ESPECIAL COM ROSCA 1/2 POLEGADA NPT; CAMISA DE TUBO TREFILADO SAE 1026; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-SP150-2NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35209 | 4022069 | 530401310 | SACA POSTE 3/8" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR, GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS PARA CORRENTES EM ANGULOS ESTRATEGICOS NA LATERAL E NO FUNDO DA CAMISA PARA TRAVAMENTO DA CORRENTE; HASTE COM APOIO TIPO MEIA-LUA; FUNDO COM APOIO ESPECIAL PARA O TRABALHO VERTICAL; GUIA EM FERRO FUNDIDO NODULAR; SAPATA DE APOIO EM VIGA U DE 8 POLEGADAS COM NERVURAS INTERNAS PARA MAIOR RESISTENCIA; MANGUEIRAS ALTA PRESSAO COM DIAMETRO DE 3/8 POLEGADAS, COM TERMINAIS MF 3/8 POLEGADAS NPT X MF 1/2 POLEGADA NPT; CORRENTE DE 13 MM COM 3,6 METROS E ARGOLAS DE 7/8 POLEGADAS NAS EXTREMIDADES; ENGATES RAPIDOS FACE PLANA DE 3/8 POLEGADAS COM TRAVA DE SEGURANCA; CONEXOES DE PRESSAO AB ESPECIAL COM ROSCA 1/2 POLEGADA NPT; CAMISA DE TUBO TREFILADO SAE 1026; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-SP150-1NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35152 | 4632007 | 530401005 | ALICATE COMPRESSAO MAN Y35 HID 12000 DAN | ALICATE COMPRESSAO HIDRAULICA; MODELO Y35; C/ ACIONAMENTO MANUAL; CABECOTE GIRATORIO 180 GRAUS EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CABO FIXO EM ACO CARBONO; CABO MOVEL EM LIGA DE ALUMINIO; COBERTURA PROTETORA DO CORPO EM NEOPRENE OU SIMILAR 1 KV NA COR PRETA; P/ SER OPERADO C/ MATRIZES INTERCAMBIAVEIS; CABECOTE C/ ACABAMENTO CADMIADO E PASSIVADO POR BICROMATIZACAO; AS PARTES METALICAS DEVEM APRESENTAR SUPERFICIES LISAS, ISENTAS DE IMPERFEICOES COMO CANTOS VIVOS, REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS OU FISSURAS; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO METALICO C/ TAMPA ARTICULADA POR DOBRADICAS E ACABAMENTO C/ PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU TINTA ESMALTE SINTETICO MARTELADO, INTERNA E EXTERNAMENTE; PROVIDO INTERNAMENTE DE NO MINIMO 12 RECEPTACULOS P/ MATRIZES, C/ FECHO E ALCA P/ TRANSPORTE; PRESSAO DE TRABALHO 12000 DAN; PESO MAXIMO DO ALICATE 6 KG; ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE ACO DO ESTOJO 9 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | LL-CHM1230 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10238 | 4631062 | 530401006 | ALICATE COMPRESSAO MANU MD6 MEC 4000 DAN | ALICATE COMPRESSAO MECANICA; MODELO MD6; MATERIAL CABECOTE ACO FERRAMENTA DUREZA 38 A 48 ROCKWELL OU ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150; MORDENTES ACO FERRAMENTA C/ DUREZA 38 A 48 ROCKWELL; OXIDADO PRETO COM COBERTURA ISOLANTE NOS MORDENTES NA COR PRETA OU VERMELHA; CABO DE MADEIRA DURA PRESERVADA; COBERTURAS ISOLANTES EM NEOPRENE OU SIMILAR C/ ISOLAMENTO MIN P/ 1 KV NA COR PRETA; C/ ESTOJO C/ TAMPA ARTICULADA EM CHAPA DE ACO ESPESSURA MIN 9 MM C/ PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU TINTA ESMALTE SINTETICO MARTELADO INTERNA E EXTERNAMENTE, C/ MIN DE 12 RECEPTACULOS P/ MATRIZES; CABOS LIVRES DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADO E ENVERNIZADO; PRESSAO DE TRABALHO 4000 DAN; OS MORDENTES DEVEM POSSUIR AS MATRIZES FIXAS DE INDICES B E D3; PADRAO CEF.001 NEONERGIA ET 03.09.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-MD6/6IE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12901 | 4601364 | 53040009 | ALICATE CORTADOR CABOS C/ ALMA 26,2 MM | ALICATE CORTADOR DE CABOS COM ALMA DE ACO; DIAMETRO MAXIMO DE 26,2MM; COM CABO EXTENSIVO DE FIBERGLASS PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVACAO DE REDES, SUBESTACOES E LINHAS DE TRANSMISSAO; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.14 | DIS-CEF-001 | 10-205 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10240 | 4610616 | 530401021 | ARCO DE SERRA PARA BASTAO | ARCO DE SERRA PARA BASTAO; TIPO FIXO; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA BASTAO; PINO PARA ENCAIXE DE LAMINA DE SERRA EM ACO RAPIDO COM PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE: 12"; PARA LINHA VIVA A DISTANCIA; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 03.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE663 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13781 | 5646133 | 530401070 | BORRACHA C VELCRO CAIXA REDE SUBTERRANEA | BORRACHA EVA TATAME E FITA DE VELCRO COLADA; 1000 X 1000 MM DE CUMPRIMENTO X LARGURA DA BORRACHA; 10MM DA ESPESSURA DA BORRACHA; 50 MM DA LARGURA DA FITA VELCRO; 20 MM DISTANCIA ENTRE PARTES MACHO E FEMEA; FITA VELCRO COLADA A BORRACHA COM RESISTENCIA A AGUA E INTERPERIES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.60.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | EVA10P-1000CV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15190 | 4607016 | 53095089 | CAIXA FERRAMENTA BAU | CAIXA DE FERRAMENTA TIPO BAU COM BANDEJA; MATERIAL: CHAPADE ACO; PROTECAO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; ACABAMENTO: PINTADO; COMPRIMENTO: 500MM; LARGURA: 160MM; ALTURA: 180MM; COM LINGUETA PARA CADEADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 05.04.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE-4EB | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15513 | 7719635 | 14070006 | CAIXA P TRANSPOR E ACOND OLEO LUBRIF | CAIXA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGURO DE OLEO E GRAXAS LUBRIFICANTES EVITANDO DERRAMES ACIDENTAIS NO MEIO AMBIENTE. CONFECCIO NADA EM POLIETILENO. PORTA DE ACESSO COM TRAVA. PORTA DEVE POSSUIR SISTEMA DE VEDACAO CONTRA VAZAMENTOS ACIDENTAIS. ALCA PARA TRANSPORTE. DIMENSOES CONFORME EFES. DEVE POSSUIR RESISTENCIA CONTRA DANOS ACIDENTAIS. CONFORME DIS CEF-001 EFES 05.04.19. EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIR POR 37631 | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13521 | 5637118 | 530401190 | CINTA POLIESTER C PRESILHA P DEGRAU POL | CINTA PARA DEGRAU DE ESCALADA; MATERIAL POLIESTER REFORCADO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; SUPERFICIE I SENTA DE REBARBAS E FALHAS NA COSTURA; CARGA NOMINAL DE 250 KG; LARGURA MINIMA DE 25 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LEDEG160 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36992 | 7611037 | 92020373 | CJ PRENDEDOR PARA LENCOL EM CX MEDICAO | CONJUNTO DE PRENDEDORES PARA LENCOL ISOLANTE EM INTERIOR DE CAIXA DE MEDIÇÃO; COMPOSTO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DO PRENDEDOR; CONFECCIONADO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA E LEVE; COM MORDENTES ARTICULADOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.24.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | KIT-PP-NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15170 | 4610000 | 22095069 | CRUZETA AUXILIAR C MASTRO E PRESILHAS | UM BASTAO CRUZETA AUXILIAR COM UM BASTAO MASTRO E QUATRO PRESILHAS; MATERIAL DO BASTAO CRUZETA E BASTAO MASTRO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PRESILHAS DE LIGA DE ALUMINIO; ACESSORIO: CABECOTE OLHAL EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO EXTERNO BASTOES: 64MM; DIAMETRO INTERNO PRESILHAS E CABECOTE: 64MM; COMPRIMENTO APROXIMADO BASTAO CRUZETA: 2410MM; COMPRIMENTO APROXIMADO BASTAO MASTRO: 1350MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.21.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | LL-BCZ-4862-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15130 | 4600241 | 53040964 | DECAPADOR CABOS CONCEN LAMINA 6,5 A 25MM | DECAPADOR DE FIOS E CABOS (CONCENTRICO); CORPO EM POLIMERO RIGIDO; LAMINA SUBSTITUIVEL; COM ESTRIBO PARA PRENDER FIOS OU CABOS; CAPAZ DE DECAPAR CABOS DE 6,5 A 25 MM DE DIAMETRO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.35.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 1903 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13025 | 4600240 | 530401216 | DECAPADOR DE CONDUTOR 10 A 32 MM | DECAPADOR DE CONDUTOR; EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CABO ANTI DESLIZANTE COM ABAS ARREDONDADAS; TAMANHO DE 200 MM X 80 MM; PARA CONDUTORES DE 10 A 32 MM DE DIAMETRO; REGULAGENS PARA ESPESSURA DO REVESTIMENTO DE 1,5 - 2,0 - 2,5 E 3,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BXQ-Z-40A | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14010 | 4600239 | 53040290 | DECAPADOR DE CONDUTOR REDE PRIMARIA | DECAPADOR DE CONDUTOR PARA REDE PRIMARIA ATE 34,5 KV; CABO ANTIDESLIZANTE COM ABA PROTETORA; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL PARA ISOLACAO A PARTIR DE 7,6 MM; SUPORTE PARA APOIO DO CABO REVERSIVEL; PARA CABOS COM ESPESSURA DE REVESTIMENTO DE 10,2 A 42,2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SPEED SYSTEMS MOD. 2900 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11456 | 1913025 | 530401218 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 1000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 1000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DIN-1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11457 | 1913000 | 53040460 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 3000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN OU 20 EM 20 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 3000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DIN-3000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11455 | 1913024 | 53040461 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 500 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 500 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS DE ATE 1,2 M PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ESTOJO REVESTIDO COM ESPUMA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DIN-500 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51693 | 4610639 | 92020481 | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE; CARTUCHO PORTA FUSIVEL EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM TERMINAIS DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO PARA GRAMPO DE TORCAO E HASTE ; MOLA EM ACO; HASTE DE COBRE COM DIMENSOES 92 X 92 MM E DIAMETRO 3/8POL; DISPOSITIVO (GATILHO) PARA ACIONAMENTO DO ELO FUSIVEL; CAPACIDADE DE CORRENTE 80 A; DIAMETRO DO TUBO 32 MM; COMPRIMENTO 247MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-2915/10984 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15283 | 7702011 | 53040465 | ENCERADO DE LONA 10000 X 10000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL N 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 10000 MM; LARGURA: 10000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BO-ENLO10V-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11461 | 7702007 | 53040466 | ENCERADO DE LONA 5000 X 5000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA: 5000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BO-ENLO10V-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11669 | 4641002 | 530401231 | ESCOVA DE ACO EM V PARA CONDUTORES | ESCOVA MANUAL; FORMATO V; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; PARA CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 12.01.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE211 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11462 | 4640037 | 93020020 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 30X240MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 85 MM; ALTURA DAS CERDAS 10 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 240 X 30 MM; ESPESSURA DO CABO 15 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.01.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-BKZ | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11463 | 4610269 | 530401232 | ESCOVA ROT TUBULAR ACO 50,0MM C/ ADAP UN | ESCOVA ROTATIVA; FORMATO TUBULAR; ESCOVA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; PARAFUSO EM LATAO OU ACO; PARA CONDUTOR; COMPRIMENTO DO TUBO 120MM; DIAMETRO 50 MM; DEVE POSSUIR CERDAS INTERNAMENTE E ADAPTADOR UNIVERSAL GIRATORIO PARA BASTAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 12.01.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE313 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11464 | 4610652 | 530401233 | ESCOVA ROT TUBULAR ACO 64,0MM C/ ADAP UN | ESCOVA ROTATIVA; FORMATO TUBULAR; ESCOVA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LATAO OU ACO; PARA CHAVE SECCIONADORA; COMPRIMENTO 120 MM; DIAMETRO 64 MM; DEVE POSSUIR CERDAS INTERNAMENTE E ADAPTADOR UNIVERSAL GIRATORIO PARA BASTAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 12.01.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE313G | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10276 | 4610562 | 22095070 | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 64 MM; PARAFUSO COM PORCA OLHAL DE FECHAMENTO EM BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.09.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE287 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11593 |  | 530401347 | TRADO P/MADEIRA 18" 7/8" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 7/8"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | IW516 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12500 |  | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE782 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE ALUMINIO; A CIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA E ROLDANA DESLIZADORA; COMPRIMENTO DO TIRANTE SIMPLES 2500 MM; COMPRIMENTO DO TIRANTE DUPLO 1250 MM; LARGURA DO TIRANTE 35 MM; ESPESSURA DO TIRANTE 2,5 MM; PESO APROXIMADO 5 ,5 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO SIMPLES 750 DAN; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO DUPLO 1500 DAN; 2 GANCHOS PERNO E 1 GANCHO OLHAL; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA E ARGOLAS P/ MANUSEIO POR MEIO DE BASTAO; COR E ACABAMENTO UNIFORME; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA DE LONA NUMERO 10 P/ GUARDA E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE156NLV/NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11460 | 7702005 | 92020374 | ENCERADO DE LONA 2000 X 2000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA: 2000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BO-ENLO10V-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10293 | 4641006 | 530401276 | MARTELO P/BASTAO BRONZE 400 GR | MARTELO P/ BASTAO; MATERIAL BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL; PESO 400 GRAMAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.20.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-ACU-MART-B-400 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11611 | 4642002 | 530401281 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR MD6 5T | MEDIDOR PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO; MANOMETRO COM PISTAO DE ACIONAMENTO; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; CAPACIDADE DE ATE 5 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU PLASTICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.04.09; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-MCCM7E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU PLASTICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-MCCH12E | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11536 | 5627001 | 530401298 | PONTEIRA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | PONTEIRA P/ ESPORA (ESPORAO); CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; ACO C/ DUREZA DE 35 A 45 RC ATE UMA DISTANCIA DE 6 MM DE SUA EXTREMIDADE PONTIAGUDA; PONTA CHANFRADA; LIVRE DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.34.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE35E-PONTA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15595 | 3454224 |  | PRESILHA SEGURANCA CH FUS SE 800MM | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO;CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO P/ TRAVA 1,5MM; DIAMETRO DO CORDAO 2,5 MM; COMPRIMENTO DO CORDAO 800MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.33.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE15-DAQC-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10279 | 3454223 | 53040555 | PRESILHA SEGURANCA SAE1010/20 | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO; CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO P/ TRAVA 1,5 MM; DIAMETRO DO CORDAO 2,5 MM; COMPRIMENTO DO CORDAO 600 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE15-DAQC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11541 | 3455000 | 530401307 | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA 750DAN | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA; POLIA, SUPORTES DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA, EIXO DO ROLETE, EIXO DA ARTICULACAO DA BASE, PARAFUSOS DE FIXACAO C/ PORCA TIPO BORBOLETA CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1030 A 1045; O SUPORTE DA POLIA DEVE SER FIXADO AO SUPORTE DA BASE ATRAVES DE UM EIXO QUE PERMITA UM GIRO DE 360; A ABERTURA DA ROLDANA DEVE SER FEITA POR UMA MOLA DE ACO, NORMALMENTE FECHADA E O SEU BLOQUEIO E ATRAVES DE UM OLHAL QUE PODERA SER OPERADO A DISTANCIA POR UM BASTAO DE LINHA VIVA; A POLIA DEVE TER SUA CONCAVIDADE DIMENSIONAL P/ ACOMODAR CONDUTORES COM DIAMETRO DE 18 MM NO MINIMO; DIAMETRO EXTERNO DA ROLDANA 178 MM; LARGURA DO TAMBOR 76 MM; COMPRIMENTO DOS PARAFUSOS 120 MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO P/ ESFORCO NO SENTIDO VERTICAL 750 DAN; CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 1134 KG; CAPACIDADE DE RUPTURA MONTADA NO SUPORTE 3402 KG; CAPACIDADE DE RUPTURA SUSPENSA 5443 KGF; TAMBOR POLIDO OU REVESTIDO DE NEOPRENE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE204R | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-CESTO-SSH-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 1/0 AWG (DIAMETRO DE 10 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: 30 POL. (760 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-TS30LV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 336,4 MCM (DIAMETRO DE 17 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: MENOR OU IGUAL A 36 POL. (920 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-TS36LV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15374 | 1914020 | 53040065 | TORQUIMETRO 1/4 POLEGADA 3 A 15 N.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE-FE-TORQ100 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34990 | 3412054 | 530401206 | CONJ LANCAMENTO RD COMPACTA SEM ACESSO | DISTRIBUIDOR DE CABOS PARA LANCAMENTO DE REDE COMPACTA DIS-CEF-001 ET 04.10.00; 1 MOTOR CABRESTANTE A GASOLINA PARA ELEVACAO DE CARGA ET 07.02.15; 1 SUPORTE DE FIXACAO DO MOTOR ET 07.02.15; 2 REGISTROS DE CORRENTE PARA FIXACAO DO MOTOR ET 09.28.00; 2 TALHAS DE ALAVANCA 3000 KG ET 07.07.04; 1 DINAMOMETRO 3000 KG ET 03.03.00; 700 METROS CORDA DE POLIETILENO 12 MM ET 09.17.03; 1 TUBO BIPARTIDO ET 09.50.04; DEMAIS INFORMACOES CONFORME ET 04.12.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-GG-34990NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35007 | 3419262 | 530401207 | CONJ. P/ SUBST. DE TRANSFORMADOR | KIT PARA SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR; COMPOSTO POR: TALHA DE CORRENTE (ET 07.07.06 - ITEM 2), ESTROPO DE CABO DE ACO (ET 09.32.02 - ITEM 3) E CHAVE CATRACA COMBINADA 4 BOCAS (ET 03.21.20 - ITENS 2 E 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-GC-35007NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W-BG | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | M468 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15140 | 4821001 | 53040507 | GARRA MEIO DO VAO | DISPOSITIVO PARA FIXAR ESCADA NA CORDOALHA; CONFECCIONADA EM POLIACETAL E ALUMINIO NAVAL; COM ELEMENTOS DE ACO PARA RESISTENCIA ADEQUADA DURANTE UTILIZACAO; DIMENSOES: A: 105 MM, B: 395 MM, C: 25 MM, D: 85 MM; CARGA MINIMA DE TRABALHO SEM DEFORMAÇÃO: 10 KN; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.30.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GARRA MV | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11881 | 5627019 | 530401234 | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; EXTENSIVEL; HASTE CONFECCIONADA EM ACO SAE 1040 / 1045 C/ ARESTAS E CANTOS ARREDONDADOS; EXTENSAO E PASSADORES CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1010 / 1020; PONTEIRA (ESPORAO) CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; PROTECAO P/ PANTURRILHA CONFECCIONADA EM COURO REVESTIDA COM VAQUETA GRANULADA OU LISA, ENCHIMENTO C/ ALGODAO; DIMENSOES CONFORME EFES; TIPO AMERICANA; REGULAVEL; C/ TRATAMENTO TERMICO; GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, APRESENTANDO UMA CAMADA MINIMA DE 25 MICRONS; A HASTE DEVE POSSUIR 4 FUROS DE ROSCA E SER FLEXIVEL, C/ DUREZA DE 28 A 38 RC; A EXTENSAO DEVE SER PRESA NA HASTE POR DOIS PARAFUSOS DE CABECA SEXTAVADA PROVIDOS DE ARRUELA DE PRESSAO E OS PASSADORES DEVEM SER REBITADOS NA HASTE E NA EXTENSAO; A PONTEIRA DEVE TER UMA DISTANCIA DE ATE 6 MM DE SUA EXTREMIDADE PONTIAGUDA E A PONTA DEVE SER CHANFRADA, C/ DUREZA DE 35 A 45 RC; CADA PAR DE ESPORAS C/ SUAS EXTENSOES DEVE SER ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; OS PARAFUSOS E ARRUELAS DE PRESSAO DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO; A PONTEIRA (ESPORAO) DE CADA ESPORA DEVE APRESENTAR UM PROTETOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.37.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE35E-NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15094 | 1913002 | 13025216 | DINAMOMETRO 45 DAN PADRAO DE ENTRADA | DINAMOMETRO MECANICO; ACO CARBONO COM ZINCAGEM ELETROLITICA, EXTENSOR EM ACO CARBONO, TUDO EM ALUMINIO E GANCHO SOLDADO NO TAMPAO; CAPACIDADE: 55 DAN; ESCALA: 0 A 55 KGF ( DAN ) COM INTERVALOS DE 5 KGF; ACESSORIOS: GANCHO AUXILIAR COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-AR3-029 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15096 | 1913004 | 13025217 | GANCHO DINAMOMETRO 45 DAN | GANCHO AUXILIAR PARA DINAMOMETRO DE TESTE EM PADRAO DE ENTRADA; COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-AR3-029-GA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15210 | 5641031 | 13025220 | DETECTOR PRESENCA TENSAO BT | DETECTOR DE PRESENCA DE TENSAO BT; ALIMENTADO A PILHAS; FAIXA DE TENSAO: 90 V CA A 1000 V CA; CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CAT IV 1000 V; BOTAO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE PRESENCA DE TENSAO LUMINOSO NA PONTA DO DETECTOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.08.06;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | GREENLEE / FLUKE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37704 | 4302015 | 53040397 | BOMBA SUBMERSA MONOFASIC RECALQUE 2" | BOMBA SUBMERSA; MONOFASICA 220V; RECALQUE 2"; VAZAO MINIMA 11,8 M3/H; VAZAO MAXIMA 24,3 M3/H; 1 CV; COM MANGOTE FLEXIVEL DE 10M; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS ( BCS-C5 Schneider) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15680 | 4601592 | 53040428 | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5” | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5" COM CORPO; CORRENTE EM ACO ESPECIAL; EMPUNHADURA PLASTICA; ACABAMENTO ESCURECIDO; INDICADA PARA UTILIZACAO EM TUBULACOES E FILTRO DE OLEO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 450MM; COMPRIMENTO DO CABO 280MM ;CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (211-5 Gedore) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37705 | 4601593 | 53040429 | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8” | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8”; MINIMO E MAXIMO DO TUBO Ø = 45 - 220 MM; CORPO E CORRENTE EM ACO ESPECIAL; MORDENTES FORJADOS EM ACO CROMO VANADIO; COM TEMPERA TOTAL NO CORPO E POR INDUCAO NOS DENTES; CORPO E MORDENTES COM PINTURA ELETROSTATICA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE44097/008 Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37707 | 4601594 | 53040458 | CURVADO HIDRAULIC TUBO 1/2" A 3" 18T | CURVADOR HIDRAULICO DE TUBOS 18 TONELADS; CURVAS DE ATE 90°; ACOMPANHA MATRIZES DE ½” A 3”; COM PAREDES DE 2,75 A 4,5MM E EIXO ATE 2” (SAE 1045); PRINCIPAIS TUBOS UTILIZADOS PARA CURVATURA TUBO DE COBRE; TUBO DE ACO INOX; TUBO DE CONSTRUCAO CIVIL; TUBO PARA CALDEIRARIA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (CB18000 Bovenau) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15685 | 4606033 | 53040575 | SOPRADOR DE AR A BATERIA | SOPRADOR DE AR A BATERIA; RESISTENTE A AGUA E POEIRA; BOCAL LONGO TELESCOPICO DE 3 ESTAGIOS; VELOCIDADE VARIAVEL; CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE; PARTIDA SUAVE; FLUXO DE AR: 120 M3 POR H; ROTACOES EM VAZIO: MINIMO DE 17000 RPM; VEOCIDADE DO AR: MINIMO DE 62 M POR S; 2 BATERIAS DE 18V 4AH; CARREGADOR BIVOLT; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-DUB185Z-K21B Makita | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15681 | 4606032 | 53040576 | SOPRADOR TERMICO 2000W 2 ESTAGIOS | SOPRADOR TERMICO 2000W COM 2 ESTAGIOS; BOCAL DE 22MM; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR QUEIMA; SUPORTE QUE PERMITA UTILIZAR O EQUIPAMENTO APOIADO; POTENCIA: 2000 W; VOLTAGEM: 220V; TEMPERATURA DE TRABALHO: 50º- 600º; FLUXO DE AR - IT/MIN: 250 - 500; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (STV200 VONDER) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15675 | 4610704 | 53040436 | CHAVE GANCHO C/ PINO Z 40 180-195 MM | CHAVE GANCHO COM PINO 40 Z DE 180-195 MM COM ACABAMENTO ESCURECIDO, CONFECCIONADA EM ACO VANADIUM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE44601/106 Tramontina | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37711 | 7719652 | 53040512 | GUIA DE INSERCAO Ø9MM 150 METROS | GUIA DE INSERCAO FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO Ø9MM; COMPRIMENTO 150 METROS; TOLERANCIA: +\- 0,3MM; % DE FIBRA: 65-72 ; TENSAO MAXIMA DE TRACAO: 345KG; TEMPERATURA MAX P/ USO: 90ºC;TEMPERATURA MIN P/ USO: -40ºC; RAIO MINIMO DE CURVA: 150MM; PARA DUTOS DE DIAMETRO: 28 A 96 MM;COMPRIMENTOS: 150M. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (PCR plasticos) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37708 | 6642025 | 53040516 | INVERSOR ONDA SENOIDAL 12V-220V 3KW | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 12V PARA 220V E 3000W; SWITCH LIGA E DESLIGA; 2 TOMADA PADRAO NBR 14136; 2 VENTOINHA PARA RESFRIAMENTO; 2 PARES DE CABOS COM TERMINAIS; INDICADOR LED DE FUNCIONAMENTO; CARCACA EM ALUMINIO; POTENCIA DE SAIDA CONTINUA: 3000W; FREQUENCIA DE SAIDA:60 HZ +- 2 HZ; PROTECAO CONTRA SOBRECARGA FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE OPERACIONAL: 0-40 GRAUS C; TENSAO DE ENTRADA: 10.5 A 15 VDC; TENSAO DE SAIDA: FAIXA QUE CONTEMPLE 220 VAC; FORMA DE ONDA: SENOIDAL; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-INV-OS3000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15682 | 4011023 | 53040419 | CARRO ALAVANCA 3 TONELADAS | CARRO ALAVANCA CAPACIDADE 3 TONELADAS; COMPRIMENTO DO CABO 1400 MM; DIAMETRO DO CABO 37,7 MM; DIAMETRO DAS RODAS 62 MM; ALTURA MINIMA DA UNHA 9 MM; ALTURA MAXIMA DA UNHA 91 MM; PESO APROXIMADAMENTE 8 KG; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (AL3200 BOVENAU) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37700 | 4015016 | 53040537 | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA 800KG | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA TRABALHAR COM PECAS PESADAS EM BANCADAS E CAPACIDADE DE 800 KG. ALTURA MINIMA: 450MM; ALTURA MAXIMA: 1500MM; PESO MAXIMO SEM CARGA: 180KG; COMPRIMENTO MINIMO: 1200MM; LARGURA MINIMA: 480MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (MEE800 BOVENAU) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37716 | 4013145 | 53040590 | TALHA MANUAL 5T C CORRENTE DE 3,0M | TALHA TOTALMENTE MANUAL COM SISTEMA OPERACIONAL SIMPLES; AGIL E PRATICO; INDICADA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM GERAL; ESPECIFICACOES TECNICAS: CAPACIDADE DE CARGA 5,0 T; ELEVACAO MAXIMA DA TALHA 3,0 M; ESPESSURA DO GANCHO INFERIOR 30,0 MM; MEDIDA DA ABERTURA DO GANCHO SUPERIOR 44,0 MM; LARGURA DO CORPO 210,0 MM; ROFUNDIDADE 640,0 MM; ESFORCO DE ACIONAMENTO 381 N; GRUPO DE CLASSIFICACAO IV;CORRENTES POLIDAS GRAU 8 DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-ETE-167 | SS (CSM TC5000) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37787 | 4632014 | 53040359 | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUB | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUBALICATE HIDRAULICO DE SEGURANCA PARA CORTE DE CONDUTORES DE REDE SUBTERRANEA; DIAMETRO MAXIMO DE CORTE 105 MM; 2 BATERIAS 18V 3.3AH; CARREGADOR DE BATERIAS 220V 60HZ; FORCA DE CORTE 80KN; CABECOTE DE CORTE ABERTO COM DISPOSITIVO PARA CONEXÃO NO ATERRAMENTO; MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSAO COM CARACTERISTICA ISOLANTE DE 10 METROS; OLEO HIDRAULICO COM CARACTERISTICA ISOLANTE; DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO DA MANDIBOLA DE CORTE CABEÇA FECHADA, GIRATÓRIA; MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | ESSG105L-K21B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37701 | 4606031 | 53040531 | LIXADEIRA DE CINTA 800W | LIXADEIRA DE CINTA COM POTENCIA DE 800W; VELOCIDADE DE 700 A 3000 RPM; LARGURA MAXIMA DA LIXA: 40MM; COMPRIMENTO MAXIMO DA LIXA: 760MM; VELOCIDADES AJUSTAVEIS EM 6 NIVEIS. AS POSICOES 1-6 DEVEM CORRESPONDER APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES VELOCIDADES DA LIXA: 1 - 2,4 M/S; 2 - 3,8 M/S; 3 - 5.1 M/S; 4 - 6,3 M/S; 5 - 7,6M/S; 6 - 9,1 M/S. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (PIPE POLISHER BELT) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37712 | 1804037 | 53040360 | AMP DIG AC/DC TELA REM GAR FL 2.5KA | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA/CC TRUE RMS 1000A CAT III VISOR REMOTO IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV - MEDICAO VISIVEL NO DISPLAY DIGITAL REMOVIVEL C/ ATE 10 METROS DE DIST; GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL INCLUSA; 18 POL. DE CIRCUNFERENCIA; MEDICAO DE CORRENTE 2500 A CA C GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL; - MEDICAO DE CORRENTE CA E CC DE 1.000 A C GARRAS FIXAS; MEDICAO DE TENSAO CA E CC DE 1000 V; VOLTAGEM E CORRENTE TRUE-RMS CA;MEDICAO DE FREQ ATE 500 HZ; MEDICAO DE RESISTENCIA DE 60 KΩ; GRAVACAO MIN./MAX./MED. E DE PARTIDA (INRUSH); CLASSIFICACAO DE SEG CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V; ESTOJO MALEAVEL P/ TRANSPORTE.CONFORME DIS-ETE-167 | DIS-ETE-167 | SS (FLUKE) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37717 | 4600262 | 53040003 | ALICAT CORT ELET TESOUR CU/AL 500MM2 | CAPACIDADE DE CORTE: CABO DE COBRE (400 MM2); CABO DE ALUMINIO (500 MM2); COMPRIMENTO:362 MM); BATERIA 12 VOLTS; DEVE VIM INCLUSO: CARREGADOR DE BATERIA 120V/220V; (1) BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE MOLDADA; RECURSOS: CORTA O CABO DE COBRE DE 500 EM MENOS DE 8 SEGUNDOS; O DESIGN COMPACTO PERMITE O USO EM LOCAIS APERTADOS; LAMINAS EXTRA PESADAS PARA CORTES LIMPOS E LONGA VIDA; FAZ APROXIMADAMENTE 20 CORTES EM 750 KCMIL (MCM) POR CARGA DE BATERIA; FACIL DE ALTERNAR ENTRE A DIRECAO PARA FRENTE E PARA TRAS; A BATERIA DE 12 VOLTS RECARREGA EM UMA HORA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | ES750 GREENLEE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37702 | 1909054 | 96020046 | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL 12V | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL A BATERIA DE 12 VCC. TEMPO DE FUNCIONAMENTO MEDIO NA OPCAO DE BAIXO CONSUMO DE 8 HORAS COM UMA CARGA E 2 HORAS E 30 MIN NA POTENCIA MAXIMA. PESO MEDIO DE 8KG; POTENCIA DO MOTOR DE 0,25 CV; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA ENTRE 8 E 12 HORAS. FLUXO DE AR MEDIO DE 1180 M2 POR HORA. DEVE ACOMPANHAR MANGUEIRA/DUTO DE VENTILACAO COMPATIVEIS, CONJUNTO DE BATERIAS COM CARREGADOR E BATERIA EXTRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-UB20-ED9002 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15692 | 4601597 | 53040102 | JOGO DE CHAVES ESTRELA MILIMETRO | FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO E POLIDO; PESCOCO LONGO, CABECAS INCLINADAS, PAREDES FINAS; - MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL QUADRADO OU SEXTAVADO; CONTENDO AS MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE: 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22 - 21X23 - 24X26 - 25X28 - 27X32.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE44630/212B | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15676 | 4601590 | 53040176 | CHAVE CANHAO 6MM ISOLADA 1000V | CHAVE CANHAO 6MM COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO COM CABO EMBORRACHADO; ENCAIXE DE 6 MM; CONSTRUCAO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE44317/006 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15693 | 4011024 | 68010003 | CARRINHO DE MAO 60 LITROS | CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRAFORTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 16269; PNEU 3,25 X 8"; CAPACIDADE DA CACAMBA 60 LITROS; CHAPA DA CACAMBA 0,9MM; BRACOS METALICOS TUBULARES DE1,5MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE77714/435 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15677 | 4601591 | 68010004 | COLHER DE PEDREIRO | COLHER DE PEDREIRO N.º 7 C/ CABO MADEIRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE77350/075 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37718 | 1942007 | 12095384 | DETEC MULTIGAS P/ ESPACO CONFINADOS | APARELHO DETECTOR MULTIGAS, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO, E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, COM MANGUEIRA DE AMOSTRAGEM REMOTA, CARREGADOR E CABO DE COMUNICACAO COM O PC, FONTE BIVOLT DA BASE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (GMI PS200) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37719 | 5020003 | 12095063 | CILINDRO MULTIGAS PARA CALIBRADOR | CILINDRO PARA A DETECCAO DOS GASES CO (MONOXIDO DE CARBONO) 60PPM, O2 (OXIGENIO) 18% VOL, H2S (GAS SULFIDRICO) 25PPM E LEL (GASES INFLAMAVEIS) 30%LEL COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, E VOLUME MINIMO DE 34 L. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (CALIPORT 118 FGM) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37723 | 1946122 | 13095068 | KIT DETECCAO MULTIGAS CONFINADO | KIT DE DETECCAO MULTIGAS, PORTATIL, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO, DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, MANGUEIRA DE AMOSTRAGEM, CARREGADOR E CABO DE COMUNICACAO COM O PC E DETECTOR, ESTACAO DE CALIBRACAO COM CONTROLE DE REGISTROS E EMISSAO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE , CILINDRO MULTIGAS, MANGUEIRA DE COLETA DE AMOSTRA, CONEXOES, REGULADOR DE DEMANDA, CABO USB DE COMUNICACAO DA ESTACAO COM PC. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (GMI PS200) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15671 | 4615024 | 53040063 | REGUA EM ACO INOX - 60CM | REGUA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, COM GRADUACAO EM MILIMETROS E CENTIMETRO ATE 60CM E EM POLEGADAS ATE 24" COM SUAS SU BDIVISOES DE 1/16"; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.26 | DIS-CEF-002 | RV-3561211000- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15813 | 4600263 | 53040920 | TESOURA PARA CHAPAS | TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS ATE 1,2 MM; CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO; 12 POLEGADAS; CABO EM PLASTICO ANTIDESLIZANTE OLHAL; CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.28 | DIS-CEF-001 | LE9JK - EDA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15851 | 4600265 | 53040629 | LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADEIRA | LAMINA DE TRES PONTAS COM DIAMETRO MINIMO DE 300 MM. DIAMETRO MINIMO DO FURO DE 20 MM. CHAPA CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO COM 1,5 MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02. EM EMALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-300-3 (STIHL) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15898 | 4013146 | 12095385 | DISPOSIT P TEST MECANIC PADR ENTRADA | DISPOSITIVO PARA TESTE MECANICO PADRAO DE ENTRADA COM 8 METROS DE CORDA;CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 10MM; GANCHO CONFECCIONADO EM ACO INOX PROTEGIDO CONTRA CONTATO ELETRICO COM MATERIAL A BASE DE PLASTISOL 1 KV E DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES; CHAPA PARA ACOPLAMENTO A VARA DE MANOBRA EM ACO INOX E DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES ;1 GANCHO COM CHAPA PARA ACOPLAMENTO A VARA DE MANOBRA; DIMENSOES REPRESENTADO EM DESENHO CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.42.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-15898NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37113 | 3419275 | 53040631 | SUPORTE P/ SUBSTITUICAO DE CRUZETAS | SUPORTE PARA SUBSTITUICAO DE CRUZETAS; MASTRO COM PONTALETE EM TUVO ESTRUTURAL DE ALUMINIO EXTRUDADO, BALANCIM, SUPORTE DE ACOPLAMENTO AO POSTE E LUVA DE ANCORAGEM EM ALUMINIO; FITA BASE EM POLIESTER; FITA CONTINUA COM ALCA DE AJUSTE EM POLIESTER; MANOPLA DE APERTO EM ALUMINIO OU POLIACETAL DE ALTA DENSIDADE; PARAFUSO DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO; ALCA DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO COM PINO EM ALUMINIO; DESENHOS ILUSTRATIVOS COM DIMENSOES E DEMAIS CARACTERISTICAS E REQUISITOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.30.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | LL-37113NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37563 | 1868249 | 53040634 | CONJUNTO ISOLOMETRO E AFERIDOR | CONJUNTO ISOLOMETRO ANALOGICO PORTATIL COM AFERIDOR DE ISOLOMETRO; ISOLOMETRO ANALOGICO: CARCACA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO; TUBOS SUPORTE DAS PONTAS DE CONTATO EM FIBRA DE VIDRO; ELETRODO DE CONTATO CONFECCIONADO DE MATERIAL METALICO CONDUTOR; PAINEL PARA VISUALIZACAO CLARA DA MEDICAO; DEVE POSSUIR ADAPTADOR UNIVERSAL PARA UTILIZACAO COM A VARA DE MANOBRA; CAPACIDADE DE TESTAR ISOLADORES DE PINO E DISCO EM SISTEMAS DE DISTRIBUICAO E ISOLADORES DE DISCO EM SISTEMAS DE TRANSMISSAO ATE 500 KV; SISTEMA DE AJUSTE RAPIDO DO ANGULO DAS PONTAS DE CONTATO PARA POSSIBILITAR O TESTE EM ISOLADORES DE QUALQUER TAMANHO; SISTEMA DE AJUSTE EM DOIS EIXOS PARA MELHOR POSICIONAMENTO PARA LEITURA DO INSTRUMENTO; CHAVE PARA CONTROLE DE SENSIBILIDADE DO MEDIDOR; PESO APROXIMADO: 1,4 KG; FREQUENCIA DE TRABALHO: 60 HZ; AFERIDOR DE ISOLOMETRO: INTRUMENTO COM CARCACA EM MATERIAL POLIMERICO; COM ESTOJO RIGIDO COM ACOLCHOAMENTO INTERNO, COM DISPLAY LCD PARA LEITURA DE MEDIDAS E CABOS PARA CONEXAO AO ISOLOMETRO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.22 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE-37563-KNEO (STEE) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37758 | 7010359 | 12037051 | Dispositivo P Guia de Poste na Cava | DISPOSITIVO PARA GUIAR O POSTE DURANTE A SUA IMPLANTACAO. ACOPLAMENTO DO CABO COM TUDO DE ALUMINIO, GANCHOS EM ACO 1020, ARRUELAS EM ALUMINIO. DOIS METROS DE CORDA DE POLIAMIDA 10 MM COMPOSTA POR ARGOLAS EM SUAS EXTREMIDADE. SUPORTE DE APERTO COM TUDO E CANTONEIRAS DE ALUMINIO. DIMENSOES CONTIDAS NA EFES. CONFORME DIS CEF-001 EFES 05.19.01 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-37758NEO (LEAL) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37877 | 4606034 | 96095308 | CONJUNTO ROCADEIRA COSTAL A COMBUST | CONJUNTO OCMPOSTO POR: UMA ROCADEIRA COSTAL CONFORME ITEM 01 DA DIS CEF-001 EFES 07.02.18; 10 LAMINAS DE TRES PONTAS CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02; TRES UNIDADES DE LIMA CHATA CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 03; UM CONTAINER DE PARA TRASNPORTE DE COMBUSTÍVEL CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 01. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 05. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FS220/KNEO - STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37897 | 6642897 | 53095098 | Inversor Onda Senoidal 1000W | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 1000W; PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EM ATIVIDADES DE CAMPO; FAIXA DE TENSAO DE ENTRADA DE 10,5VDC A 15VDC; FAIXA DE TENSAO DE SAIDA DE 202VAC A 231VAC; FORMATO DE ONDA NA SAIDA: SENOIDAL; FREQUENCIA NA SAIDA: 60HZ + OU - 2; POTENCIA MAXIMA FORNECIDA A CARGA: 1000W; CORRENTE MAXIMA DE ENTRADA: 97A; CONDUTORES DE ALIMENTACAO NAS CORES PRETA E VERMELHA COM 10M DE CADA COR; SAIDA USB 5V/2A; TOMADA DE SAIDA PADRAO 2P+T 10A; EFICIENCIA MINIMA DE 85%; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 40°C; PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 04.31.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | IAS1000W - VINIK | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15732 | 4611359 | 12037015 | VARA TELESCOPICA TRIANGULAR 7200 MM | VARA DE MANOBRA TELESCOPICA; SECAO TRIANGULAR; VARA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CABECOTE PROTETOR EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO QUE O ELEMENTO DE CONTATO A REDE DEVE SER PREENCHIDO INTERNAMENTE C/ESPUMA DE POLIURETANO, C/ISOLAMENTO DE 100KV/300MM; DIAMETRO SECAO BASE 47 A 50 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA VARA FECHADA: 1800 A 1900 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA VARA ABERTA:7200 A 7500 MM; VARA COM 6 ELEMENTOS; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 17.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | CEF-001 | SEVTT-6ER | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11452 | 5640092 | 25095032 | TRADO ATERRAM ROSCA CONIFICADA 820MM | TRADO DE ATERRAMENTO; TRADO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE, LATAO OU ACO COBREADO; PONTA EM ACO; ROSCA CONIFICADA; PUNHO DESMONTAVE L; COMPRIMENTO 820 MM + OU - 20 MM; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; SACOLA P/ ACONDICIONAMENTO EM LONA C/ LOGOTIPO DA CONCESSIONaRIA QUE SE DESTINA OU DA NEOENERGIA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE9312 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36969 | 2412043 | 12005007 | ADAPTADOR PERFURANTE CABO ISOLADO BT | ADAPTADOR PERFURANTE PARA CABO ISOLADO DE BAIXA TENSAO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO; PARAFUSOS E CONEXÕES CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE13730 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10307 | 4610624 | 53040383 | BASTAO MASTRO 64 X 1600MM | BASTAO MASTRO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; OLHAL GIRATORIO EM ACO FORJADO NAS DUAS EXTREMIDADES; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1600 MM; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE32421-E | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11387 | 4611343 | 53040384 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X1380MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5651-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11388 | 4611344 | 530401030 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5651-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11389 | 4611345 | 530401031 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5651-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15175 | 4611346 | 530401032 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5651-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10297 | 4611355 | 92020467 | BASTAO TRACAO COM ESPIRAL 32 X 700MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 32 MM; CABECOTE TIPO ESPIRAL EM ACO CARBONO; C/OLHAL ACO FORJADO; COMPRIMENTO DO BASTAO 290MM; COMPRIMENTO TOTAL 700MM; CAPACIDADE 1586 KG; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO E A DISTANCIA;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.10.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5833 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11390 | 4610021 | 53040395 | BERCO CADEIA 10 ISOLADORES 38X1830MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 10 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2951-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 325 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214118B; GEDORE/036.230; TRAMONTINA PRO/44110/051. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/051. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 275 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214113B; GEDORE/036.190; TRAMONTINA PRO/44110/042. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/042. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 5,8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300505B; GEDORE/004.553; TRAMONTINA PRO/44620/102. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44620/102. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7,6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300513B; GEDORE/004.558; TRAMONTINA PRO/44620/105. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44620/105. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 4,9 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300503B; GEDORE/004.552; TRAMONTINA PRO/44620/101. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44620/101. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 6,3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.09 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/300508B; GEDORE/004.555; TRAMONTINA PRO/44620/103. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44620/103. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10298 | 4611034 | 53040377 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2960 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2960 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3270 MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4645-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10295 | 4611348 | 530401025 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 51 X 1700MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 51 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1700 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2070 MM; CAPACIDADE 454 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4646-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11385 | 4611069 | 53040378 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 2090MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2900 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3270 MM; CAPACIDADE 567 DAN;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4647-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10287 | 4611349 | 53040379 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 3828MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 3450 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3828 MM; CAPACIDADE 1134 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS ,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4647-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15173 | 4611068 | 530401026 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4120 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4120MM; COMPRIMENTO TOTAL 5160 MM; CAPACIDADE 567 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09. 00 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4647-14 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15174 | 4611054 | 530401027 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4730 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4730 MM; COMPRIMENTO TOTAL 5160 MM;CAPACIDADE 567 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4647-16 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14167 | 4611352 | 53040380 | BASTAO ISOL C\ SOQ. FLEX E SOQ FIX | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS. EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO ELETRICISTA O RECURSO MAIOR E COM RELACAO A FLEXIBILIDADE DESTA FERRAMENTA PRINCIPALMENTE EM ANGULOS MAIS ACENTUADOS. NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UM SOQUETE FIXO DO TIPO MACHO, QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DE CHAVE CATRACA PARA FACILITAR A APLICACAO DO TORQUE DO APERTO NECESSARIO COM DIAMETRO DE 38 MM, COMPRIMENTO DE 1,75M E PESO DE 2,20KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.14.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1891-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51683 | 4611336 | 53040382 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2040 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOT LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANT O 32 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 35 KV; COR MPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME EOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RC403-0292 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15042 | 4611013 | 530401029 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2650 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 2650 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 138 KV; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RC403-0293 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10318 | 4611341 | 530401033 | BASTAO PUNHO C/ ALICATE 32 X 1170MM | BASTAO PUNHO; COM ALICATE UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR EM LIGA DE ALUMINIO (PUNHO), PARA ALICATE UNIVERSAL 200 MM (8POL),CABO SEM ISOLACAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 1170 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.08.00 .EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RH1861-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37724 | 5637181 | 12037040 | KIT TRIPE P/ RESGATE | SUPORTE PARA COLOCACAO DO SISTEMA DE RESGATE DE EMERGENCIA NOS TRABALHOS REALIZADOS EM LOCAL CONFINADO (CAIXA E ESTACAO TRANSFORMADORA DO SISTEMA SUBTERRANEO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB). CONFORME EMD 05 014. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-TP24NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15740 | 2257013 | 53095014 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 51-63 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; COMPRIMENTO TOTAL: 1200 MM; CARGA DE TRABALHO/RUPTURA: 4500 / 12500 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 51 A 63 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-CM028-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15707 | 2257014 | 53095019 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 63-76 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO;COMPRIMENTO TOTAL: 1270 MM; CARGA DE TRABALHO /RUPTURA: 5500 / 13000 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 63 A 76 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-CM028-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15708 | 2257017 | 53095018 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 100-110 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 100 A 110 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE-CM028-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15688 | 2257033 | 53095017 | CAMISA DE PUXAMENTO Ø120-140MM | CAMISA DE PUXAMENTO DE MALHA FLEXIVEL FECHADA CPF-1800-6T-120-140-1A-SP, EM ACO CARBONO GALVANIZADO; POSSUI NA EXTREMIDADE UM LACO COM UMA SAPATILHA PARA REFORCO DO PUXAMENTO NA ALCA; ATENDE DIAMETROS DE 120 MM A 140 MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (PETRO CABOS ) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 MM MATERIAL DA CINTA:POLIESTER NORMA DE REFERENCIA DA CINTA: ABNT NBR 15637-1. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (LEVTEC) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (LEVTEC) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15679 | 4620126 | 53010008 | BROCA AR 14 MM HASTE 1/2 | BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL REBAIXADA; MEDIDA: 14 MM; HASTE: 1/2"; USO: METAL; CONFORME NORMA - DIN 338.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15695 | 4620129 | 53010007 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 13X160 MM | BROCA PARA CONCRETO Ø13MM X 160MM ENCAIXE SDS PLUS; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL. PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15690 | 4620128 | 53010011 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 14X160 MM | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; MEDIDA: 14 MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; COMPRIMENTO: 160MM; DIAMETRO: 14MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15683 | 4620127 | 53010010 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 16X400 MM | BROCA SDS PLUS 16X400 MM; BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; DIAMETRO CORTE 16,00MM; TIPO CANAL: HELICOIDAL; COMPRIMENTO TOTAL: 450MM; COMPRIMENTO CORTE: 400MM; USO: CONCRETO E ALVENARIA; CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34867 | 1942006 | 13025315 | DETECTOR DE SF6 | DETECTOR DE SF6, SENSIBILIDADE 0,1OZ/ANO (3G/ANO), BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR, BLOQUEIO CONTRA INTEFERENCIAS, SONDA COM EXTENSAO DE 17 POLEGAS PARA USO EM AMBIENTES ABERTOS, INDICADORES DE VAZAMENTOS POR LEDS,CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (FLUKE TI450 SF6) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37782 | 1804038 | 53040357 | ALICATE AMP DIGITAL AC/DC 400A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC 400A; CAT II 600V / CAT IV 300V; ABERTURA DA PINCA PARA CONDUTORES ATÉ 30MM DE DIAMETRO; RETENCAO DE MEDICAO MIN/MAX; ILUMINACAO DE TELA; DISPLAY 5 DIGITOS; RESPOSTA CA TRUE-RMS; FUNCOES DE MEDICAO - TENSAO 600VDC / 600VCA PRECISAO 1,5% - CORRENTE 40 / 400ACC 40/400AC PRECISAO 2% - TEMPERATURA -10 A 400 GRAUS CELSIUS - FREQUENCIA 5 A 500HZ - CAPACITANCIA ESCALAS 0 A 100 / 100 A 100 PICO FARADAY - CONTINUIDADE COM SINAL SONORO - RESISTENCIA FAIXAS 400 / 4000 / 40.000 OHM; MALETA PARA TRANSPOTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (MINIPA) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37783 | 4632012 | 53040038 | UNID HIDR P/ COMPRESS 100TON A BAT | UNIDADE HIDRAULICA PORTATIL A BATERIA PARA COMPRESSAO PARA CABECOTE 100 TONELADAS; COMPOSICAO: 1UN HIDRAULICA COM PRESSAO DE OPERACAO 700BAR OU 10.00PSI PROTECAO IP 43; 1 MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREGARDOR PARA BATERIAS 12VDC; TEMPO PARA CARGA TOTAL DA BATERIA 45 MIN; 1 ALCA PARA TRANSPORTE; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | AHP700L | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37784 | 4632013 | 53040039 | CABECOTE HIDR COMPR 100T P/ UN HIDR | CABECOTE HIDRAULICO PARA CRIMPAGEM 100 TONELADAS; ABERTURA DA CABECA ATE 25MM DE DIAMETRO; CAPACIDADE DE CRIMPAGEM ATE 1600MM²; PRESSAO DE OPERACAO 700BAR / 10.000PSI; ENGATE FEMEA PARA MAGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ACIONAMENTO ATRAVES DE UNIDADE HIDRAULICA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | PK1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37785 | 4634195 | 53040040 | CJ MATRIZES P/ CABECOTE COMPR 100TON | CONJUNTO DE MATRIZES PARA CABECATE DE CRIMPAGEM HIDRAULICA 100 TONELADAS; COMPOSICAO: MATRIZES LL 717 E 718 PARA CONDUTORES 336,4MCM - MATRIZ LL 723 E 724 PARA CONDUTORES 636MCM - MATRIZES LL 726 E 727 PARA CONDUTOR 900MCM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | JGMAT100T-K6NEO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37786 | 4631070 | 53040445 | CJ P/ COMPR 100T ABERTURA 25MM | CONJ P/ CRIMP CONECT C/ BITOLAS DE 336,4 A 900MCM; 100TON; ABERT DO CABECOTE 25MM; CAPACIDADE DE COMPRESS ATE 1600MM²; COMPOSICAO:1UN HIDRAL COM PRESSAO DE OPERAC 700BAR PROT IP 43; 1 MANG HIDRAUL ALTA PRESS; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREG P/ BATERIAS 12VDC; 1 ALCA E 1 BOLSA P/ TRANSP; 1 CABECOTE HIDRAUL P/ CRIMPAGEM 100TON; ABER ATE 25MM DE DIAM; CAPACID DE ATE 1600MM²; 1 CONJ DE MATRIZES PARA CABECOTE 100 TON; COMPOSICAO: MATRIZES LL 717 E 718 PARA CONDUTORES 336,4MCM - MATRIZ LL 723 E 724 PARA CONDUTORES 636MCM - MATRIZES LL 726 E 727 PARA CONDUTOR 900MCM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | PK1000-K1U6M | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15709 | 4601431 | 53040420 | CH CATRACA PORCA TENSOR SEXTAVADA | CHAVE CATRACA REVERSIVEL PARA PORCA TENSORA (MUNHAO) COM ENCAIXE SEXTAVADO; FABRICADO EM ACO FERRAMENTA E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO EM SUA SUPERFICIE; DIMENSIONAL 376X25X6MM; CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO DE 119MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36101 | 4821061 | 92020498 | ESCADA LV SUPORTE ARTICULADO FIBRA | SUPORTE ARTICULADO EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE ESCADA ISOLADA, EQUIPADA COM DISPOSITIVO ARTICULADO DE GIRO DE 180 GRAUS NA FIXACAO JUNTO AO POSTE E NO APOIO DA ESCADA; ACONDICIONAMENTO DEVE SER FEITO DE MODO A GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO PROTEGENDO DE QUALQUER DANO ATE SEU DESTINO; CONFORME DIS CEF-001 EFES 09.30.09. EMBALAGEM FICA SUJEITA A APROVACAO. | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILEN O; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 4,7 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENT O TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS AC EITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E + 500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO ; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE:6 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B." | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15168 | 3965011 | 530401094 | CALCO PARA SAPATA 400 MM | CALCO PARA SAPATA;CONFECCIONADO EM BORRACHA LONADA 75 ± 5 SHORE A; PERFIL U DE FIBRA DE VIDRO 370 X 80 X 30 MM; PONTA DE ALCA REDONDA SOLDADA; 3/8" X 300 MM; DIMENSOES APROXIMADAS DO CALCO: 400 X 280 X 80 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Alaybor | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15499 | 4640160 | 53040979 | MANDRIL ADAPT BROCA ENCAIXE QUADRADO 1/2 | ITEM 05; MANDRIL PARA BLOCA DE ATE 1/2'' COM ENGATE QUADRADO DE 13; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; CONFORME IMAGEM 2.3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MAKITA OU DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13047 | 1804032 | 13025213 | ALICATE VOLT-AMP FORK DIGITAL 0-200A | ALICATE VOLT - AMPERIMETRO FORK MULTIMETER DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS(CLASSE DE EXATIDAO 3.0%) DE 0 A 200 A - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E PROTECAO CONTRA OVERLOAD DE 400A; TENSAO ALTERNADA DC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,0% ) DE A 200V - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E 0 A 1000V - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS; PROTECAO CONTRA OVERVOLTAGE DE 1000V TENSAO CONTINUA AC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,5%) DE A 220V - RESOLUCAO 0,05 DIGITOS E 0 A 1000V - RESOLUCAO 0,05 DIGITOS ( PROTECAO CONTRA OVERVOLTAGE DE 1000V); RESISTENCIA ( CLASSE EXATIDAO 1,0% A 1,9% ); SUPORTABILIDADE A IMPULSOS DE SOBRETENSAO CAT III - 600V;CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.04.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MINIPA OU SIMILAR | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36813 | 1802053 | 53040349 | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; DUAS PONTAS DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTACAO PARA GARRA TIPO JACARE; PRECISAO MAXIMA DE MEDICAO: 0,020% RDG + 2 DGT (TENSAO CC); MEDICAO TRUE RMS; DISPLAY DUPLO; 50000 CONTAGENS COM DISPLAY DE 4 DIGITOS; MEDICAO E EXIBICAO SIMULTANEA DE CC E CA; FILTRO PASSA-BAIXA; SUPORTE TOTAL PARA GERENCIAMENTO DE DADOS; MEMORIA DE 10000 PONTOS NO MODO DATALLOGER; MEDICOES POSSIVEIS: TENSAO CC E CA, TENSAO COMPOSTA CC+CA, CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CORRENTE COMPOSTA CC+CA, RESISTENCIA, FREQUENCIA, TEMPERATURA, CAPACITANCIA, CICLO DE TRABALHO, CALCULO DE DECIBEIS, TESTE DE CONTINUIDADE, TESTE DE DIODO,RESISTENCIA DE BAIXA POTENCIA; COMUTACAO RMS/MEAN; FUNCAO DATA HOLD E PEAK HOLD; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MINIPA OU SIMILAR | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36965 | 1868185 | 530401351 | TRENA A LASER COM INCLIN 120 M COM TRIPE | TRENA A LASER PARA USO GERAL; ALCANCE DE MEDICAO: 120 METROS; CO RESISTENTE A IMPACTOS; DISPLAY DIGITAL IPS DE ALTO CONSTRASTE, C ALIMENTACAO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL; PROTECAO IP 54 O SUPERIOR; ROSCA PARA TRIPE DE 1/4 POL; CAPACIDADE DE MEDIR: DIST COMPRIMENTOS, ALTURAS, INTERVALOS E INCLINACOES; CAPACIDADE DE C AREAS E VOLUMES; COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO EM TECIDO; ACE TRIPE FEITO DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE (07.04.17), PERNAS TELESCOPICAS COM 2 EXTENSOES E TRAVAS RAPIDAS DE POSICAO, ALTURA TRABALHO: 55 A 155 CM, MANIVELA PARA REGULACAO DE ALTURA DE TRAB ROSCA PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE 1,4 POL, HASTE PARA DIRECI DO EQUIPAMENTO, NIVEL DE BOLHA DE AR, COM BOLSA PARA ACONDICIONA CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.17 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA NEOENERGIA. | CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36966 | 1868184 | 530401352 | TRENA A LASER COM INCLINOMETRO 120 M | TRENA A LASER PARA USO GERAL; ALCANCE DE MEDICAO: 120 METROS; CO RESISTENTE A IMPACTOS DE BAIXAS INTENSIDADES; DISPLAY DIGITAL IP ALTO CONSTRASTE, COLORIDO; MEDICAO DE INCLINACAO DE 0 # 360º; ME ALTURA E COMPRIMENTO EM M/PES/POLEGADA; ALIMENTACAO POR PILHAS O BATERIA RECARREGAVEL; PROTECAO IP 54 OU SUPERIOR; ROSCA PARA TRI 1/4 POL; COM CAMERA E LENTE ALVO DIGITAL COM FUNCAO ZOOM; CAPACI MEDIR: DISTANCIAS, COMPRIMENTOS, ALTURAS, INTERVALOS E INCLINACO CAPACIDADE DE CALCULAR: AREAS E VOLUMES; COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO EM TECIDO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.17 I EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15257 | 1862014 | 530401354 | TRIPE PARA TRENA A LASER | TRIPE. FEITO DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; PERNAS TELESCOPICAS COM 2 EXTENSOES E TRAVAS RAPIDAS DE POSICAO;ALTURA DE TRABALHO: 55 A 155 CM; MANIVELA PARA REGULACAO DE ALTURA DE TRABALHO; ROSCA PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE 1,4 POL; HASTE PARA DIRECIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; NIVEL DE BOLHA DE AR; COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.17 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15587 | 4631065 | 53040942 | ALICATE CORTE TIPO GUILHOTINA 25 MM2 1KV | ALICATE DE CORTE TIPO GUILHOTINA DE 8 POL; COM BICO DE CORTE AJUSTADO PARA CABO DE 25 MM2; CORPO EM ACO ESPECIAL E EMPUNHADURA ERGONOMICA PROTEGIDA ATE 1 KV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.34; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 15587 | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11591 |  | 530401346 | TRADO P/MADEIRA 18" 1/2" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 1/2"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11592 |  | 53040605 | TRADO P/MADEIRA 18" 3/4" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 3/4"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11612 | 4106006 | 530401286 | MORSA TIPO FIXA NUM 2 70MM 63 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 2; LARGURA DO MORDENTE 63 MM; ABERTURA MAXIMA 70 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11613 | 4106007 | 530401287 | MORSA TIPO FIXA NUM 3 90MM 76 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 3; LARGURA DO MORDENTE 76 MM; ABERTURA MAXIMA 90 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11614 | 4106008 | 530401288 | MORSA TIPO FIXA NUM 4 113MM 101 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 4; LARGURA DO MORDENTE 101 MM; ABERTURA MAXIMA 113 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15564 | 4600235 | 68510026 | PA QUADRADA | PA; TIPO QUADRADA;LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 200 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 950 MM; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.12.27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13805 | 7719060 | 53040966 | PASSA FIO P/ TRABALHO RD SUBTERRANEA | PASSA FIO PARA TRABALHO EM REDE SUBTERRANEA; COM MONOFILAMENTO DE ACO INTERNO DE 4 MM DE DIAMETRO, REVESTIDO EM POLIPROPILENO REFORCADO COM PONTA DE LATAO E MOLA FLEXIVEL; COMPRIMENTO DE 10 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA DE 30 KGF; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.14.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36980 | 7719565 | 530401291 | PASSA FIOS 20 METROS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR; GANCHOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADOS EM ACO 1020/1020; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 20 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA: 30 KGF; SEM MOLA NA EXTREMIDADE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 55982 | 3411777 | 92020366 | PEDAROL LISO SAE1020 15X 615MM | PEDAROL; LISO; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO, TIPO DE CABECA SEXTAVADA; DIAMETRO 15 MM; COMPRIMENTO TOTAL 600 MM; ACESSORIOS: 2 PRESILHAS ACO MOLA; COMPRIMENTO DA CABECA: 15 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SERVEQ | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15504 | 4641021 | 530401301 | PROTECAO CABEC ALICATE CORTE A BATE | PROTEÇÃO DO CABECOTE DO ALICATE DE CORTE A BATERIA COM CONTROLE contra eventuais contatos com partes energizadas. CONFECIONADO E INDUSTRIAL. BASE-4MM / LATERAL-42MM / TAMPA-5MM; DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NOME DO FABRICANTE. CONFORME DIS CEF-001 EFES 03.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34989 | 4013126 | 53040513 | GUINCHO CABRESTANTE GASOLINA 900 KGF | GUINCHO CABRESTANTE; ACIONADO ATRAVES DE MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS;CAPACIDADE 900KGF;ACELERADOR ACIONADO ATRAVES DE CABO DE ACO; CARRETEL EM METAL PARA UTILIZACAO DE CORDAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.15 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | PORTABLE WINCH | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO ACESSORIO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35140 | 4632008 | 53040358 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA 12000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.11 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35222 | 4632006 | 53040756 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA MD6 6000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESSORIOS, ACABAMENTO, IDENTIFICACAO E PREMISSAS BASICAS DE CONTRATACAO DEFINIDOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.22 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADAPELA NEOENERGIA. | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10011 | 4600065 | 53040006 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM | ALICATE UNIVERSAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO; POLIDO; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO E REVINIDO; CONFORME DUREZA VICKERS ABNT-MB 359; CABO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; CORTE LATERAL ANGULO BORDA 57 GRAUS CORTE ADICIONAL COM OLHAL ABERTURA PARALELA 0,4 MM; BRACOS PROTEGIDOS SOB FUSAO C/ OTIMA ADERENCIA; CORTE PARA ARAME; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES <(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219022BBR; TRAMONTINA_PRO/44000/108; GEDORE/8280-200 IOX. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTINUIDADE COM BEEP; INDICACAO DE BATERIA BAIXA E PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; BATERIAS; CABOS; ESTOJO; MANUAL EM PORTUGUES; CERTIFICADO DE CALIBRACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MINIPA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11384 | 4600008 | 53040996 | ARCO DE SERRA MAN AJUSTAVEL ATE 12 POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO AJUSTAVEL; GALVANIZADO; CABO FECHADO EM PLASTICO OU ALUMINIO ANATOMICO; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; REGULAVEL PARA LAMINAS ATE 300 MM (12"); PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; COMPRIMENTO APROXIMADO: 500 MM; LARGURA 90 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.08.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44033/012; IRWIN/I-15; STARRETT/AJUSTAVEL 152. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12151 | 5648000 | 92020360 | BALDE DE LONA COM GANCHO 300 X 350 MM | BALDE COM GANCHO DE APOIO; COM DIVISORIAS INTERNAS (DE DUAS A QUATRO), TIPO BOLSO, NA LATERAL INTERA; LONA VERDE N° 10 ENCERADA; BORDA RIGIDA; REFORCO (ANEL) INTERNO EM PVC RIGIDO; LATERAIS E FUNDO REFORCADOS EM COURO; ALCA EM CORDA DE NAILON DE 1/2"; DIAMETRO 300 MM; ALTURA 350 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 05.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51681 | 4611012 | 53040758 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 3260 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 3260 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 230 KV; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1/4 POL; COMPRIMENTO MIN DA CORDA: 8000 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 06.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15041 | 4644001 | 92020143 | CABEC DISP ANTIQUEDA CARTUCHO (DAQC) | CABECOTE COM DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO ( DAQC ); CONFECCIONADO EM POLIAMIDA 66 COM 50 POR CENTRO DE FIBRA DE VIDRO (POLIMERO ISOLANTE ALTA RESISTENCIA MECANICA); DENSIDADE 1,7 G/CM3, ALONGAMENTO DE RUPTURA 2,5 POR CENTO; MOLAS EM ACO INOXIDAVEL, PINOS E TRAVAS EM ACO CARBONO ZINCADOS ELETROLITICAMENTE; LIVRE DE CIANETO, DE ACORDO COM A ABNT-NBR 10476; COM PASSIVACAO INCOLOR LIVRE DE CROMO HEXAVALENTE; O DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO DEVE POSSUR UMA RESISTENCIA MINIMA DE F = 80 DAN; A TRAVA (MOVEL) DO DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO CHEGA A UMA ABERTURA MINIMA DE 36 GRAUS PARA O LADO DIREITO E 98 GRAUS PARA O LADO ESQUERDO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF-001 EFES 04.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12844 | 4601821 | 53040325 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | CEF-001 | TRAMONYINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE<(>,<)> ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35006 | 4631057 | 53040328 | DECAPADOR CABOS XLPE | DECAPADOR DE CONDUTOR UNIVERSAL; APLICACAO: REMOCAO DAS COBERTURAS EXTERNAS DE PROTECAO DE CABOS XLPE; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL; MATRIZ PARA APOIO DE CONDUTOR COM FIXAÇÃO POR IMA MAGNETICO; LAMINAS CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL PARA CORTE; ACOMPANHA PAQUIMETRO CONFECCIONADO EM PLASTICO; COMPRIMENTO: 325 MM MAIS OU MENOS 15 MM; BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO, CHAVE ALLEN 6 MM, 6 LAMINAS SOBRESSALENTES; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.14.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13443 | 7719256 | 53040459 | DEGRAU FIBRA DE VIDRO ESCALADA EM POSTE | DEGRAU DE ESCALADA P/ POSTE; MATERIAL POLIMERICO EM FIBRA DE VIDRO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; COM CINTA POLIESTER E PRESILHA COM CARGA NOMINAL DE 250 KG, LARGURA MINIMA DE 25 MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE NO CONTATO DO POSTE EM BORRACHA DE NYLON E NO CONTATO COM O COLABORADOR EM AREIA INDUSTRIAL; ENVERGADURA PARA ADAPTACAO EM POSTES; CARGA NOMINAL DE 160 DAN; LARGURA MINIMA DE 60 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 140 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11466 | 5627000 | 53040762 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUME RO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA DE AJUSTE EM ACO SAE 1010; AS ESPORAS DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 300 DAN NO CENTRO DE GRAVIDADE DO ESTRIBO QDO PRESAS AO POSTE NA SUA CONDICAO DE TRABALHO; AS ESPORAS C/ PINO AUXILIAR, QDO PRESAS AOS ORIFICIOS DO POSTE DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 200 DAN NO CENTRO DE GRAVIDADE DO ESTRIBO, NA SUA CONDICAO DE TRABALHO; O ESTRIBO DEVE POSSUIR PASSADORES P/ AS CORREIAS, S/ ARESTAS VIVAS; A ESPORA DEVE SER TRATADA ELETROLITICAMENTE PARA UMA ESPESSURA DE PELICULA SUPERFICIAL MINIMA DE 10 MICRONS; A INCLINACAO DO VERGALHAO EM RELACAO AO ESTRIBO DEVE SER DE 34 GRAUS COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2; O ACO DA FIVELA DEVE SER NIQUELADO; ESPESSURA DA CHAPA DE ACO DO ESTRIBO 2,78 MM; ESPESSURA DO COURO DAS CORREIAS 4 MM; LARGURA DAS CORREIAS 35 MM; DEVERAO SER AMARRADAS EM PARES; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.37.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13705 | 4600125 | 53040960 | FACAO 20" | FACAO PARA MATO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO COM FIO LISO; COMPRIMENTO LAMINA: 20"; COMPRIMENTO TOTAL 630 MM (+ ou -10 POR CENTO); LARGURA 49 MM (+ ou -10 CENTO); ESPESSURA 3 MM (+ ou - 10 POR CENTO); CABO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA; ACESSORIOS: BAINHA EM COURO PARA FACAO COM LAMINA DE 20"; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/26601/020; TRAMONTINA/26620/020; TRAMONTINA/26621/020. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEERGIA. | CEF-001 | SALISBURY | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SALISBURY | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11500 | 4601451 | 68510019 | MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO | MACHADO; LAMINA EM ACO CARBONO FORJADO; C/ TRATAMENTO TERMICO PARA RESISTENCIA AO DESGASTE; CABO EM MADEIRA; 3,5 LIBRAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77322/534; TRAMONTINA/77322/533; WENZEL/509. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA 2 MM ± 0,2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.16.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11024 | 4601460 | 53040534 | MARRETA 500 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 0,5 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/40500/001; IRWIN/1863539; VONDER/30 78 000 500. | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12852 | 4634147 | 53040769 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 166 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 166; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12510 | 4107006 | 53040811 | MOTOPODA TELECOPICA 1,3 A 1,6 KW | MOTOPODA COM BRACO TELESCOPICO; COMPRIMENTO RECOLHIDO APROXIMADO: 270 CM; COMPRIMENTO ESTENDIDO APROXIMADO: 390 CM; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 0,50 A 0,60 L; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12"); CORRENTE COM PASSO DE 3/8 POL; ESPESSURA DOS ELOS DE LIGACAO DA CORRENTE: 1,1 MM; CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO DA CORRENTE: 0.20 A 0.30 L: NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22; NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44; GANHO E TAMPA DO PINHAO DA CORRENTE EM METAL; COM TRAVA DE ACELERADOR; COM PINO TRAVA CORRENTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15025 | 4601274 | 53040812 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO FENDA | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15026 | 4601281 | 53040813 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO PHILIPS | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM DIMENSAO ADEQUADA AO ESFORCO MECANICO REQUERIDO ACOPLADO A HASTE POR MEIO DE RESINA ISOLANTE COM ISOLACAO PARA A CLASSE 0 DE TENSAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.26 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10783 | 5648018 | 53040814 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; DEVE POSSUIR DIVISOES INTERNAS FIXADAS ATRAVES DE COSTURA, ADEQUADAS AO ACONDICIONAMENTO DOS 5 ELEMENTOS DA VARA DE MANOBRA E BOLSA ADCIONAL P/ CABECOTE DE MANOBRA DE CHAVES; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 500 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; PADRAO CEF.001 NEOEERGIA ET 05.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11552 | 5648011 | 53040724 | SACOLA LONA VARA TELESCOP VD 1760X120MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE VARA TELESCOPICA; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO 1760 MM; FUNDO FORMATO CILINDRICO 120 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA 05.04.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11594 | 1868003 | 53040053 | TRENA FITA FIBRA 50M ABERTA | TRENA; LEITURA FITA; TIPO: ABERTA; CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); MANIVELA CENTRAL EM PLASTICO REFORCADO; ALCA EM PLASTICO REFORCADO; FITA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTETICA; OLHAL LIMITADOR EM ACO NIQUELADO; EMPUNHADURA EM BORRACHA; GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E NUMEROS A CADA 100 MM EM VERMELHO INDICANDO METROS IMPRESSOS DE FORMA INDELEVEL; ENROLAMENTO MANUAL ATRAVES DE MANIVELA; COMPRIMENTO 50000 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43154/051; VONDER/38 69 503 050; LUFKIN/Y1750; STARRETT/KTS537-50M-S. | CEF-002 | EDA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10285 | 4611314 | 12037042 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 6,45M 5 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSAL CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; PINO DE ENGATE EM LATAO; PROTETOR EM BORRACHA OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE SER CONSTITUIDA POR 1 ELEMENTO (PUNHO) DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1450 MM; 3 ELEMENTOS INTERMEDIARIOS; DIAMETRO 38 MMM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; 1 ELEMENTO SUPERIOR (PONTA); DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL FIXADO C/ RESINA EPOXI E CONTRAPINADO; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE C/ ANEL DE PROTECAO E PINO DE ENGATE; COMPRIMENTO TOTAL 6450 MM; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; ACESSORIOS: CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); SACOLA P/ VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15220 | 4640143 | 53040586 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 4 MM | SUPORTE PARA LIMAS 2 EM 1 DE 3/8 POL. - 4 MM, COM LIMAS; PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA CORRENTE E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL ou SIMILAR | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36871 | 4107095 | 53040544 | MOTOPODA TELESCOPICA C ACESSORIOS | MOTOPODA TELESCOPICA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CINCO UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8" PARA MOTOPODA (ITEM 3) EM QUANTIDADE S OBRESSALENTE, DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8" - 4 MM (ITEM 4), CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA COMBUSTIVEL (ITEM 5); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 1/0 AWG (DIAMETRO DE 10 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: 30 POL. (760 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36031 | 2021002 | 53040624 | CONJUNTO BIG JUMPER 15KV X 50MM2 | EQUIPAMENTO FORMADO POR UMA CARRETA TRANSPORTADORA E UM CONJUNTO DE BOBINAS CONTENDO SEIS ALOJAMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONDUTORES COM 200 METROS CADA SEGUIMENTO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 CLASSE DE ISOLAÇÃO 15KV - TERMINACAO CONTRATIL A FRIO - SEIS CHAVES FUSIVEIS POLIMERICA DE 36,2KV X 300A - ACESSORIOS DIVERSOS; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.33.03 ITEM 01. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34582 | 2021001 | 53040625 | CONJUNTO BIG JUMPER 34,5KV X 50MM2 | BIG JUMPER - CONJUNTO COMPOSTO DE BOBINAS COM TRACAO MOTORIZADA E VELOCIDADE CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA, SEIS COMPARTIMENTOS PARA ACONDICIONAR OS SEGMENTOS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 COM TAMANHO DE 200 METROS CADA - TERMINACAO CONTRATIL A FRIO - TRES CHAVES FUSIVEIS POLIMERICA DE 36,2KV X 300A - ACESSORIOS DIVERSOS; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.33.03 ITEM 2. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11452 | 5640092 | 25095032 | TRADO ATERRAM ROSCA CONIFICADA 820MM | TRADO DE ATERRAMENTO; TRADO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE, LATAO OU ACO COBREADO; PONTA EM ACO; ROSCA CONIFICADA; PUNHO DESMONTAVE L; COMPRIMENTO 820 MM + OU - 20 MM; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; SACOLA P/ ACONDICIONAMENTO EM LONA C/ LOGOTIPO DA CONCESSIONaRIA QUE SE DESTINA OU DA NEOENERGIA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37686 | 4611358 | 53040024 | BASTAO TESOURAO C\ CATRACA E ACESS | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA CORTES DE CABOS CONDUTORES A DISTANCIA,O FEC HAMENTO DO TESOURAO E ATRAVES DE UMA CATRACA (A DISTANCIA);POSSUI UM SISTEMA DE RODIZIO DE PLASTICOS, OS QUAIS DEIXAM OS MOVIMENTOS MAIS SUAVES; DEVE SUPORTAR UM TORQUE MAXIMO DE 10DAN.M; DIAMETRO DE 38 MM,PARA BITOLA DE CABOS ATE 556 MCM CAA E OU 23,5 MM DE DIAMETRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,52 M E COMPRIMENTO ISOLANTE DE 1,40 M; COM PESO DE 5,50 KG; ACOMPANHADO DE CONJUNTO DE ACESSORIOS COMPOSTO PELO SUPORTE DE SUSTENTACAO E PELO LIMITADOR DE MOVIMENTACAO DE CORDA DE SUSTENTACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.15.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.793; SIBILLE/IS36-17X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37699 | 4601253 | 53040649 | MARTELETE ROMPEDOR A BATERIA | MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA; EMPUNHADURA LATERAL E FIXA EMBORRACHADA; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; EMBREAGEM MECANICA; ENERGIA DE IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 2,6 (MAIS OU MENOS 15 POR CENTO) JOULES ; FUNCOES:PERFURADOR COM IMPACTO, SEM IMPACTO E ROMPEDOR; ACESSORIOS:MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO ,2 BATERIAS COMPATIVEIS,1 CARREGADOR 220V,1 EMPUNHADURA LATERAL,1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, 1 PONTEIRO COMPATIVEL, 1 TALHADEIRA COMPATIVEL E UM MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. Substitui o código 14556. | CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14550 | 4601282 | 530401299 | PONTEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | PONTEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MINIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW5348. | CEF-001 | DEWALT OU MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14557 | 4601283 | 530401342 | TALHADEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | TALHADEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW5349. | CEF-001 | DEWALT OU MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54753 | 4611342 |  | BASTAO CRUZETA AUXILIAR FIBRA DE VIDRO | BASTAO PARA CRUZETA AUXILIAR; BASTAO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; CABECOTES EM LIGA DE ALUMINIO; COMPRIMENTO DO BASTAO 2410 MM; DIAMETRO DO BASTAO 64 MM; O BASTAO DEVE POSSUIR CABECOTES NAS EXTREMIDADES; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS E BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.21.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10307 | 4610624 | 53040383 | BASTAO MASTRO 64 X 1600MM | BASTAO MASTRO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; OLHAL GIRATORIO EM ACO FORJADO NAS DUAS EXTREMIDADES; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1600 MM; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11387 | 4611343 | 53040384 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X1380MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11388 | 4611344 | 530401030 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11389 | 4611345 | 530401031 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15175 | 4611346 | 530401032 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10300 | 4611214 | 92020468 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 32X1425MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 32 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1115 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 1425 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 1588 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.11.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10302 | 4611224 | 53040391 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X1480MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1080 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 1480 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.11.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10308 | 4611234 | 53040392 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X2085MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1690 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 2085 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.11.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15098 | 4611339 | 53040608 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 7,7M 6 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSA L CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; PINO DE ENGATE EM LATAO; PROTETOR EM BORRACHA OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE SER CONSTITUIDA POR 1 ELEMENTO (PUNHO) DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1450 MM; 4 ELEMENTOS INTERMEDIARIOS; DIAMETRO 38 MMM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; 1 ELEMENTO SUPERIOR (PONTA); DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL FIXADO C/ RESINA EPOXI E CONTRAPINADO; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE C/ ANEL DE PROTECAO E PINO DE ENGATE; COMPRIMENTO TOTAL 7700 MM; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; ACESSORIOS: CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); SACOLA P/ VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS (DIS-CEF-001 ET 05.04.04); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 34975 | 4606023 | 96095215 | ROCADEIRA COSTAL | ROCADEIRA COSTAL COM EIXO FLEXIVEL DE DOIS TEMPOS; CILINDRADA 35 CC ; POTENCIA 2,0 HP OU 2,0 CV; PESO APROXIMADO DE 9,0 KG; CARBURADOR TIPO BOIA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 LITROS; ACESSORIOS DE DISCO DE 10 POLEGADAS COM 3 FACAS, MISTURADOR DE COMBUSTIVEL E CARRETEL COM FIO DE NYLON; CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.02.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15137 | 7719436 | 53040455 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 5L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 5L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | TEKIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15136 | 4162078 | 53040613 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA | CORRENTE RAPID-MICRO, RAPID-SUPER DE 3/8" PARA SABRE DE 400 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35153 | 4107089 | 53040545 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW | MOTOSSERRA PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVAÇAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LINHAS DE TRANSMISSAO NO CORTE DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE; CAIXA EM POLIPROPILENO; LAMINA SABRE EM ACO; GASOLINA; PROFISSIONAL; ACIONAMENTO MOTOR 2 TEMPOS; CORRENTE 3/8" RAPID-MICRO, RAPID-SUPER; SABRES DE 400 MM DUROMATIC / ROLOMATIC; CILINDRADA; 55 a 72,2 CM3; POTENCIA 3,2 A 3,6 KW (4,4 A 4,9 DIN-PS); COM DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONFORME NR12-ANEXO I (MOTOSERRAS); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36807 | 4107094 | 92020432 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW C/ACES | MOTOSSERRA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA (ITEM 3), DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL – 5,5 MM (ITEM 4), TRES UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA (ITEM 5) EM QUANTIDADE SOBRESSALENTE, CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA COMBUSTIVEL (ITEM 6); UMA UNIDADE DO KIT AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA (ITEM 7); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10784 | 5648108 | 92020496 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 500X170X380MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERA IS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO; REBITES EM COBRE MACICO; CRAVOS P/ APOIO EM ACO NIQUELADO; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; A ALCA DEVE SER REFORCADA INTERNAMENTE C/ CORDA DE SIZAL OU NAILON DE 3/8" DE DIAMETRO; A ARMACAO DEVE POSSUIR PORTA CADEADO; AS COSTURAS DEVEM SER DUPLAS C/ 5 PONTOS POR POLEGADA C/ FIOS DE NAILON 210 D/8; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA UTIL 170 MM; ALTURA UTIL 380 MM; ESPESSURA DO FUNDO E LATERAIS 2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04.01 ITEM 5; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | CABOLEX | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13661 | 4107090 | 92020497 | SERRA DE SABRE ACIONADA P/ BATERIA | SERRA SABRE PORTATIL ACIONADA POR BATERIA DE TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V E 2,4 A 6 AH; ROTACAO SEM CARGA: 2700 A 3000 GPM; COMPRIMENTO DO GOLPE: 25 A 32MM; PESO DE 3 A 5KG; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL, EM BIMETAL, COMPRIMENTO: 6 POL, DENTES POR POLEGADA: 14 DPI; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA, EM BIMETAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; COM UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO 127/220 VCA (BIVOLT), EXCEPCIONALMENTE PODERA SER FORNECIDO UM CARREGADOR COM ALIMENTACAO EM 220 VCA; COM DUAS BATERIAS; COM BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DA SERRA SABRE E TODOS OS SEUS ACESSORIOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15586 | 4411024 | 53040739 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 14 | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 14 MM ( 9/16POL ) ± 5%; CAPACIDADE 381 DAN; RUPTURA MINIMA 1800 KGF; 0,09 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/ NUMERO DE PERNAS IGUAL A 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 60°C; FIOS QUE CONSTITUEM A CORDA DEVEM SER CONTINUOS, IDENTICOS, SEM EMPELOTAMENTOS; COR BRANCO OU AMARELO; ISENTA CORTES, EMENDAS, FIOS SOLTOS OU FROUXOS;CADA ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTRA POEIRA E UMIDADE E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO; PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE-PDTO14 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 336,4 MCM (DIAMETRO DE 17 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: MENOR OU IGUAL A 36 POL. (920 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-TS36LV - LEAL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15618 | 4644025 | 53040025 | ACESSORIOS BASTAO TESOURAO C\ CATR | CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA USO DO BASTAO ISOLANTE TESOURAO COM CATRACA EM REDES DE DISTRIBUICAO; COMPOSTO PELO SUPORTE DE SUSTENTACAO E PELO LIMITADOR DE MOVIMENTACAO DE CORDA DE SUSTENTACAO; COM ESPECIFICACOES CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.15.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BS-15618 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15625 | 4602028 | 53040306 | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO; FABRICADAS EM ACO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA; MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS; INDICADAS PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL SEXTAVADO EXTERNO; JOGO COM 6 PEÇAS E COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (MM); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.36 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-KITCB6 - EDA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15626 | 4300089 | 67595005 | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI; BICO ACOPLADOR HIDRÁULICO DE 4 GARRAS; CABEÇOTE EM AÇO; MANGUEIRA COM 1,30 METROS PARA ALTA PRESSAO; ACOMPANHA COMPACTADOR PARA A GRAXA COM MOLA; VAZAO DE 4 GRAMAS POR ACIONAMENTO; CAPACIDADE 4 KG; PRESSAO ATE 5.000 PSI; EXTENSAO RAGIDA PARA TRANSPORTE; MOLA DE COMPRESSAO; BICO ACOPLADOR HIDRAULICO REFORCADO; COMPACTADOR DE GRAXA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.38.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-5117007000 - VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15627 | 5032008 | 84030018 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 2L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 2L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.39.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-CS10101 - TEKIN | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15640 | 4615005 | 53040311 | ESPATULA ACO INOX | ESPATULA COM LAMINA EM ACO INOX DE 3 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO E REBITE DE FIXACAO DO CABO EM INOX OU LATAO. OS COMPONE NTES DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS. DIS-CEF.002 - EFES 03.12.28 | DIS-CEF-002 | LE21166/175 - TRAMONTINA ou VONDER - LE3592080000 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15643 | 4615003 | 53040058 | LIMA REDONDA BASTARDA 6” | LIMA REDONDA BASTARDA 6"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4379006300 - VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15644 | 4615002 | 53040059 | LIMA REDONDA BASTARDA 12” | LIMA REDONDA BASTARDA 12"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4381601200 - VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15645 | 4615000 | 53040194 | LIMA REDONDA 4X200MM - MOTOSERRA | LIMA REDONDA 4X200MM MOTOSERRA; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4380002228- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15646 | 4615001 | 53040060 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12"; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COM ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4379080400- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15648 | 4615009 | 53040310 | ALICATE REBITADOR MANUAL 10” | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10"; EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA FOSFATIZADA; CABO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADO OU PLASTIFICADO; COM 4 BICOS INTERCAMBIAVEIS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1/8``, 3/32``, 5/32``, 3/16``; DEVE POSSUIR UMA CHAVE PARA INSTALACAO E RETIRADA DOS BICOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4379100400- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15651 | 4615010 | 53040337 | JOGO CHAVE TORX L LONGA T7 A T40 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES NO FORMATO L PERFIL GTX; COMPOSTO POR CHAVES DAS SEGUINTES MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-3021230409- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15652 | 4615011 | 53040336 | JOGO CHAVE TORX CANIVETE T6 A T25 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES PERFIL GTX INTERNO MONTADO EM SUPORTE EM POLIPR OPILENO, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-3044024660- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15653 | 4615012 | 53040617 | JOGO MACHO HSS M3X0,5 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M3X0,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-4358003005- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15654 | 4615013 | 53040741 | JOGO MACHO HSS M4X0,7 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M4X0,7; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5363204000- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15655 | 4615014 | 53040619 | JOGO MACHO HSS M5X0,8 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M5X0,8; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5363205000- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15656 | 4615015 | 53040620 | JOGO MACHO HSS M6X1,0 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M6X1,0; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-4357006075- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15657 | 4615016 | 53040744 | JOGO MACHO HSS M8X1,25-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M8X1,25; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370208100- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15658 | 4615017 | 53040622 | JOGO MACHO HSS M10X1,5-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M10X1,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370210125- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15659 | 4615018 | 53040623 | JOGO MACHO HSS M12X1,75-DIN352- 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M12X1,75; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370212125- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15660 | 4615019 | 53040747 | JOGO MACHO HSS M16X2-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M16X2; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370216150- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15661 | 4615020 | 53040748 | VIRA-MACHO/DESAN TIPO T N1 P M3 A M8 | MACHO/DESANDADOR TIPO T N1 PARA MACHOS DE M3 A M8; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV- 15661 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15662 | 4615021 | 53040749 | VIRA-MACHO/DES TIPO RETO N3 P M6-M16 | MACHO/DESANDADOR TIPO RETO N3 PARA MACHOS DE M6 A M16; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENE RGIA. | DIS-CEF-002 | RV-15662 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15663 | 4615023 | 53040737 | MANDRIL 13MM C ADAPTADOR SDS E CHAVE | MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | B-12887 - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15664 | 1868256 | 53040062 | PAQUIMETRO DE PROFUNDIDADE | PAQUIMETRO PARA MEDICOES DE PROFUNDIDADE ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; GRADUACAO: 0,05 MM; EXATIDAO: MAIS OU MENOS 0,5MM; COM PARAFUSO DE FIXACAO; COM CURSOR MONOBLOCO; COM ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE3EI - EDA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15665 | 4144007 | 53040055 | FERRO DE SOLDA 32W 220V | FERRO DE SOLDA; 32W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE COM APOIO DO FERRO CONFECCIONADO EM ACO PARA POSICIONAMENTO E DESCANSO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.12.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-7464400220- VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15666 | 4144004 | 53040066 | FERRO DE SOLDA 320W 220V MACHADINHA | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA; 320W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE COM APOIO DO FERRO CONFECCIONADO EM ACO PARA POSICIONAMENTO E DESCANSO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.12.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-15666 - FAME | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37931 | 4606036 |  | CJ ROCADEIRA COSTAL MULTIF BAT 40 V 5AH | KIT DE ROCADEIRA COSTAL MULTIFUNCIONAL COMPOSTO DE FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL E UMA ROCADEIRA E UM PODADOR DE CERCA VIVA COM 3 BATERIAS DE 40 V 5 AH COM UM CARREGADOR DUPLO BIVOLT E 03 SERRAS CIRCULARES E UMA MALETA DE TRANSPORTE DE ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 -EFES 07 02 30 - ITEM 01 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | LE-UX01GZKNEO - MAKITA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37933 | 2412061 | 13095247 | DISP PERFUR P DETEC TENS CABO COBERT | DISPOSITIVO PERFURANTE PARA DETECCAO DE TENSAO EM CABO COBERTO; CORPO EM ALUMINIO; PARAFUSO EM ACO INOX COM O CONE DE PERFURACAO COBERTO COM NITRATO DE PRATA; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO EM LONA OU MATERIAL SIMILAR; DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO NA EFES; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.44.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-37933NEO (LEAL) | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37940 | 5641036 | 13025920 | DETECTOR TENSAO MT NBR IEC 61243 1 | DETECTOR DE TENSAO PARA USO EM REDES DE MEDIA TENSAO ATE 34,5 KV; CONFORME NBR IEC 61243-1 E CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 04.08.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MTAG-1036 - FAMECA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37941 | 4606035 | 92020736 | PODADOR DE GALHOS A BATERIA | PODADOR DE GALHOS A BATERIA PARA USO DAS EQUIPES DE REDES DE DISTRIBUICAO; INSPECAO E LINHA VIVA NAS ATIVIDADES DE PODA DE GALHOS COM DIAMETRO DE ATE 40MM; SABRE DE 100MM COM PROFUNDIDADE MINIMA DA RANHURA DE 4 MM; 03 CORRENTES DE 1/4P COM 28 ELOS DE TRAÇÃO; 02 BATERIAS DE IONS DE LÍTIO COM TENSAO DE 10,8V E CAPACIDADE DE 2,1AH; CARREGADOR TENSAO NOMINAL 220V; SUPORTE PARA LIMAS COM GABARITO 2 EM 1; BOLSA PARA TRANSPORTE DO PODADOR NOS OMBROS; MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO CONJUNTO; CONFORME DIS-CEF-001 / EFES 07.02.29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GTA26/KNEO - STIHL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37969 | 4013083 | 53040661 | TALHA CORRENTE 1000KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.07.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NT.100-100 - BERG STEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38041 | 5641038 | 13025341 | DETECTOR TENSAO P/ TOMADA CAPACITIVA | DETECTOR DE TENSAO PARA TOMADA CAPACITIVA DE DESCONECTAVEIS; CARCACA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO; ESTOJO DE NYLON ALMOFADADO; FAIXA NOMINAL DE TENSAO: 10 A 30 KV; FREQUENCIA: 60 HZ; ALIMENTAÇÃO: BATERIA ALCALINA 9V; IMUNE A INFLUENCIA OU INTERFERENCIA DE MICRO-ONDAS; SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA; PESO APROXIMADO: 0,3 KG (SEM BATERIA); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.08.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TAG200BC-30KV-1F - FAMECA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  |  | 4633016 |  | FERRAMENTA INSTALACAO CONETOR IMPACTO | FERRAMENTA PARA INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA; ACIONAMENTO POR IMPACTO; COMPOSICAO: UNIDADE DE FORCA, UNIDADE DE DISPARO, PORTA CARTUCHO AZUL-VERMELHO, PORTA CARTUCHO AMARELO; DEVERA SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA OU MALETA COM COMPARTIMENTO PARA OS ACESSORIOS. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.34.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-FCC-G - TEBAS | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15172 | 4610558 | 530401024 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 1740 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1740 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2040 MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09 .00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5756-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10299 | 4611347 | 92020465 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2350 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2350 MM ;COMPRIMENTO TOTAL 2605MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5756-9 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10298 | 4611034 | 53040377 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2960 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2960 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3270 MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5756-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10295 | 4611348 | 530401025 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 51 X 1700MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 51 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1700 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2070 MM; CAPACIDADE 454 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5757-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11385 | 4611069 | 53040378 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 2090MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2900 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3270 MM; CAPACIDADE 567 DAN;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5758-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10287 | 4611349 | 53040379 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 3828MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 3450 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3828 MM; CAPACIDADE 1134 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS ,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5758-23 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15173 | 4611068 | 530401026 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4120 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4120MM; COMPRIMENTO TOTAL 5160 MM; CAPACIDADE 567 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09. 00 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5758-25 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15174 | 4611054 | 530401027 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4730 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4730 MM; COMPRIMENTO TOTAL 5160 MM;CAPACIDADE 567 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5758-27 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14167 | 4611352 | 53040380 | BASTAO ISOL C\ SOQ. FLEX E SOQ FIX | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS. EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO ELETRICISTA O RECURSO MAIOR E COM RELACAO A FLEXIBILIDADE DESTA FERRAMENTA PRINCIPALMENTE EM ANGULOS MAIS ACENTUADOS. NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UM SOQUETE FIXO DO TIPO MACHO, QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DE CHAVE CATRACA PARA FACILITAR A APLICACAO DO TORQUE DO APERTO NECESSARIO COM DIAMETRO DE 38 MM, COMPRIMENTO DE 1,75M E PESO DE 2,20KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.14.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2902-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14165 | 4611354 | 53040381 | BASTAO ISOLANTE TESOURAO C\ CATRACA | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA CORTES DE CABOS CONDUTORES A DISTANCIA, O FE CHAMENTO DO TESOURAO E ATRAVES DE UMA CATRACA (A DISTANCIA) .POSSUI UM SISTEMA DE RODIZIO DE PLASTICOS, OS QUAIS DEIXAM OS MOVIMENTOS MAIS SUAVES.DEVE SUPORTAR UM TORQUE MAXIOMO DE 10 DAN.M. DIAMETRO DE 38 MM,PARA BITOLA DE CABOS ATE 556 MCM CAA E OU 23,5 MM DE DIAMETRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,52 M E COMPRIMENTO ISOLANTE DE 1,40 M E COM PESO DE 5,50 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.15.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | SE2902-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51683 | 4611336 | 53040382 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2040 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOT LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANT O 32 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 35 KV; COR MPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME EOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE514-1303 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15042 | 4611013 | 530401029 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2650 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 2650 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 138 KV; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE514-1304 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10318 | 4611341 | 530401033 | BASTAO PUNHO C/ ALICATE 32 X 1170MM | BASTAO PUNHO; COM ALICATE UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR EM LIGA DE ALUMINIO (PUNHO), PARA ALICATE UNIVERSAL 200 MM (8POL),CABO SEM ISOLACAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 1170 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.08.00 .EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE2972-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15578 | 4610485 | 530401034 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1200MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1200 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE15914-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15579 | 4610490 | 530401035 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1700MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1700 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE15914-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15577 | 4610475 | 530401036 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 580MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 580 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE15914-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14778 | 4611353 | 530401037 | BASTAO SOQUETE FLEXIVEL 38X2360MM | BASTAO ISOLANTE ATE 138kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI, POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS.EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO ELETRICISTA O RECURSO MAIOR E COM RELACAO A FLEXIBILIDADE DESTA FERRAMENTA PRINCIPALMENTE EM ANGULOS MAIS ACENTUADOS. NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UM SOQUETE FIXO DO TIPO MACHO, QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DE CHAVE CATRACA PARA FACILITAR A APLICACAO DO TORQUE DO APERTO NECESSARIO COM DIAMETRO DE 38 MM, COMPRIMENTO DE 2,36 M E PESO DE 2,70 KG;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.14.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2902-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35417 | 4610628 | 530401038 | BASTAO SUPORTE CONDUTOR FIXO EM CRUZETA | TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; GARFO DE APOIAR O CABO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRANZE; BASE DE APOIO DO BASTAO FABRICADO EM MATERIAL ISOLANTE; TRAVAS DE SEGURANCA FABRICADA EM LIGA DE BRONZE; OLHAL DE FIXACAO FABRICADO EM LIGA DE BRONZE; A FERRAMENTA DEVE TER NA SUA SUPERFICIE IMPRESSA EM BAIXO OU ALTO RELEVO O NOME DO FABRICANTE ; LOTE E DATA DE FABRICACAO E NUMERO DE SERIE; O CONJUNTO DEVE SUPORTAR EM POSICAO DE TRABALHO UMA ISOLACAO DE 46KV,DEVENDO APRESENTAR OS TESTES ELETRICOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.16.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7627 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35352 | 3419078 | 530401039 | BASTAO SUPORTE P ELEVACAO CONDUTOR | BASTAO SUPORTE PARA ELEVACAO DE CONDUTOR; TUBO COM DIAMETRO DE 38 MM FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; GARFO APOIADOR DO CABO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO; BASE DE APOIO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO; CINTAS EM NYLON E FIVELA TIPO ZAMAC PARA FIXACAO DA BASE DE APOIO; TRAVA DE SEGURANCA FABRICADA EM LIGA DE BRONZE; CONECTOR DE FIXACAOP DA CINTA COM A BASE DE APOIO FABRICADO EM LIGA DE BRONZE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.16.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7333 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11395 | 4611194 | 53040390 | BASTAO TRACAO COM ROLETE 32 X 2025 MM | BASTAO DE TRACAO EM EPOXIGLAS, DIAMETRO 32 MM, COMPRIMENTO DA PARTE ISOLANTE: 1745 MM; COM CABEÇOTE ROLETE EM UMA DAS EXTREMIDADES E CABEÇOTE OLHAL NA OUTRA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO TOTAL: 2025 MM; CAPACIDADE: 454 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5825-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10286 | 4611002 | 53040393 | BASTAO UNIVERSAL 32 X 2550 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO 2550 MM;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 1; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE 2871 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11393 | 4611337 | 530401041 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 2555 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2555 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2871-9 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11394 | 4611338 | 53040394 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 3100 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2925 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3100 MM;CAPACIDADE DE TRABALHO 2000 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2801-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15812 | 4644019 |  | CABECOTE DE MANOBRA 25 GRAUS | CABECOTE DE MANOBRA COM ANGULO DE 25 GRAUS E ENCAIXE UNIVERSAL; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM ENCAIXE UNIVERSAL EM BRONZE OU LATAO;APLICACAO: MANOBRA DE CHAVES CORTA E CARTUCHO PORTA FUSIVEL; ADAPTACAO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENT PARA AMARRACAO DE LINHA DE VIDA E AGULHAO; CONFORME DIS CEF- 08.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE14525-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15031 | 3426182 |  | CABECOTE INST ESPACADOR LOSANGULAR SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR DE REDE LOSANGULAR PARA REDE DE MEDIA TENSAO COMPACTA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINOS LATERAIS CURVADOS NO CENTRO COM ANGULO DE 45 GRAUS E DIRECOES OPOSTAS; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE;COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL ; COMPRIMENTO GARFO: 70 A 100MM; COMPRIMENTO BASE: 75 A 110MM; DIAMETRO PINO GARFO: 10 A 12MM; DISTANCIA ENTRE PINOS GARFO: 8 A 10; ACESSORIOS: SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.04.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE8134 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15030 | 3426172 | 12037050 | CABECOTE INSTAL ESPACADOR BT DO SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR EM REDE DE BAIXA TENSAO NUA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINO LATERAL; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA;CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE; COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL; COMPRIMENTO TOTAL: 160 MM; COMPRIMENTO GARFO:80 MM; ABERTURA GARFO:11 MM;EXPESSURA GARFO: 0,94 MM; COMPRIMENTO PINO: 55MM; ACESSORIOS: SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.04.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE12043 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15232 | 4644021 | 530401080 | CABECOTE PARA PARAFUSO OLHAL | CABECOTE DE MANOVBRA PARA PARAFUSO OLHAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CABECOTE CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; SEMIESFERA E TAMPAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; MOLA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1070;DIMENSOES APEOXIMADAS: 9 MM X 105 MM; PESO APROXIMADO: 0,2 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 08.03.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE13680-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10212 | 4610560 | 530401196 | COLAR C/ARGOLA ALUM 38MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 38 MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 450 DAN; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 09.12.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5854 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10283 | 4610085 | 530401197 | COLAR C/ARGOLA ALUM 50MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 50 MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.12.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5852-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10282 | 4610561 | 530401198 | COLAR C/ARGOLA ALUM 64MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO,E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 64 MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.12.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5852-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10290 | 4610115 | 530401200 | COLARINHO PARA BASTAO COM ESTRIBO 64 MM | COLARINHO PARA BASTAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTÃO: LIGA DE ALUMINIO; ESTRIBO EM LIGA DE ALUMÍNIO; ALÇAS CIRCULARES EM COBRE OU LATÃO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE45856-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10213 | 4610125 | 530401199 | COLARINHO ARTICULADO PARA MOITAO 64 MM | COLARINHO PARA MOITAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTAO: LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM LIGA DE COBRE OU LATAO COM ARTICULACAO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2830-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11370 | 4610660 | 53040351 | ADAPTADOR MANTA P/LIMP ALUMINIO P/BASTAO | ADAPTADOR MANTA P/LIMPEZA; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR COM OLHAL PARA GANCHO ROTATIVO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; COMFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.04.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE100400 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10995 | 4610661 | 53040352 | ADAPTADOR PECAS BRONZE P/BASTAO | ADAPTADOR PECAS;MATERIAL BRONZE; PARAFUSO CABECA TIPO BORBOLETA ACO CARBONO;C/ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;P/USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO EM REGIME ENERGIZADO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-48 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10994 | 5649079 | 53040354 | ADAPTADOR UNIV C/MOLA P/IMPULSO | ADAPTADOR UNIVERSAL; C/MOLA P/IMPULSO; MATERIAL BRONZE;MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; MATERIAL DA MOLA ACO; PARAFUSO C/ CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; COMPRIMENTO 250 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE514-1122 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11338 | 5649045 | 53040355 | ADAPTADOR UNIV P/BASTAO 2 CABEC BRONZE | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; COM 2 CABECOTES UNIVERSAIS ; MATERIAL BRONZE; C/ PARAFUSO 5/16" X 50 MM; C/ BORBOLETA EM ACO CARBONO; PARA ADAPTACAO DE PECAS/FERRAMENTAS; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 10.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-95 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11339 | 4610662 | 53040356 | ADAPTADOR UNIV P/PINCEL ALUM 40X 100MM | ADAPTADOR UNIVERSAL P/PINCEL; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;PARAFUSOS 1/4" X 1" C/BORBOLETA EM ACO CARBONO; P/ USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO;LARGURA 40MM; COMPRIMENTO 100MM;ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE10422-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11375 | 4641011 | 53040363 | ANEL AMARRACAO PREF SAE1045 40MM | ANEL AMARRACAO PREFORMADA; C/ADAPTADOR UNIVERSAL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1045; DIAMETRO 40 MM; PARA BASTAO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. | DIS-CEF-002 | SE090100 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51578 | 4610665 | 53040365 | APLICADOR DE PREFORMADO 27 MM | APLICADOR DE PREFORMADO; PARA INSTALACAO OU REMOCAO DE PREFORMADOS OU LACOS EM CONDUTORES ENERGIZADOS; COM ADAPTADOR PARA BASTAO UNIVERSAL; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; DIMENSOES: 48 MM X 81 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.34.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE514-2182 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11437 | 4610641 | 530401214 | CORRENTE P/ FIXACAO JUGO | CORRENTE P/ FIXACAO JUGO; C/ GANCHO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; GANCHO EM ACO FORJADO; COMPRIMENTO 1300 MM; ELOS DE 1/2POL COM JUNCAO PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO, COM GANCHO EM ACO FORJADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.22.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2053 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10996 | 4610175 | 53040473 | ESPELHO P/INSP LINHA VIVA REFLET C/LENTE | ESPELHO P/ INSPECAO LINHA VIVA; TIPO DO ESPELHO REFLETIVO C/ LENTE DE AUMENTO; MOLDURA FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA ESPOXI; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO ARTICULADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ PARAFUSO E PORCA TIPO BORBOLETA EM LATAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 - 12.01.05 ELEKTRO; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | DIS-CEF-002 | SE5566-49 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10403 | 4610663 | 53040494 | EXTRATOR CART MULTIANG BRONZE C/ADAPTAD | EXTRATOR CARTUCHO MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; EXTRATOR EM PLASTICO RIGIDO; C/ PARAFUSO TIPO BORBOLETA EM BRONZE; APLICACAO EM MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO; DEVE SER MULTIANGULAR E VULCANIZADO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS;CONFORME PADRAO DIS- CEF-002 ET 09.10.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-88 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11482 | 4610656 | 53040501 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZ SAE1010/20 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZADO;MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; COM PARAFUSO E PORCA EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; ONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.05.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE79033 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51690 | 4610245 | 53040504 | GANCHO P/ISOLADOR ALUM C/ADAPT UNIVERSAL | GANCHO P/ISOLADOR;MATERIAL LIGA ALUMINIO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE P/BASTAO ARTICULADO; PARAFUSOS EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 13.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-40 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10313 | 4641019 | 53040505 | GANCHO ROTAT P/AMARR BRONZE C/ADAPT UNIV | GANCHO ROTATIVO P/ AMARRACAO; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO D REBARBAS;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.04.00; EM EMBALAGEM APROV NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-70 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10314 | 4610255 | 53040506 | GARFO AJUSTADOR CONCHA | GARFO AJUSTADOR CONCHA; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; GARFO EM FORMATO "U";ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE514-1237 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11485 | 4610295 | 53040514 | INSTALADOR CONTRAPINO ACO | INSTALADOR CONTRAPINO; HASTE EM ACO FERRAMENTA; INSTALADOR DE CONTRAPINO EM ACO MOLA; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.14.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-29 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10993 | 4610666 | 53040515 | INSTALADOR MULTIANGULAR DE CONTRAPINO | INSTALADOR MULTIANGULAR DE CONTRAPINO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; HASTE MULTIANGULAR CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; INSTALADOR DE CONTRAPINO EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM BRONZE; PARAFUSO BORBOLETA EM LATAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.14.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-214 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11698 | 4610653 | 53040519 | JUGO CHAPA DUPLICADORA | JUGO PARA CHAPA DUPLICADORA; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAL EM AÇO SAE 1010 / 1020; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE512-1684 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11699 | 4610305 | 53040520 | JUGO DUPLO / LADO MORTO | JUGO DUPLO, LADO MORTO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM MANILHA PARA CORRENTE EM ACO FORJADO; COM CORRENTE;PARAFUSO TIPO OLHAL EM BRONZE; PESO APROXIMADO 5,5 KG; CAPACIDADE 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.04.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE3057-23 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11700 | 4610315 | 53040521 | JUGO DUPLO / LADO VIVO | JUGO DUPLO, LADO VIVO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM GANCHO EM AÇO FORJADO; OLHAIS EM AÇO SAE 1010 / 1020; PESO APROXIMADO 9 ,0 KG; CAPACIDADE 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE3057-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11701 | 4610655 | 53040522 | JUGO TENS SIMPL / AMBOS LADOS C/ MUNHAO | JUGO PARA TENSIONADOR SIMPLES, (AMBOS OS LADOS), COM MUNHAO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAIS EM AÇO SAE 1010/1020; PINO PARA TRAVAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.02.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-002 | SE512-1266 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11702 | 4610654 | 53040523 | JUGO TENS SIMPL / AMBOS LADOS S/ MUNHAO | JUGO PARA TENSIONADOR SIMPLES,PARA AMBOS OS LADOS,(SEM MUNHAO); JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAIS EM ACO SAE 1010/1020; PINO PARA TRAVAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.01.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-002 | SE512-1114 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11490 | 4641016 | 53040526 | LAMINA P/AMARRACAO FIXA SAE1045 | LAMINA P/ AMARRACAO; TIPO FIXA; LAMINA EM ACO CARBONO SAE 1045; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; PARAFUSO EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS- CEF -002 EFES 03.18.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE031801 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11491 | 4641017 | 530401262 | LAMINA P/AMARRACAO ROTATIVA BRONZE | LAMINA P/ AMARRACAO; TIPO ROTATIVA; FERRAMENTA EM BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; LAMINA ROTATIVA ACO; COM ORIFICIO PARA LUBRIFICACAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.18.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-81 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10310 | 4641009 | 53040532 | LOCADOR DE PINO C/ ADAPTADOR UNIVERSAL | LOCADOR DE PINO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE; DEVE SER CONICO E POSSUIR FORMATO EM L; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09. 15.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-26 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11495 | 4641018 | 530401270 | LUVA P/BASTAO TENSOR JUGO ALUM 50MM | LUVA P/ BASTAO TENSOR JUGO; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; C/HASTES LATERAIS P/ ENCAIXE JUGO E OLHAL EM BRONZE; DIAMETRO 50 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE512-1249 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37642 | 4610689 | 530401284 | MORDACA AJUSTAV DE SUSPENSAO 14 A 36 MM | MORDAÇA AJUSTÁVEL DE 14 A 36 MM, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE LINH AO CONTATO E A DISTANCIA, PARA ALIVIAR A CARGA MECANICA EM UMA DE SUSPENSAO. CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 1688 DAN; CONFORME DIS EFES 09.30.12 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE27204-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37643 | 4610690 | 530401285 | MORDACA AJUSTAV DE SUSPENSAO 28 A 64 MM | MORDAÇA AJUSTÁVEL DE 28 A 64 MM, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE LINH AO CONTATO E A DISTANCIA, PARA ALIVIAR A CARGA MECANICA EM UMA DE SUSPENSAO. CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 1688 DAN; CONFORME DIS EFES 09.30.12 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5835-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10997 | 4610667 | 53040546 | MUNHAO SIMPLES | MUNHAO SIMPLES; PARA USO NO ACOMPLAMENTO DE JUGO NO BASTAO TENSOR; CONFECCIONADO EM LIGA DE COBRE; COM ROLAMENTOS PARA FACIL ROTACAO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 4536 DAN; PESO APROXIMADO: 0,8 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.07.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE512-3179 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15200 | 4610466 | 530401293 | PECA PARA JUGO 100 MM | PECA PARA JUGO; PARA UTILIZACAO DAS EQUIPES DE LINHAS DE TRANSMISSAO NA INSTALACAO E RETIRADA DE JUGO; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL; PESO APROXIMADO: 0,5 KG; DEVE SUPORTAR 50 KG;DEVE SER SOLDADA COM ELETRODO DE CROMO NIQUEL,COM SUPORTE PARA 2000 KG PARA CADA 5 CM DE SOLDA; DEVE SER CONFECCIONADA CONFORME DIMENSOES NO DESENHO ILUSTRATIVO NA ESPECIFICACAO TECNICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE150600 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5264 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5459 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10992 | 4610405 | 53040561 | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.15.00; EM EMABLAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566.20 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11550 | 4610415 | 53040562 | SACADOR CONTRAPINO ALAV ALUM | SACADOR CONTRAPINO; TIPO ALAVANCA; HASTE EM LIGA DE ALUMINIO; SACADOR EM LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE C/ MOLA; MOLA EM ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REB CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566.05 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11579 | 4610505 | 53040584 | SUPORTE CONCHA BRONZE C/ADAPT UNIVERSAL | SUPORTE CONCHA; CONFECCIONADO EM BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-33 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10315 | 4610576 | 53040588 | SUPORTE P/SOQUETE SEXT ACO FERR 1/2 POL | SUPORTE P/SOQUETE HEXAGONAL; TIPO FLEXIVEL; MATERIAL ACO FERRAMENTA ; NIQUELADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; MOLA EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM JUNTA UNIVERSAL C/ ENCAIXE DE 1/2 POL; C/ MOLA HELICOIDAL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-57 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10027 | 4610002 | 53040596 | TENAZ MULTIANGULAR C/ AJUSTE DE ANGULO | TENAZ MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PORCA TIPO BORBOLETA PARA AJUSTE DE ANGULO EM LATAO; MANDIBULAS RECARTILHADAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 07.03.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE514-1286 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10026 | 4610668 | 53040597 | TENAZ PARA ISOLADOR | TENAZ PARA ISOLADOR; PARA ISOLADOR DE DISCO; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM LIGA BRONZE-ALUMINIO; MANDIBULAS DE FENOLITE OU FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; AS MANDIBULAS DEVEM POSSUIR ARTICULACAO ENTRE AS MANDIBULAS E O ADAPTADOR UNIVERSAL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.03.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | SE5566-78 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37645 | 4610692 | 53040599 | TENSOR ISOLADO 69 KV | PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA DE SUBTRANSMISSAO PARA TRACIO E SUSTENTACAO DE CONDUTORES ENERGIZADOS. DEVEM POSSUIR TRAVA DE SEGURANCA E OLHAIS FACILITANDO A INSTALACAO DO TENSOR ISOLADO MANUALMENTE OU ATRAVES DE UM BASTAO ISOLANTE. AS TRAVAS DE SEGUR DEVEM GIRAR 135 GRAUS PARA A DIREITA E ESQUERDA, DESDE A POSICAO FECHADA. 4.2 A CARGA NOMINAL DE TRABALHO MÍNIMA DE 1814 DAN, CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.17.01, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE511-1685 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35353 | 4610586 | 12016030 | DISP MOLA P/ BAIPASSE PORTA FUSIVEL 15KV | DISPOSITIVO FLEXIVEL PARA BAIPASSE DE CHAVE FUSIVEL; ENCAIXE PARA BASTAO PEGA-TUDO EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA DE ACO INOX; CORDOALHA DE COBRE COM SECAO 2,5 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA: 240MM; CORRENTE SUPORTADA: 100A; TENSAO NOMINAL 15 KV; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.33.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE8400 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15075 | 4610635 | 12016031 | DISP MOLA P/ BAIPASSE PORTA FUSIVEL 34KV | DISPOSITIVO FLEXIVEL PARA BAIPASSE DE CHAVE FUSIVEL; ENCAIXE PARA BASTAO PEGA-TUDO EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA DE ACO INOX; CORDOALHA DE COBRE COM SECAO 2,5 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA: 345MM; CORRENTE SUPORTADA: 100A; TENSAO NOMINAL 15 KV; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.33.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE3631 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13931 | 4610622 | 53040371 | BANDOLA P ANGULO CRUZ C ROLDANA RECON RC | BANDOLA PARA ÂNGULO COM ROLDANA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESPESS. BASE EM ACO CARBONO 1020 DE 5/8 POL; EIXO FIXACAO ROLDANA EM PARAFUSO ACO M10X100MM; MANCAL P/ EIXO 2 BUCHAS DIAM. INT. 10 E DIAM. EXT. 25X 16 MM; DEMAIS DADOS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | S+H5:H85+H5:H16E09.50.02 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13933 | 4610618 | 53040372 | BANDOLA P CABOS ALUMINIO P RECON RC | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESTRUTURA BASE EM ACO CARBONO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DA ROLDANA: 260 MM; CAPACIDADE DA ROLDANA: 1000 KGF; LARGURA DA ESTRUTURA BASE: 20 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE09.50.03 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11542 | 4610620 | 53040373 | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA 100DAN | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA; POLIA, PROTETOR DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA E EIXO DO ROLETE CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1020 A 1045; SUPORTE DA POLIA EM CHAPA DE ACO SAE 1030 A 1045; PINOS, EIXOS E MOLAS EM ACO; A CHAPA DE ACO DO SUPORTE DA POLIA DEVE POSSUIR ESPESSURA DE 2 MM ; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO P/ ESFORCO NO SENTIDO VERTICAL MINIMO DE 100 DAN; O SUPORTE DA POLIA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO COM MOLA; A BORDA DA POLIA DEVE TER SUA CONCAVIDADE DIMENSIONAL P/ ACOMODAR CONDUTORES C/ DIAMETRO DE ATE 12,4 MM NO MINIMO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5838e1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13806 | 4610621 | 53040375 | BANDOLA ROLDANA LANCAM CABO EM CRUZETA | BANDOLA ROLDANAP/LANCAMENTO DE CABOS EM CRUZETA ( EM REDE COMPACTA E RECONDUTORAMENTO ), CORPO EM LIGA ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; ROLDANA MONTADA SOBRE ROLAMENTOS; BASE GIRATORIA; ROLDANA 65 MMM DIAMETRO; ESTRUTURA DE 150 MM DIAMETRO; PARAFUSO P/ APERTO/FIXACAO DE 50 MM (MIN) A 127 MM (MAX) CUMPRIMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO SUPERIOR P/PASSAGEM CABO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE5838e1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA ,CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE3341-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13444 | 3455072 | 53040412 | CARRETILHA LANCAMENTO CABOS MULTIPLEX | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CABOS MULTIPLEXADOS BT - BASE FIXA: CHAPA U EM ACO ABNT 1020. ESPESSURA 3 MM; TUBO EM ACO ABNT 1020, 26 MM X 3 MM DE ESPESSURA; BASE MOVEL: TUBO EM ACO ABNT 1020, 20 MM X 3 MM DE ESPESSURA; ROLDANA: LIGA DE ALUMINIO SAE 323; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE4654E1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13713 | 4022068 | 530401189 | CINTA P/ GUINCHO DE ICAMENTO C/ SUPORTE | CINTA PARA GUINCHO DE ICAMENTO COM SUPORTE; CONFECCIONADA EM POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 50 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO 3 TON.; PONTA COM GANCHO GIRATORIO TIPO "J"; PROTECAO DE NYLON; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE040605 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12974 | 4411021 | 92020362 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 10 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 10 MM; RESISTENCIA 1180 KG; 15 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | SE10072 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12973 | 4411000 | 53040457 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 12 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 12 MM; RESISTENCIA 1509 KG; 11 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | SE10073 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12972 | 4411012 | 530401210 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 14 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 14 MM; RESISTENCIA 1938 KG; 6,1 METROS POR KG; CONFORM CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | SE10074 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14542 | 3412053 | 530401223 | DISTRIBUIDOR CABO LANCAMENTO RD COMPCTA | DISTRIBUIDOR DE CABOS PARA LANCAMENTO DE REDE COMPACTA; ACO COPANT 1020 GALVANIZADO A FOGO; ROLDANAS EM NYLON INDUSTRIAL COM ROLAMENTOS; INFORMACOES ADICIONAIS E MEDIDAS CONFORME DIS-CEF-001 ET 04.03.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE040308 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-7 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-9 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO,DE ALTA RESISTENCIA MECANICA ,COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE7720-11 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12914 | 7719555 | 53040549 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 1000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:100MM; PARA CABO DE ACO DE 1/4POL A 3/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE886E1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12915 | 7719556 | 53040550 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 2000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 2000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:150MM; PARA CABO DE ACO DE 1/2POL A 5/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE886E2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO2 ,,,,,,,; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE3341-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11351 | 4022072 | 92020267 | CONJUNTO ICAM LINHA MORTA 24M CORDA | CONJUNTO ICAMENTO P/ LINHA MORTA; COMPOSTO: 24 M CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON;DIAMETRO 1/2" (ET 09.17.01 ITEM 2); 1 CARRETILHA C/GANCHO LONGO 13 MM (1/2") (ET 04.03.00 ITEM 1); CORPO,ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1015 A 1030 PINOS; CONTRAPINOS EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1040 A 1060; 1 ESTROPO NAILON; COMPRIMENTO 800MM ± 30MM (ET 09.32.01 ITEM 2); LARGURA 50 MM; ESPESSURA 3 MM ± 0,2; ARGOLAS EM ACO SAE 1045; 1 GANCHO EM ACO CARBONO 1040 PARA CORDA COMPRIMENTO 150MM (ET 13.01.00); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.09.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE11466 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11352 | 4022087 | 53040453 | CONJUNTO ICAMENTO LVD/LM TRANSMISSAO | CONJUNTO ICAMENTO LINHA VIVA A DISTANCIA / LINHA MORTA TRANSMISSAO ; COMPOSTO: CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON DIAMETRO 3/4 POL; 1 CARRETILHA C/GANCHO E TRAVA 16 MM (5/8POL); CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO C/ TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1015 A 1030 PINOS; CONTRAPINOS EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1040 A 1060; 1 ESTROPO NAILON COMPRIMENTO 800MM MAIS OU MENOS 30MM LARGURA 50 MM ESPESSURA 3 MM MAIS OU MENOS 0,2 ARGOLAS EM ACO SAE 1045; 1 GANCHO EM ACO CARBONO 1040 COMPRIMENTO 150MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 04.09.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-002 | SE11466 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14462 | 4411018 | 92020480 | CORDA ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 18MM | CORDA PARA UTILIZACAO EM REGIME ENERGIZADO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 18 MM 3/4 POL - CAPACIDADE MINIMA DE 726DAN - RUPTURA MINIMA DE 3100 KGF - 0,149 KG/M - ENCORDOAMENTO TORCIDO DE 3 PERNAS - FIOS DEVEM SER IDENTICOS, CONTINUOS, SEM EMPELOTEAMENTOS, ISENTA DE CORTES E EMENDAS, FIOS SOLTOS E OU FROUXOS - COR BRANCA E OU AMARELA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-002 | SE10075 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10218 | 4411017 | 92020479 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 6 M | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 6 MM (1/4") ± 5%; CAPACIDADE 107 DAN; RUPTURA MINIMA 500 KGF; 0,017 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/NÚMERO DE PERNAS 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE MENOS 10°C E 60°C; FIOS CONSTITUEM A CORDA DEVEM SER CONTINUOS, IDENTICOS,SEM EMPELOTA COR BRANCO OU AMARELO;ISENTA CORTES, EMENDAS, FIOS SOLTOS OU FROUXOS; CADA ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CON POEIRA E UMIDADE E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO; CONFORME PADRA CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-002 | SE10071 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12988 | 5640100 | 31015190 | CABO BAIPASSE 1/0 AWG 5M 34,5KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO PROPILENO EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 34,5 KV; SECAO NOMINAL 1/0 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 2/600A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 5 METROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE11923 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12987 | 4610018 | 31015191 | CABO BAIPASSE 2 AWG 4M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 15,0 KV; SECAO NOMINAL 2 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 200A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 4 M ETROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE9478 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12989 | 5640101 | 53050137 | CABO BAIPASSE 4/0 AWG 5M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO DE ISOLACAO 15,0 KV; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; CAPACIDADE DE CORRENTE 400A; RESISTENTE A OLEO, CALOR, UMIDADE, OZONIO E ABRASAO; COMPRIMENTO DE 5 METROS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE9481 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11398 | 5640105 | 53050138 | CABO BAIPASSE COBRE 25MM2 PVC 600V 500MM | CABO BAIPASSE P/ LINHA VIVA AO POTENCIAL E A DISTANCIA; CABO DE COBRE ELETROLICO NU, TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL, C/ ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 V; SECAO NOMINAL DO CABO 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR DO CABO 11,52 MM; COMPRIMENTO DO CABO 500 MM; EXTREMIDADES C/ GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR EM ALUMINIO LIGA; FIXACAO COM PARAFUSO TIPO OLHAL EM LATAO; TERMINAL EM BRONZE-ALUMINIO; DIAMETRO DA CONEXAO MINIMA 6,5 MM; DIAMETRO DA CONEXAO MAXIMA 73,0 MM; CORRENTE NOMINAL 400 A; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE28554-10E | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13062 | 5640099 | 530401084 | CABO BAIPASSE SUBST CONEXAO RAMAL | CABO BAIPASSE; PARA SUBSTITUICAO DE CONEXAO EM RAMAL DE SERVICO SEM INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA; MATERIAL DE LATAO USINAVEL; CONEXAO DE SOLDA A BASE DE ESTANHO; ISOLACAO DE NYLON COM RECOMPOSICAO A BASE DE FITA ISOLANTE LIQUIDA; PARAFUSO DE ROSCA DE DUAS ENTRADAS COM PASSO DE 1,75MM; CONDUTOR DE COBRE 10MM2; CLASSE 5; TENSAO ISOLACAO 750V; COMPRIMENTO DE 400MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE28554-11E | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11401 | 2223415 | 530401086 | CABO COBRE P/ ATERR 25 MM 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; COMPRA POR METRO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC)<(>,<)> CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLAÇÃO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE 3194mm² | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13879 | 2223413 | 530401087 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 12 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 12 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE3194 12M | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13877 | 2223411 | 530401088 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 2 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 2 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE3194 2M | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13878 | 2223412 | 53040735 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 4 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 4 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE3194 4M | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51686 | 5640085 | 530401208 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SECUNDARIO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; COMPOSTO POR 1 BASTAO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM 5 ENGATES RAPIDOS EM LIGA DE ALUMINIO INTERLIGADOS POR UMA BARRA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 25,4 MM; COMPRIMENTO 1400 MM; PUNHO ANTIDERRAPANTE; PINGADEIRA EM BORRACHA; 01 SACOLA DE LONA C/ FECHO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 11.02.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE15625-3 SC | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14280 | 4641008 | 530401243 | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE NEMA | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE DE JAMPES EM LTS COM CONEXAO DO TIPO NEMA DE DOIS FUROS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.08; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE180108 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11443 | 5640008 | 530401245 | GRAMPO ATERR TEMP PARAF T 477MCM | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO EM T DE APERTO; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA 477 MCM CA; TERMINAL PARA CABO ENTRE 16 MM2 E 70MM2; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 18.01.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE4514 T | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15593 | 4610016 |  | GRAMPO BUCHA TRANSFORMADOR | GRAMPO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR COM EMPUNHADURA ISOLANTE; DIAMETRO: 25MM; COMPRIMENTO: 210 MM; C/ PINGADEIRA DE BORRACHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 18.01.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE2280-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11445 | 5640015 | 530401248 | GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO OLHAL | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO OLHAL; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL MINIMA 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA 477 MCM CA; TERMINAL P/ CABO ENTRE 16 MM QUADRADO E 70 MM QUADRADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE4514-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11444 | 5640094 | 530401249 | GRAMPO MOV BAST CONT POT MULTIANG BRONZE | GRAMPO MOVEL P/BASTAO CONTATO POTENCIAL; MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; FIVELA P/ PASSAGEM DO CORDAO UMBILICAL; PARAFUSO TIPO OLHAL; PORCA TIPO BORBOLETA P/AJUSTE ANGULO; APLICACAO PARA USO EQUIPE LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 18.01.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE180105 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15233 | 5640109 | 53040510 | GRAMPO MULTIANGULAR 30 MM | GRAMPO MULTIANGULAR COM MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO: 1,10 KG; CORRENTE NOMINAL: 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS: 30.000 A; CORRENTE DE CURTO ICC 60 CICLOS: 23.000 A; CONEXAO MAXIMA: 30 MM; CONEXAO MINIMA: 6,5 MM; TERMINAL PARA CABO MAXIMO: 95 MM2; TERMINAL PARA CABO MINIMO: 16 MM2; TORQUE RECOMENDADO: 3 DAN.M; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5330-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54503 | 2415004 | 53040511 | GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM | GRAMPO DE TORCAO; LINHA VIVA; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; MOLA EM ACO; CAPACIDADE MAXIMA DE CORRENTE 400 A; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA DE 900 MCM CA; C/ ORIFICIO P/ LUBRIFICACAO; A CONEXAO COM O CONDUTOR DEVE SER FEITA ATRAVES DE ENGATE RAPIDO POR EFEITO DE MOLA E COMPLEMENTADA PELO PARAFUSO OLHAL, OPERAVEL COM BASTAO DE MANOBRA (PEGA-TUDO) OU AO CONTATO C/ A UTILIZACAO DE LUVAS ISOLANTES; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE4733.2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10275 | 4610566 | 92020494 | PRESILHA DE SUSPENSAO | PRESILHA DE SUSPENSAO; S/ ISOLADOR; CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; COM TRAVA DE SEGURANÇA, COLAR ARTICULADO C/ PARAFUSO E PORCA TIPO OLHAL <(>,<)> JUNCAO DA PRESILHA / COLAR GIRATORIO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM (2 1/2POL); CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 100 DAN; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE093303 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10984 | 5649076 | 92020495 | PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR | PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR; UTILIZADO PARA MANUTENCAO EM POSTO DE TRANSFORMACAO, COM TECNICA DE LINHA VIVA AO CONTATO; PRESILHA CONFECCIONADA EM LIGA DE METAL; DISPOSITIVO DE ABERTURA E FECHAMENTO EM LIGA DE METAL; HASTE EM COBRE MACICO; PARAFUSOS EM ACO INOX; REBITES EM ACO INOX; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE ABERTURA E FECHAMENTO E PARAFUSO TIPO T; HASTE DOBRADA EM L, C/ PONTA REMACHADA; DIAMETRO MAIOR 42 A 47 MM; DIAMETRO MENOR 40 A 45 MM; ESPESSURA DO RESSALTOS 1,5 MM; ROSCA DO PARAFUSO T 3/8POL; DIAMETRO DA MOLA DE COMPRESSAO 5/8POL; ROSCA DO PARAFUSO GUIA 1/8POL; DIAMETRO DOS REBITES 6,5 MM; DIAMETRO DA HASTE 3/8POL; HASTE 82 A 90 X 90 A 112 MM; DIAMETRO DO REMACHO DA HASTE 12 A 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE22280-5E | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54505 | 3419266 | 92020499 | SUPORTE ISOL P/BAIPASSE 25 X 315MM | SUPORTE ISOLADO P/ BAIPASSE; BASTAO ISOLADO P/ BAIPASSE EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; O SUPORTE DEVE POSSUIR HASTE LATERAL EM UMA EXTREMIDADE E GRAMPO DE TORCAO C/ PARAFUSO OLHAL EM OUTRA<(>,<)> COLADOS E CONTRAPINADOS; DIAMETRO DO BASTAO 25 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO 315 MM; DIAMETRO DA HASTE LATERAL 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE LATERAL 64 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE2711-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10294 | 1905033 | 53040602 | TESTADOR DE BASTOES 220V | TESTADOR DE BASTOES; TESTE EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; PORTATIL; ELETRICO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V; PARA VARAS DE MANOBRA, BASTOES ISOLANTES E ANDAIMES MODULARES; FUNCIONAMENTO POR CONTATO DIRETO NA SUPERFICIE DO BASTAO SOB ENSAIO; LEITURA DIRETA DE APROVADO OU REPROVADO; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA; ACOMPANHA BASTAO DE TESTE REFERENCIA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TB 220 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10321 | 4610612 | 530401348 | TRAPEZIO SUSP ALUM CABOS 70 MM2 | TRAPEZIO DE SUSPENSAO; TRAPEZIO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ 3 TERMINAIS EM BRONZE; PARAFUSO EM ACO; APLICACAO CABOS ATE 70 MM²; C/ HASTES DE DESCANSO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENTO; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.23.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE15227-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15585 | 5640013 | 25095017 | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP RD CONV BT | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE DE DISTRIBUICAO NUA DE BAIXA TENSAO; COMPONENTES: 5 GRAMPOS DE CONDUTOR FIXO EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E PUNHO ANTIDERRAPANTE; 2 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 25 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 4 LANCES DE 0,5 METROS; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE12182 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15592 | 5640016 |  | GRAMPO ATERR TEMP BASTAO 300MM | GRAMPO; MATERIAL:CARCACA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO COM DUREZA DE 55 A 88 BRINELL E TRATAMENTO TERMICO T6; TERMINAL / PARAFUSO DE APERTO EM LIGA DE BRONZE SILICIO; FAIXA DE DIAMETRO DO CONDUTOR: 4,0 A 22,5MM; CORRENTE NOMINAL: 300A; CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 20KA (30 CICLOS); MONTAGEM: COM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO EMPREGNADA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E COM PUNHO ANTIDERRAPANTE FIXO AO GRAMPO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE4860 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10304 | 5641023 | 92020501 | TESTADOR FASES VOLTIMETRO ESCALA 0-16KV | TESTADOR DE FASES; CONSTITUIDO DE 2 BASTOES CONTENDO RESISTORES DE ALTA IMPEDANCIA (6500 OHMS); UM BASTAO C/ TERMINAL DE PROVA EM ESPIRAL<(>,<)> TERMINAL P/ ATERRAMENTO, TERMINAL UNIVERSAL P/ ACOPLAMENTO, VOLTIMETRO ANALOGICO C/ ESCALA P/ LEITURA DE 1 A 16 KV GRADUADO A CADA 200 V E O OUTRO BASTAO C/ CARRETEL COM 6,5 M DE CABO PROTEGIDO P/ 15 KV P/ MEDICAO, TERMINAL DE PROVA EM FORMA DE GANCHO E TERMINAL UNIVERSAL; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA E REPARTICOES ADEQUADAS A CADA COMPONENTE; PARA TENSOES ACIMA DE 16 KV ATE 48 KV C/ UTILIZACAO DE RESISTORES DE EXTENSAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE-TF 16KV | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE10963 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12130 | 5640024 | 25095023 | CONJ ATERRAMENTO TEMP SE CABO COBRE | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MULTIANGULARES, 03 GRAMPOS DE TERRA TIPO SARGENTO, 15 ME DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 95 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, SENDO 3 LANCES DE 5 M E BOLSA (SACOLA) DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE13924 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15583 | 5640010 |  | CJ ATERRM TEMP 72,5/145KV PEGA TUDO | TIPO: PEGA TUDO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3190 MM, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DE DESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO ,40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO: 50 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 3 LANCES DE 6 METROS, 1 LANCE DE 4 METROS E 1 LANCE DE 18 METROS,BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 11.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37632. | DIS-CEF-002 | SE3628 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37636 | 5640083 |  | CJ ATERRA TEMP 72,5/145KV VARA SECCI | DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3.950MM, COM CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, 01 CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DEDESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO, 40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO: 50 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 3 LANCES DE 6 METROS,1 LANCE DE 4 METROS E 1 LANCE DE 18 METROS, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 11.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. ZEGRAMPO MOVEL P/BASTAO CONTATO POTENCIAL; MULTIANGULAR; MATERIAL MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37636 | DIS-CEF-002 | SE3628-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15100 | 5646098 | 530401194 | COBERTURA RIG P/ POSTE 34,5KV 12" 1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1200 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE T TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CON PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PEL NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ROT5171141 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE T TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CON PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PEL NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ROT517-1111 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 1200MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO,TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ROT5048-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ROT15598-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14590 | 5646130 | 530401195 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 34,5KV 6"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO,TIPO,FABRICANTE,ETC.) ;PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ROT517-1659 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO:600MM;COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ROT5048-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36627 | 4610633 | 530401260 | KIT SUPORTE ISOL JUMPER PROV COM BASTAO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE:1 SUPORTE DE 390 MM,UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE (DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1), 2 GRAMPOS DE TORCAO (DIS-CEF-001 ET 18.01.04) E 1 BASTÃO DE MANOBRA ISOLADO (PEGA TUDO) DE 3260 MM (DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF -001 ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE10010/B | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36030 | 4610591 | 530401261 | KIT SUPORTE ISOLADO JUMPER PROVISORIO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE: 1 SUPORTE DE 390 MM, UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE ( ET 09.04.03 CEF.001 ) E 2 GRAMPOS DE TORCAO ( ET 18.01.04 CEF.001 ); PADRAO CEF NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE10010 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36061 | 4610593 | 530401333 | SUPORTE ISOLADO 1250MM P/ JUMPER PROV | SUPORTE DE 1250 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO, COM CONEXAO E TRAVA DOS ELEMENTOS POR MEIO DE PINO DE ENGATE EM LATAO E ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO;BASE PARA AS DUAS EXTREMIDADES DO SUPORTE EM LIGA DE ACO PARA FIXACAO DO GRAMPO E HASTE; GANCHO FORMATO TIPO C EM ACO CARBONO REVESTIDO COM BORRACHA PRESAS AO BASTAO COM DUAS BRACADEIRAS EM ACO INOX; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE10025 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36062 | 4610592 | 530401334 | SUPORTE ISOLADO 390MM P/ JAMPER PROV | SUPORTE DE 390 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO.BASE PARA AS DUAS EXTREMIDADES DO SUPORTE EM LIGA DE ACO PARA FIXACAO DO GRAMPO E HASTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA; MAIS DETALHES VIDE ET. | DIS-CEF-001 | SE10024 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35152 | 4632007 | 530401005 | ALICATE COMPRESSAO MAN Y35 HID 12000 DAN | ALICATE COMPRESSAO HIDRAULICA; MODELO Y35; C/ ACIONAMENTO MANUAL; CABECOTE GIRATORIO 180 GRAUS EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CABO FIXO EM ACO CARBONO; CABO MOVEL EM LIGA DE ALUMINIO; COBERTURA PROTETORA DO CORPO EM NEOPRENE OU SIMILAR 1 KV NA COR PRETA; P/ SER OPERADO C/ MATRIZES INTERCAMBIAVEIS; CABECOTE C/ ACABAMENTO CADMIADO E PASSIVADO POR BICROMATIZACAO; AS PARTES METALICAS DEVEM APRESENTAR SUPERFICIES LISAS, ISENTAS DE IMPERFEICOES COMO CANTOS VIVOS, REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS OU FISSURAS; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO METALICO C/ TAMPA ARTICULADA POR DOBRADICAS E ACABAMENTO C/ PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU TINTA ESMALTE SINTETICO MARTELADO, INTERNA E EXTERNAMENTE; PROVIDO INTERNAMENTE DE NO MINIMO 12 RECEPTACULOS P/ MATRIZES, C/ FECHO E ALCA P/ TRANSPORTE; PRESSAO DE TRABALHO 12000 DAN; PESO MAXIMO DO ALICATE 6 KG; ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE ACO DO ESTOJO 9 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | SE410 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10238 | 4631062 | 530401006 | ALICATE COMPRESSAO MANU MD6 MEC 4000 DAN | ALICATE COMPRESSAO MECANICA; MODELO MD6; MATERIAL CABECOTE ACO FERRAMENTA DUREZA 38 A 48 ROCKWELL OU ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150; MORDENTES ACO FERRAMENTA C/ DUREZA 38 A 48 ROCKWELL; OXIDADO PRETO COM COBERTURA ISOLANTE NOS MORDENTES NA COR PRETA OU VERMELHA; CABO DE MADEIRA DURA PRESERVADA; COBERTURAS ISOLANTES EM NEOPRENE OU SIMILAR C/ ISOLAMENTO MIN P/ 1 KV NA COR PRETA; C/ ESTOJO C/ TAMPA ARTICULADA EM CHAPA DE ACO ESPESSURA MIN 9 MM C/ PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU TINTA ESMALTE SINTETICO MARTELADO INTERNA E EXTERNAMENTE, C/ MIN DE 12 RECEPTACULOS P/ MATRIZES; CABOS LIVRES DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADO E ENVERNIZADO; PRESSAO DE TRABALHO 4000 DAN; OS MORDENTES DEVEM POSSUIR AS MATRIZES FIXAS DE INDICES B E D3; PADRAO CEF.001 NEONERGIA ET 03.09.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE6-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10240 | 4610616 | 530401021 | ARCO DE SERRA PARA BASTAO | ARCO DE SERRA PARA BASTAO; TIPO FIXO; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA BASTAO; PINO PARA ENCAIXE DE LAMINA DE SERRA EM ACO RAPIDO COM PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE: 12"; PARA LINHA VIVA A DISTANCIA; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 03.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-34 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14490 | 4610626 | 530401205 | CONJ DE CHAVE PROVISORIA PORTATIL | CONJUNTO DE CHAVE PROVISORIA PORTATIL PARA INSTALACAO E SECCIONAMENTO DA REDE PRIMARIA; COMPOSTO DE: GRAMPO A TORCAO, CABO DE LIGACAO, TERMINAL, CHAVE SECCIONADORA, LUVA DE FIXACAO AO POSTE, LUVA DE SUPORTE A CRUZETA, OLHAL DE FIXACAO DA LUVA A CRUZETA, CRUZETA, TAMPA DA CRUZETA, REGISTRO COM CORRENTE PARA FIXACAO AO POSTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.42.00. | DIS-CEF-001 | SE6624 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13025 | 4600240 | 530401216 | DECAPADOR DE CONDUTOR 10 A 32 MM | DECAPADOR DE CONDUTOR; EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CABO ANTI DESLIZANTE COM ABAS ARREDONDADAS; TAMANHO DE 200 MM X 80 MM; PARA CONDUTORES DE 10 A 32 MM DE DIAMETRO; REGULAGENS PARA ESPESSURA DO REVESTIMENTO DE 1,5 - 2,0 - 2,5 E 3,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.14.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE2618 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14940 | 4610615 | 12037046 | DISP CONEXAO E DESC PINGADEIRA C CARGA | DISPOSITIVO PARA CONEXAO NA PINGADEIRA COM CARGA; CONDUTOR: COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO: XLPE, SECAO: 16MM2; CONECTOR SPLIT BOLT COM RABICHO, DIAMETRO: 3/8 POL, PARA CABO ATE 50 MM2; ADAPTAR CABO ROSCA, MATERIAL: LATAO, PARA CONDUTOR DE 16MM2; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 63A, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 3KA, TENSÃO DE OPERACAO 400V; CAIXA COM PROTECAO IP65 NA COR BRANCA OU CINZA, DIMENSOES: 140X70X50MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE13913 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51693 | 4610639 | 92020481 | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE; CARTUCHO PORTA FUSIVEL EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM TERMINAIS DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO PARA GRAMPO DE TORCAO E HASTE ; MOLA EM ACO; HASTE DE COBRE COM DIMENSOES 92 X 92 MM E DIAMETRO 3/8POL; DISPOSITIVO (GATILHO) PARA ACIONAMENTO DO ELO FUSIVEL; CAPACIDADE DE CORRENTE 80 A; DIAMETRO DO TUBO 32 MM; COMPRIMENTO 247MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE16895-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12500 |  | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE2978 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15595 | 3454224 |  | PRESILHA SEGURANCA CH FUS SE 800MM | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO;CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO P/ TRAVA 1,5MM; DIAMETRO DO CORDAO 2,5 MM; COMPRIMENTO DO CORDAO 800MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.33.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE13275 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10279 | 3454223 | 53040555 | PRESILHA SEGURANCA SAE1010/20 | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO; CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO P/ TRAVA 1,5 MM; DIAMETRO DO CORDAO 2,5 MM; COMPRIMENTO DO CORDAO 600 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE12048 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CAPACIDADE DE CORTE: CABOS DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO DE BITOLA ATE 1/0 AWG (DIAMETRO DE 10 MM); COMPRIMENTO DO TESOURAO: 30 POL. (760 MM); DIAMETRO DO CABO: 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.21 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE13929-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15094 | 1913002 | 13025216 | DINAMOMETRO 45 DAN PADRAO DE ENTRADA | DINAMOMETRO MECANICO; ACO CARBONO COM ZINCAGEM ELETROLITICA, EXTENSOR EM ACO CARBONO, TUDO EM ALUMINIO E GANCHO SOLDADO NO TAMPAO; CAPACIDADE: 55 DAN; ESCALA: 0 A 55 KGF ( DAN ) COM INTERVALOS DE 5 KGF; ACESSORIOS: GANCHO AUXILIAR COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE11504 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15096 | 1913004 | 13025217 | GANCHO DINAMOMETRO 45 DAN | GANCHO AUXILIAR PARA DINAMOMETRO DE TESTE EM PADRAO DE ENTRADA; COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE4250 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36101 | 4821061 | 92020498 | ESCADA LV SUPORTE ARTICULADO FIBRA | SUPORTE ARTICULADO EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE ESCADA ISOLADA, EQUIPADA COM DISPOSITIVO ARTICULADO DE GIRO DE 180 GRAUS NA FIXACAO JUNTO AO POSTE E NO APOIO DA ESCADA; ACONDICIONAMENTO DEVE SER FEITO DE MODO A GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO PROTEGENDO DE QUALQUER DANO ATE SEU DESTINO; CONFORME DIS CEF-001 EFES 09.30.09. EMBALAGEM FICA SUJEITA A APROVACAO. | DIS-CEF-001 | SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13023 | 3455075 | 53040415 | CARRETILHA LANCAMENTO MENSAGEIRO ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DO CABO MENSAGEIRO; ROLDANA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE 3231 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13022 | 3455073 | 53040414 | CARRETILHA LANCAMENTO FASE EM ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CONDUTORES FASE EM ANGULO;ROLDANA EM ALUMINIO; LINGUETA PARA EVITAR QUE O CONDUTOR SOLTE-SE DURANTE O LACAMENTO; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE 3233 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13021 | 3455074 | 53040413 | CARRETILHA LANCAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA LANCAMENTO SIMULTANEO DOS CONDUTORES FASE; ROLDANA EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO DO CABO MENSAGEIRO; TRES ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA NA PARTE INFERIOR; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE 3232 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52418 | 4641014 | 92020464 | BANQUETA ISOLADA FB VIDRO 500X500X320MM | BANQUETA ISOLADA; BANQUETA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PISO E PES COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; CAPAZ DE ISOLAR ATE 40 KV; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 500 MM; ALTURA (APOIOS) 320 MM; PES REMOVIVEIS; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOEERGIA ET 04.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE32615-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1/4 POL; COMPRIMENTO MIN DA CORDA: 8000 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 06.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE10465 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15041 | 4644001 | 92020143 | CABEC DISP ANTIQUEDA CARTUCHO (DAQC) | CABECOTE COM DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO ( DAQC ); CONFECCIONADO EM POLIAMIDA 66 COM 50 POR CENTRO DE FIBRA DE VIDRO (POLIMERO ISOLANTE ALTA RESISTENCIA MECANICA); DENSIDADE 1,7 G/CM3, ALONGAMENTO DE RUPTURA 2,5 POR CENTO; MOLAS EM ACO INOXIDAVEL, PINOS E TRAVAS EM ACO CARBONO ZINCADOS ELETROLITICAMENTE; LIVRE DE CIANETO, DE ACORDO COM A ABNT-NBR 10476; COM PASSIVACAO INCOLOR LIVRE DE CROMO HEXAVALENTE; O DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO DEVE POSSUR UMA RESISTENCIA MINIMA DE F = 80 DAN; A TRAVA (MOVEL) DO DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO CHEGA A UMA ABERTURA MINIMA DE 36 GRAUS PARA O LADO DIREITO E 98 GRAUS PARA O LADO ESQUERDO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE2369 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10322 | 4644008 | 12037002 | CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES | CABEÇOTE PARA MANOBRA DE CHAVES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE SILÍCIO; COM HASTE PARA MANOBRA DE CHAVES E ENCAIXE PARA LINGUETA DO CARTUCHO PORTA FUSÍVEL E PRESILHA DE SEGURANÇA <(>,<)> ADAPTAVEL AO CABEÇOTE UNIVERSAL DA VARA DE MANOBRA, COMPRIMENTO DA HASTE 49 MM ± 2 MM; COMPRIMENTO DO ADAPTADOR 100 MM ± 2 MM; PESO APROXIMADO 0,25 KG; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE11995-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE<(>,<)> ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | ROT15598-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | ROT711-1650 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | ROT5048-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | ROT14446-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | ROT19946-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35006 | 4631057 | 53040328 | DECAPADOR CABOS XLPE | DECAPADOR DE CONDUTOR UNIVERSAL; APLICACAO: REMOCAO DAS COBERTURAS EXTERNAS DE PROTECAO DE CABOS XLPE; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL; MATRIZ PARA APOIO DE CONDUTOR COM FIXAÇÃO POR IMA MAGNETICO; LAMINAS CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL PARA CORTE; ACOMPANHA PAQUIMETRO CONFECCIONADO EM PLASTICO; COMPRIMENTO: 325 MM MAIS OU MENOS 15 MM; BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO, CHAVE ALLEN 6 MM, 6 LAMINAS SOBRESSALENTES; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.14.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE5374 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13443 | 7719256 | 53040459 | DEGRAU FIBRA DE VIDRO ESCALADA EM POSTE | DEGRAU DE ESCALADA P/ POSTE; MATERIAL POLIMERICO EM FIBRA DE VIDRO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; COM CINTA POLIESTER E PRESILHA COM CARGA NOMINAL DE 250 KG, LARGURA MINIMA DE 25 MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE NO CONTATO DO POSTE EM BORRACHA DE NYLON E NO CONTATO COM O COLABORADOR EM AREIA INDUSTRIAL; ENVERGADURA PARA ADAPTACAO EM POSTES; CARGA NOMINAL DE 160 DAN; LARGURA MINIMA DE 60 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 140 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE12178 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35135 | 4613004 | 12037032 | DISP ABERTURA DE CHAVE EM CARGA 27KV DAC | DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE CHAVE EM CARGA; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA; CORRENTE DE INTERRUPCAO NOMINAL 600 A; CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAO 900 A; TENSAO NOMINAL 14,4/25,0 KV; TENSAO MAXIMA 27 KV; ESTOJO DE PLASTICO OU METALICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.07.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE2846 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35223 | 4613008 | 53040761 | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE 38KV (DAC) | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE; APLICACAO ABERTURA EM CARGA DE CHAVE; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA;CORRENTE DE INTERRUPCAO NOMINAL 600 A; CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAO 900 A; TENSAO NOMINAL 25 A 34,5 KV; TENSAO MAXIMA 38 KV; ESTOJO DE PLASTICO OU METALICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.07.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE2847 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11481 | 4610225 | 53040503 | GANCHO P/CORDA ACO FORJ 150MM | GANCHO PARA CORDA; MATERIAL ACO CARBONO 1040 FORJADO E ZINCADO; COMPRIMENTO 150MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 227 DAN; FORMATO EM U; DEVE POSSUIR DOIS OLHAIS PARA CORDA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | SE12222 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11486 | 1909027 | 92020485 | INFLADOR LUVA VALV AR COMPRIMIDO 30LB | INFLADOR LUVA; COMPLETO, C/ CABECOTE ALUMINIO; BOMBA ACIONAMENTO MANUAL; COM MAGUEIRA PARA ALTA PRESSAO; VALVULA AR COMPRIMIDO CAPACIDADE 30 LIBRAS; BASE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE22515-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE167-H | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12370 | 4610570 | 22015017 | SELA PLATAFORMA | SELA PLATAFORMA; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LIGA DE BRONZE ALUMINIO E ACO ZINCADO; COLARINHOS C/ COLO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE, PORCA E CORRENTE EM ACO 1045; HASTE ROSCADA C/ PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR; A SELA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 340 DAN; CARGA DE RUPTURA MNIMA 1300 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE11886 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15502 | 4600260 | 53040726 | LAMINA DE SERRA PARA PODA | SERRA P/ PODA; MANUAL; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO FLEXIVEL DE ALTA DURABILIDADE; OS DENTES DEVEM CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DO MOVIMENTO; COMPRIMENTO MINIMO DA LAMINA 350 MM; A LAMINA DEVE TER DUREZA MEDIA DE 40 A 50 RC OU 392 A 513 VICKERS; LAMINA TIPO CURVA; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; C/ CAPA DE PROTECAO EM COURO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.02.24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | SE10307 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11391 | 4610670 | 53040396 | BERCO CADEIA 14 ISOLADORES 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 14 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME ADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2951-9 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11392 | 4610640 | 530401065 | BERCO CADEIA 18 ISOLADORES 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 18 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2951-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15176 | 4610574 | 530401066 | BERCO CADEIA 22 ISOLADORES 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 22 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE2951-23 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10404 | 4610155 | 530401201 | COLOCADOR E SACADOR DE PINO | COLOCADOR E SACADOR DE PINO; CONFECCIONADO EM BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM BRONZE; LAMINA TIPO MOLA EM ACO CARBONO TEMPERADO, COM PARAFUSO DE REGULAGEM DE PRESSAO EM LATAO OU ALUMINIO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.11.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10237 | 4610581 | 53040495 | EXTRATOR DE CONTRAPINO POR IMPLUSO | EXTRATOR DE CONTRAPINO POR IMPULSO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTÃO EM BRONZE; EXTRATOR EM ACO CARBONO TEMPERADO; COM MOLA HELICOIDAL INTERNA EM ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.10.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5566-23 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11664 | 4610235 | 53040502 | GANCHO ESPIRAL ACO CARB C/ADAPT UNIVERS | GANCHO ESPIRAL; MATERIAL ACO CARBONO TREFILADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; FORMA DE GANCHO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIGA. | DIS-CEF-002 | SE5566-80 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10217 | 4411003 | 53040456 | CORDA ATIVIDADE C LINHA ENERGIZ 12MM | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 12 MM ( 1/2POL ) ± 5%; CAPACIDADE 197 DAN; RUPTURA MINIMA 1500 KGF; 0,068 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/ NUMERO DE PERNAS IGUAL A 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 60°C; FIOS QUE CONSTITUEM A CORDA DEVEM SER CONTINUOS, IDENTICOS, SEM EMPELOTAMENTOS; COR BRANCO OU AMARELO; ISENTA CORTES, EMENDAS, FIOS SOLTOS OU FROUXOS;CADA ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTRA POEIRA E UMIDADE E DENTRO DE CAIXA DE PAPELAO; PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE2906-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13063 | 2414043 | 12005006 | ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO | ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO DE LIGAÇÃO DE CLIENTE EM REDE SUBTERRÂNEA; FABRICADO EM LATAO USINAVEL; COMPRIMENTO DE 58MM;DIAMETRO DE 19MM; FURO DE FIXACAO DE 9MM DE DIAMETRO; PARAFUSO DE APERTO DE 10MM DE DIAMETRO; DIAMETRO INTERNO PARA ENTRADA DO CABO DE 11MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 03;EM EMBALAGAEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE13611 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11617 | 5640120 | 25095019 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SEC P/ CABO MULTIP | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL PARA REDE SECUNDARIA; COMPOSTO POR 01 LANCE DE 1700 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ O CABO PRINCIPAL; 02 LANCES DE 500 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ CONEXAO AO CABO PRINCIPAL ATRAVES DE CONECTOR; CONECTORES EM LIGA DE ALUMINIO A COMPRESSAO E COMPATIVEL C/ A BITOLA DO CABO; 04 TERMINAIS DE 63 MM DE COMPRIMENTO C/LIMITADOR DE CURSO DIAMETRO 12,5 MM ESPESSURA 3 MM EM LIGA DE ALUMINIO C/ PONTAS ABAULADAS COM DIAMETRO DE 7 ,0 MM EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA EXTREMIDADE DEVE POSSUIR FURO P/ INSERCAO DO CABO DE 7 MM DE DIAMETRO E 20 MM DE PROFUNDIDADE; DEVE POSSUIR SACOLA EM LONA; CONFORME PADRAO DIS- CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE110201-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12351 | 5640103 | 25095026 | GRAMPO ATERR TEMP 4-19MM | GRAMPO ATERRAMENTO; TIPO TEMPORARIO; APLICACAO CONJUNTO DE ATERRAMENTO DE REDE PRE REUNIDA BT; EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E TRANSFORMADORES; CORPO E MORDENTE EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAIS EM LIGA DE BRONZE ALUMINIO; HASTE COM ROSCA DE ACO ZINCADO; PUNHO EM FIBRA DE VIDRO COM ANTI DERRAPANTE; CAPACIDADE DE ABERTURA MINIMA 4,0 A 19,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 18.01.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE14498 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15588 | 5640121 | 25095025 | CJ ATERR TEMP SECUN UNIVER C ADAPTAD | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL PARA REDE SECUNDARIA; COMPOSTO POR 01 LANCE DE 1700 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ O CABO PRINCIPAL; 02 LANCES DE 500 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ CONEXAO AO CABO PRINCIPAL ATRAVES DE CONECTOR; CONECTORES EM LIGA DE ALUMINIO A COMPRESSAO E COMPATIVEL C/ A BITOLA DO CABO; 04 TERMINAIS DE 63 MM DE COMPRIMENTO C/LIMITADOR DE CURSO DIAMETRO 12,5 MM ESPESSURA 3 MM EM LIGA DE ALUMINIO C/ PONTAS ABAULADAS COM DIAMETRO DE 7 ,0 MM EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA EXTREMIDADE DEVE POSSUIR FURO P/ INSERCAO DO CABO DE 7 MM DE DIAMETRO E 20 MM DE PROFUNDIDADE (ITEM 01); DEVE POSSUIR AINDA QUATRO UNIDADES DE GRAMPO DE ATERRAMENTO (ITEM 02), QUATRO UNIDADE DE ADAPTADOR PARA USO EM BARRAMENTO ISOLADO (ITEM 03) E QUATRO UNIDADES DE ADAPATADOR PERFURANTE PARA CABO ISOLADO (ITEM 04); TODO O CONJUNTO DEVE SER ACONDICIONADO EM SACOLA EM LONA; CONFORME PADRAO DIS- CEF-001 EFES 11.02.01 ITEM 05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE110201-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14492 | 5640107 | 25095020 | ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL P MT | ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL P MT ATERRAMENTO TEMPORARIO UNIVERSAL COM BASTAO TELESCOPICO; COMPONENTES: 3 BASTOES TELESCOPICOS ISOLADOS: DIMENSAO COMPONENTE EXTERNO 1400 X 30 +- 3MM, DIMENSAO COMPONENTE INTERNO 1200 X 22 +-3 MM; COM GRAMPOS EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, AMBOS APOIADOS EM UM TRAPEZIO GIRATORIO DE LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, O GRAMPO DA FASE DO MEIO DEVE POSSUIR UM GANCHO CONFECCIONADO DE ACO CARBONO 1020 E O CONJUNTO DEVE POSSUIR 1 LANCE DE 0 ,5M DE CABO ELETROLITICO DE 25MM2, 2 LANCES DE 2,0M DE CABO ELETROLITICO DE 25MM2 e 1 LANCE DE 12M DE CABO ELETROLITICO DE 25MM2 CONECTADOS POR MEIO DE CONECTORES A COMPRESSAO E ISOLADOS COM TUBO TERMO ENCOLHIVEL; SACOLA DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; DEMAIS DEFINICOES CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE14513 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12350 | 5640108 | 25095030 | ATERRAMENTO TEMP C/ PUNHO P/ EQUIP | ATERRAMENTO TEMPORARIO COM PUNHO PARA EQUIPAMENTOS;COMPONENTES: 4 GRAMPOS DE ATERRAMENTO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, 1 LANCE DE 2000 MM DE CABO DE COBRE ELETROLITICO DE 25 MM², 3 LANCES DE 900 MM DE CABO DE COBRE ELETROLITICO DE 25 MM² E SACOLA DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE14499 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37362 | 5640106 | 25095033 | CONJ ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL MT | CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO UNIVERSAL PARA MEDIA TENSAO. COMPOSTO DE: UMA UNIDADE DO ATERRAMENTO TEMPORARIO COM PUNHO PARA EQUIPAMENTOS (ITEM 1 DA EFES 11.02.05), UMA UNIDADE DO ATERRAMENTO TEMPORARIO UNIVERSAL PARA MEDIA TENSAO COM BASTAO TELESCOPICO(ITEM 2 EFES 11.02.05) E UMA UNIDADE DE TRADO PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO CONFORME EFES 07.06.03;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE15167 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11442 | 5640095 | 53040452 | CONJUNTO ATERR TEMP P/ LINHA TRANSMISSAO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO P/ LINHAS TRANSMISSAO; COMPOSTO DE 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR COM PARAFUSO DE TORCAO COM OLHAL CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11444), 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO DE TORCAO TIPO T P/ CONEXAO A MALHA DE TERRA CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11446), 03 LANCES DE 3,5 METROS DE CABO DE COBRE ELETROLITICO NU TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL 35 MM² DIAMETRO EXTERIOR 12 ,90 MM COM ISOLAMENTO TRANSLUCIDO EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE, PARA LIGACAO DOS CONDUTORES A MALHA DE TERRA (CODIGO 11402); ACESSORIOS DO CONJUNTO - SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO DO CONJUNTO (CODIGO 10784); PADRAO CEF.002 - 11.02.04 ELEKTRO; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | DIS-CEF-002 | SE110204-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12341 | 5640026 | 530401250 | GRAMPO MULTIANGULAR 6,5-73MM 400 A | GRAMPO MULTIANGULAR; C/ MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO 1,70 KG; CORRENTE NOMINAL 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 15 CICLOS 40000 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS 30000 A; CONEXAO MAXIMA: 73MM; CONEXAO MINIMA: 6,5 MM; IPS: 2 1/2 POLEGADAS; CONEXAO MINIMA CU: 2MM; TERMINAL P/ CABO MAXIMO: 95 MM2; TERMINAL P/ CABO MINIMO: 25 MM2; TORQUE RECOMENDADO: 3,0 KGF/M; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 18.01.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE5339-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04.01 ITEM 5; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE10313 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11446 | 5640025 | 530401247 | GRAMPO DE ATERR C/ PARAFUSO T P/ LINHAS | GRAMPO DE ATERRAMENTO C/ PARAFUSO TIPO T PARA LINHAS; TERMINAL E PARAFUSO TIPO T DE APERTO EM BRONZE; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA P/ CABOS DE 5,0 MM DE DIAMETRO E MAXIMA P/ CABOS DE 32,0 MM DE DIAMETRO E TERMINAL P/ CABO ENTRE 25 E 95 MM QUADRADO; PESO APROXIMADO 1,09 KG; CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 400 A; TORQUE RECOMENDADO 3,0 KGF/M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SE4474-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37637 | 5640104 | 35060053 | DISPOSITIVO P ATERRAMENTO EM CHAVE | SUPORTE COM GARRA ARTICULADA PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO; KIT COMPOSTO POR 3 UNIDADES; CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUCAO, MATERIA PRIMA E LIMITES MECANICOS E ELETRICOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE13620 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11578 | 3419267 | 33070008 | SUPORTE P/CONDUT SAE 1020 | SUPORTE P/ CONDUTORES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010/1020; CATRACA MOVEL ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO MALEAVEL BICROMATIZADA FIXADA NO CORPO DO SUPORTE; CINTA DE NYLON 800 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; GANCHO TIPO "J" PARA FITA DE 25 MM; C/ TRAVA ARTICULADA P/ CONDUTORES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE093001-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15575 | 5640082 | 530401023 | ATERRAMENTO TERMPORARIO PARA VEiCULO | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA VEICULO; COMPONENTES: 1 GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO TIPO T, 1 TERMINAL DE ALUMINIO COM ROSCA 25MM2,10 METROS DE CABO DE COBRE EXTRA FLEXÍVEL SECAO NOMINAL 25MM2 COM ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE, 1 TERMINAL DE COBRE ESTANHADO 25MM2, 1 TRADO DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO COM PONTA DE BRONZE 17MM (DIAMETRO)x1,0M, 1 CARRETEL DE FIXACAO METALICA COM GRAMPO DE BR, 1 SACOLA DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO DO TRADO, 1 ESTOJO METALICO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DOS CABOS E FERRAGENS; APLICACAO: ATERRAMENTO DE VEICULOS COM CESTO AEREO PARA LINHA-VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 11.02.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE110208-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13703 | 4610614 | 530401221 | DISPOSITIVO P/ SECC JAMPER SEC C/ CARGA | DISPOSITIVO PARA SECCIONAMENTO DE JAMPERS SECUNDARIOS COM CARGA. CONDUTOR: COBRE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, ISOLACAO SILICONE 200 C E 750 V, 35 MM; GRAMPO (ET 18.01.08); DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 150 A;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.02 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SE12514 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: PARABONI/100071; TRAMONTINA/77197/184; VONDER/35.99.015.000. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -77197/184 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.270; BELZER/219008BBR; TRAMONTINA_PRO/44008/107; IRWIN/1864053. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA -44008/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219075BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/105; GEDORE/8000 A 11; IRWIN/1864054. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44011/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO, TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES<(>,<)> EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219011BBR; TRAMONTINA_PRO/44011/107; GEDORE/8000 A 21; IRWIN/1864056. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44011/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 5" / 130 MM; FORJADO<(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS<(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219073BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/105; GEDORE/029.240; IRWIN/1864040. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44009/105; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7" / 180 MM; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS <(>,<)> INCRUSTACOES, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/219009BBR; TRAMONTINA_PRO/44009/107; GEDORE/8000 J 21; IRWIN/1864052. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44009/107 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.888; GEDORE/091.846; GEDORE/091.907; TRAMONTINA_PRO/44004/181; TRAMONTINA_PRO/44303/018; IRWIN/1864077; BELZER/219030BBR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44004/181; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/029.640; TRAMONTINA_PRO/44004/182; GEDORE/029.886; GEDORE/091.905; BELZER/219028BBR; IRWIN/1864075; TRAMONTINA_PRO/44004/183; TRAMONTINA_PRO/44312/018. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44312/018. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -44039/110 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -44039/112 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15572 | 4600000 | 53040312 | ALICATE CORTAD CATRACA CREMAL 10 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 25MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -44058/110 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15573 | 4600198 | 92020302 | ALICATE CORTAD CATRAC CREMALH 11 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 11 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTROLE PROGRESSIVO E POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO; COM LIMITADOR DE SEGURANCA; REQUISITOS ADICIONAIS: PARA CABOS DE ALUMINIO E COBRE; COM CORTE DE CABOS DE ATE 32MM DE DIAMETRO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.32 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENRGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -44058/111 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.09.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/8099 -160 JCP 1000V, GEDORE/VDE 8099-160 OU GEDORE/VDE 8099-160 H. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA -44307/007 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 03.09.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44055/101; GEDORE/8155. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA -44055/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15574 | 4631001 | 530401008 | ALICATE PRENSA TERMINAL 1,5-4MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL COM CORTADOR FRONTAL PARA APLICAÇAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E NAO ISOLADOS;COM MATRIZ PARA IDENTIFICACAO DE TERMINAIS NAO ISOLADOS;COM DESCASCADOR DE ISOLAMENTO PARA FIOS E CABOS DE 0,25 A 6MM2; PARA COMPRESSAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS DE 0,5 A 4MM2. CONFORME EFES 03.09.29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA COM SEPARADOR; COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CABOS: 1800 MM; MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77571/803; VONDER/31 14 177 500. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213006BX; TRAMONTINA_PRO/44022/106; GEDORE/62 - 150 (6”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44022/106 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213008BX; TRAMONTINA_PRO/44022/108; GEDORE/62 - 200 (8”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44022/108 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213010BX; TRAMONTINA_PRO/44022/110; GEDORE/62 - 250 (10”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44022/110; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/213012BX; TRAMONTINA_PRO/44022/112; GEDORE/62 - 300 (12”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44022/112; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.05 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44022/118; GEDORE/62 - 450 (18”). | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44022/118 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 19 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/; GEDORE/; SIBILLE/MS7 160. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/ | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POLEGADAS); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 24 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/008; GEDORE/091.744; SIBILLE/MS7 210; GETROTECH/GTW76208. | DIS-CEF-001 | RAMONTINA_PRO/44310/008; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10POL); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 28 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/010; GEDORE/091.745; SIBILLE/MS7 260; GETROTECH/GTW76210. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44310/010; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); ABERTURA APROXIMADA DA BOCA: 34 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44310/012; GEDORE/091.746; SIBILLE/MS7 310; GETROTECH/GTW76212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44310/012 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44639/010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44639/010. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/103, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44637/103, | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/105, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44637/105 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCA/MODELO ACEITO: TRAMONTINA PRO/44637/101, BELZER/, GEDORE/. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44637/101 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44841/101; GEDORE/1993 U-10 T. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44841/101; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 140 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.31 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15089 | 4601358 | 530401114 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 11 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10;ENCAIXE: 11 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO:140 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15090 | 4601359 | 530401115 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 12MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 12MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15092 | 4601362 | 530401117 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 14MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 14MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 180 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15093 | 4601363 | 530401118 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 15MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 15MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 180 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.31 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11432 | 4601481 | 530401121 | CHAVE CATRACA P/ PORCA TENSORA | CHAVE CATRACA PORCA TENSORA; ACO FERRAMENTA OU CROMO VANADIO; NIQUELADO E CROMADO; APERTO E DESAPERTO DE PORCAS EM CONJUNTO DE JUGOS; COM SOQUETE FIXO DE 1/2 POL; ENCAIXE ESTRIADO E QUADRADO; REVERSIVEL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 255 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214110B; GEDORE/036.110; TRAMONTINA PRO/44110/032. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/032 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 375 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214115B; GEDORE/036.210; TRAMONTINA PRO/44110/044. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/032. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/030; GEDORE/035.165; BELZER/227215B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44115/030 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/010; GEDORE/035.150; BELZER/227102B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44115/010; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 190 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/021; GEDORE/035.155; BELZER/227103B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44115/02 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (10 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 320 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/035.180; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 269 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.19 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44115/042; GEDORE/035.170; BELZER/227221B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44115/042 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 10 POL (250 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 355 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214124B; GEDORE/036.130; TRAMONTINA PRO/44110/034. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/034. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 205 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214109B; GEDORE/036.090; TRAMONTINA PRO/44110/030. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/030. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214111B; GEDORE/036.120; TRAMONTINA PRO/44110/033. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/033 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214103B; GEDORE/036.040; TRAMONTINA PRO/44110/013. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/013. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 293 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.042; TRAMONTINA PRO/44110/014. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/014 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 404 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.086; TRAMONTINA PRO/44110/026. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/026. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (75 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 176 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214104B; GEDORE/036.050; TRAMONTINA PRO/44110/020. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/020. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 194 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214105B; GEDORE/036.060; TRAMONTINA PRO/44110/021. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/021. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 5 POL (125 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 219 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214107B; GEDORE/036.070; TRAMONTINA PRO/44110/022. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/022. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214106B; GEDORE/036.080; TRAMONTINA PRO/44110/023. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/023. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 8 POL (200 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 303 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; GEDORE/036.082; TRAMONTINA PRO/44110/024. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/024. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL; PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/8 POL (9,5 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 12 POL (300 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 425 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.06 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/214127B; GEDORE/036.236; TRAMONTINA PRO/44110/053. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA PRO/44110/053. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C E +500C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 4 POL (100 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/030; GEDORE/035.265; BELZER/237103-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44116/030 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 3 POL (80 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/021; GEDORE/035.260; BELZER/237102-4B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44116/021 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 5/16 POL (8 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 6 POL (150 MM); COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.25 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44116/042 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218102B; TRAMONTINA/PRO/44113/002; GEDORE/036.420. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/PRO/44113/002 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/; TRAMONTINA/PRO; GEDORE/036.406. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 POL (38 MM); COMPRIMENTE TOTAL APROXIMADO: 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/218101B; TRAMONTINA/PRO/44113/001; GEDORE/036.410. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/PRO/44113/001; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.080; BELZER/252108B; TRAMONTINA_P RO/44251/010; IRWIN/1864541. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_P RO/44251/010 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.090; BELZER/252109B; TRAMONTINA_P RO/44251/011; IRWIN/1864542. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_P RO/44251/011 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.100; BELZER/252110B; TRAMONTINA_P RO/44251/012; IRWIN/1864543. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_P RO/44251/012 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.110; BELZER/252112B; TRAMONTINA_P RO/44251/013. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_P RO/44251/013. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.060; BELZER/252106B; TRAMONTINA_PR O/44251/008; IRWIN/1864539. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PR O/44251/008 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.34 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/027.070; BELZER/252107B; TRAMONTINA_PR O/44251/009; IRWIN/1864540. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PR O/44251/009 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.350; STANLEY/4-89-204. | DIS-CEF-001 | STANLEY/4-89-204. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.360; STANLEY/4-89-205. | DIS-CEF-001 | STANLEY/4-89-205. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.370. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.380. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.310. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.320; STANLEY/4-89-200. | DIS-CEF-001 | STANLEY/4-89-200. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.330; STANLEY/4-89-201. | DIS-CEF-001 | STANLEY/4-89-201 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/016.340; STANLEY/4-89-203. | DIS-CEF-001 | STANLEY/4-89-203. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.451; TRAMONTINA_PRO/44021/010; BELZER/213703BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44021/010; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.453; TRAMONTINA_PRO/44021/014; BELZER/213705BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44021/014; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE SER LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTACOES, TRINCAS, OXIDACAO E EMPENAMENTOS DE QUALQUER ESPECIE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 03.21.10 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/033.454; TRAMONTINA_PRO/44021/018; BELZER/213706BZ. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44021/018; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77215/754; VONDER/31 56 225 300. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77215/754; VONDER/31 56 225 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77231/754 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77231/754 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12937 | 4620108 | 53040493 | EXTENSOR PARA BROCA CHATA | EXTENSOR PARA BROCA CHATA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1589 Y. | DIS-CEF-001 | DEWALT/DW1589 Y. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77619/635. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77619/635. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15355 | 4601549 | 53040973 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/2 POLEGADA; SOQUETES E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 5 E 10 POLEGADAS; CABO T DE 10 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/2 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 8 A 32 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15356 | 4601529 | 53040333 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/4 POLEGADA; SOQUETES, BITS E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 3 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/4 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 13 MM; BITS DE 25 MM DOS SEGUINTES TIPOS: HEXAGONAIS DE 3 A 5 MM, FENDA DE 4 A 6 MM, PHILLIPS PH1 A PH3, TORX T15 A T25; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.35 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11691 | 4602007 | 530401253 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/2 A 1 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 9/16 A 1 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 36; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | , TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | , TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | , TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS ACEITAS: BELZER, TRAMONTINA PRO, GEDORE. | DIS-CEF-001 | , TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRA MONTINA_PRO/44260/210; GEDORE/027.365. | DIS-CEF-002 | TRA MONTINA_PRO/44260/210; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.17 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_ PRO/44250/212; GEDORE/027.350. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_ PRO/44250/212 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44854/414; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/301902B; GEDORE/003.653; TRAMONTINA_PRO/44640/208. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44640/208. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.654; BELZER/300904B; TRAMONTINA_PRO/44620/208. | DIS-CEF-001 | ; TRAMONTINA_PRO/44620/208. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/004.604; BELZER/300403B; TRAMONTINA_PRO/44610/212. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44610/212. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44052/206. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44052/206. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | VONDER/43 10 110 802. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 400 802; VONDER/43 10 401 002. | DIS-CEF-001 | VONDER/43 10 400 802; VONDER/43 10 401 002. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/43 10 318 532; TRAMONTINA/41703/301. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/41703/301 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37699 | 4601253 | 53040649 | MARTELETE ROMPEDOR A BATERIA | MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA; EMPUNHADURA LATERAL E FIXA EMBORRACHADA; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; EMBREAGEM MECANICA; ENERGIA DE IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 2,6 (MAIS OU MENOS 15 POR CENTO) JOULES ; FUNCOES:PERFURADOR COM IMPACTO, SEM IMPACTO E ROMPEDOR; ACESSORIOS:MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO ,2 BATERIAS COMPATIVEIS,1 CARREGADOR 220V,1 EMPUNHADURA LATERAL,1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, 1 PONTEIRO COMPATIVEL, 1 TALHADEIRA COMPATIVEL E UM MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. Substitui o código 14556. | DIS-CEF-001 | DEWALT/DCH133M2. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/40410/020; GEDORE/037.030; BELZER/249005BR. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/40410/020 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/050.122. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 44440/005 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA 40741/001 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/40200/025; IRWIN/1863511; VONDER/35 89 250 100. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_MASTER/40200/025 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04 .02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43160/002; MOMFORT/101003; MOMFORT/102003. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/43160/002 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: MOMFORT/104003. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 35 016 000; STARRETT/KWLS-12; IRWIN/1884620. | DIS-CEF-001 | VONDER/33 35 016 000; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77460/534. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77460/534. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM ACABAMENTO CROMADO; FACES DE MEDICAO LAPIDADAS; DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/PRO/44540/002; STARRET/125MEB-8/200; MITUTOYO/530114B; MAHR/4100401. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/PRO/44540/002 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERMELHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77300/553. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/77300/553. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_MASTER/43181/501; VONDER/33 21 200 400; RAMADA/1448. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_MASTER/43181/501 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.002; TRAMONTINA/44472/105; BELZER/211102BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/44472/105; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAMETRO DA PONTA 3,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.220; TRAMONTINA_PRO/44471/103; BELZER/210102BR; WURTH/0714 63 27. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44471/103; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 4,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.230; TRAM ONTINA_PRO/44471/104; BELZER/210103BR; WURTH/0714 63 28. | DIS-CEF-002 | TRAM ONTINA_PRO/44471/104; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 5,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.240; TRAM ONTINA_PRO/44471/105; BELZER/210104BR; WURTH/0714 63 29. | DIS-CEF-002 | TRAM ONTINA_PRO/44471/105; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 6,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.250; TRAM ONTINA_PRO/44471/106; BELZER/210105BR; WURTH/0714 63 30. | DIS-CEF-002 | TRAM ONTINA_PRO/44471/106; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO DA PONTA 8,0 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/038.260; TRAM ONTINA_PRO/44471/108; BELZER/210106BR; WURTH/0714 63 31. | DIS-CEF-002 | TRAM ONTINA_PRO/44471/108; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM A PROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43244/022; STANLEY/15-560S; IRWIN/IW2120. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/43244/022 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO VADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43240/026; IRWIN/IW2122. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/43240/026 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.758; BELZER/80778BX; TRAMONTINA_PRO/44830/108. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44830/108. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.753; BELZER/80773BX; TRAMONTINA_PRO/44830/103. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44830/103. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.756; BELZER/80776BX; TRAMONTINA_PRO/44830/106. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44830/106. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.757; BELZER/80777BX; TRAMONTINA_PRO/44830/107. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44830/107. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.755; BELZER/80775BX; TRAMONTINA_PRO/44830/105. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44830/105. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/015.754; BELZER/80774BX; TRAMONTINA_PRO/44830/104. | DIS-CEF-002 | ; TRAMONTINA_PRO/44830/104. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/35 99 190 000; GEDORE/MT5; BRASFORT/7238. | DIS-CEF-002 | VONDER/35 99 190 000; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207103BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207104BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: BELZER/207105BR. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; CORNETA/2479102; | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/25916/108; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 450 MM (18 POL); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 7,5 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 9,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/018; GEDORE/034.010. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/25916/108; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS PARAFUSOS, PORCAS E BRACOS DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CORPO E CABECOTE DEVEM TER DUREZA DE 35 A 40 RC OU 345 A 392 VICKERS; COMPRIMENTO 750 MM (30"); CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL FERROSO 11,0 MM; CAPACIDADE DE CORTE P/ MATERIAL NAO FERROSO 12,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44034/030; GEDORE/034.030. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44034/030 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E ANTI-HORARIO, AJUSTE DE TORQUE COM TRAVA E INDICADOR DE ESCALA EM KGF OU N.M; CABO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/047.898; TRAMONTINA_PRO/44509/300. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44509/300. | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA COM ROSCAS E LUVAS AMBOS LADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/33 49 020 000(TRADO) E 80 99 000 001(CABO) E 33 49 000 001(EXTENSÃO); CADIOLI/; CINFER/. | DIS-CEF-001 | : VONDER/33 49 020 000(TRADO) | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA METRICA; ALCA P/ TRANSPORTE; C/ DISPOSITIVO NO VERSO P/ PENDURAR NA CINTURA; NUMEROS IMPRESSOS NA FITA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/43156/305; VONDER/38 68 500 005; STARRETT/KTS34-5ME-S. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/43156/305; | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11027 | 4600217 | 53095070 | VERRUMA MANUAL 4MM | VERRUMA MANUAL 5,0MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/41 83 120 004; IRWIN/IW588. | DIS-CEF-001 | VONDER/41 83 120 004 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNH MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT - Modelo: DCG414-B2 / HILTI – Modelo AG 125 22-A | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVERA V ACOMPANHADO DE UM PONTEIRO E UMA TALHADEIRA, AMBOS COM ENCAIXE S E DIMENSAO DE 20POL/28MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.30.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11560 | 4107007 | 530401324 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 127V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS ( DIREITA / ESQUERDA ); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 2600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO; POTENCIA APROXIMADA: 400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 127 V; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11561 | 4107001 | 53040050 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 220V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS (DIREITA/ESQUERDA); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA 40 MM, MATERIAIS SINTETICOS 12 MM; ALUMINIO 8 MM; CURSO SEM CARGA: 600 A 3200 ROTACOES POR MINUTO;POTENCIA APROXIMADA:400W; C/SAIDA P/RESPIRACAO DE PO; PROTECAO TRANSPARENTE CONTRA CAVACOS; TENSAO NOMINAL 220V;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO DE TRAVA E BLOQUEIO DE GIRO EM FALSO; ACESSÓRIOS: 2 BATERIAS COMPATIVEIS,CARREGADOR BIVOLT E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACESSORIOS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09. 15 EXCETO ITEM 2.4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36685 | 4606025 | 13025322 | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA STC REC ENERGIA | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V; COM 3 BATERIAS COMPATIVEIS, 1 CARREGADOR DE BATERIAIS BIVOLT (127V/220V), 1 ADAPTADOR PARA SOQUETE 1/2 POLEGADA, 1 PONTEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 1), 1 PONTEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 2); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13033 | 4640130 | 530401064 | BATERIA PARA FURADEIRA - PARAFUSADEIRA | BATERIA DE 18VCC; 1,3 - 2,6AH LITIUM; USO EM FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | ITEM 01 - CONJUNTO PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; CONJUNTO PORTATIL; PARAFUSADEIRA; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA D BATERIA NO MINIMO DE 3 AH; UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGE 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; UM SOQUETE PROLONGA ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 27,5MM; UM SOQUETE PROLONGAD ENCAIXE ESTRIADO DE 1/2'' X 160MM X 24MM; UM MANDRIL ADAPTADOR P BROCAS COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2''; BOLCA PARA ACONDICIONAMENT CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23 ITEM 01; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37629 | 4606030 | 53040969 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 NM; ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS EM LITIO COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA NO MINIMO DE 3 AH;UM CARREGADOR DE BATERIA MULTI-CHARGER 110V/220V OU BIVOLT; UM CARREGADOR VEICULAR; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23;ITEM 02 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA;COM DUAS FIVELAS INTERLIGADAS POR ALCA EM COURO DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO C/ CESTA AEREA ISOLADA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RB 4074 | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RB 5699 | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; COR VERDE; COMPRIMENTO 650MM; DIAMETRO 340 MM; CONFORME DIS-CEF -001 EFES 05.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RB 4080 | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA ,CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13021 | 3455074 | 53040413 | CARRETILHA LANCAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA LANCAMENTO SIMULTANEO DOS CONDUTORES FASE; ROLDANA EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO DO CABO MENSAGEIRO; TRES ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA NA PARTE INFERIOR; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13022 | 3455073 | 53040414 | CARRETILHA LANCAMENTO FASE EM ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CONDUTORES FASE EM ANGULO;ROLDANA EM ALUMINIO; LINGUETA PARA EVITAR QUE O CONDUTOR SOLTE-SE DURANTE O LACAMENTO; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13023 | 3455075 | 53040415 | CARRETILHA LANCAMENTO MENSAGEIRO ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DO CABO MENSAGEIRO; ROLDANA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13713 | 4022068 | 530401189 | CINTA P/ GUINCHO DE ICAMENTO C/ SUPORTE | CINTA PARA GUINCHO DE ICAMENTO COM SUPORTE; CONFECCIONADA EM POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 50 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO 3 TON.; PONTA COM GANCHO GIRATORIO TIPO "J"; PROTECAO DE NYLON; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE SEGURANCA 7:1; DEVE POSSUIR REFORCO NOS OLHAIS FORMADOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVE PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15637-1; CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.18.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12878 | 3453010 | 53040474 | ESTICADOR BRONZE 19,80 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 2000 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 1700 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12877 | 4610001 | 53040291 | ESTICADOR COND LV 19,8 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 2000 KGF; RUPTURA: 3630 KGF; PESO APROXIMADO: 3,4 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1,5 CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 2000 DAN; O ACO DA ALAVANCA E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSU PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO; MORDENTES C/ PERFIL V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBAR NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOSVIVOS,TRINCAS E OXIDACAO. CONFORME DIS-CEF-001 ET 09.36.01 | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12962 | 4403016 | 53040478 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 8-16MM 3000KGF | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 8 A 16 MM; ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO 2,8 KG ;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 3000 DAN; O ACO DA ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS DEVE SER FORJADO, C/ TRATAMENTO TERMICO E POSSUIR PELICULA SUPERFICIAL OU SER BIOCROMATIZADO;MORDENTES C/ PERFIL DUPLO V; APLICACAO CORDOALHA DE ACO; SUPERFICIES ISENTAS DE REBARBAS, NODULOS, INCRUSTACOES, CANTOS VIVOS, TRINCAS E OXIDACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11471 | 4013116 | 53040479 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1000 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11470 | 4013114 | 53040480 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1500 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11100 | 4013115 | 53040481 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 800MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 800 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11472 | 4013117 | 530401236 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/4" X 600MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/4" (6,4MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 600 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 100 X 50 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 400 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10216 | 4013118 | 53040482 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 3/4" X 2500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 3/4" (19MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 2500 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 41; DIMENSAO OLHAL 320 X 160 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 4200 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10978 | 4013119 | 53040483 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1000 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11102 | 4013120 | 53040484 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1200MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1200 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19;DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10979 | 4013121 | 53040485 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1300MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1300 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ACROCABOS | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE E SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO COM FAIXA DUPLA, COSTURADO E TRANCADO NAS DUAS EXTREMIDADES 100 MM ± 20; DEVE POSSUIR ALTA RESISTENCIA MECANICA A TRACAO, BOAS CARACTERISTICAS DIELETRICAS E ARGOLAS NAS EXTREMIDADES; O ACO DAS ARGOLAS DEVE SER FORJADO,DE ALTA RESISTENCIA MECANICA ,COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSAO, SEM EMENDAS, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MICRONS E COM ACABAMENTO GALVANIZADO EM ZINCO; ESTROPOS ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.32.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE E SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS ARTICULACOES,GATILHOS E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020 C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; TRAVA EM LAMINA DE ACO ESTAMPADA; CABO DE ACO; MANOPLA EM PVC; COMPRIMENTO DO CABO DE ACO 6000MM; DIAMETRO DO CABO DE ACO 5,55MM; COMPRIMENTO DA ALAVANCA 600MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO C/ CABOS SIMPLES 1000 DAN; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO C/CABO DUPLO 2000 DAN; PESO APROXIMADO 7,0 KG; ACIONAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA C/ MANOPLA; AS PECAS DE ACO DEVEM POSSUIR TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO; SUPERFICIES METALICAS DEVEM SER LIVRES DE NODULOS, REBARBAS, INCRUSTACOES,CANTOS VIVOS, TRINCAS E ISENTAS DE OXIDACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36948 | 3455203 | 53040542 | MOITAO DUPLO 1580 KGF | MOITAO DUPLO; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO, SEM CORDA; ROLDANAS EM TERMOFIXO OU LIGA DE ALUMINIO; UM PAR DE BLOCOS COM GANCHOS COM TRAVA DE SEGURANCA,OLHAIS PARA INSTALACAO A DISTANCIA E EIXO COM GIRO CONTINUO; UM DOS BLOCOS DEVE CONTER UM OLHAL OU ALCA PARA AMARRACAO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO; NUMERO DE HORNES: 2;DIAMETRO DA CORDA: 1/2 POL;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1580 KGF;PESO APROXIMADO: 7 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.27.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11170 | 3455199 | 53040299 | MOITAO DUPLO MAD 540DAN | MOITAO; 2 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 540 DAN; C/ GANCHOS C/ TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAL P/OPERAR C/BASTOES E ROLDANAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS;FORNECIDO S/ CORDA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11540 | 4610648 | 53040559 | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO 3402KGF | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO; ROLDANA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO LEVE;CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 3402KGF;RUPTURA 12206 KGF; DEVE POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ANTI-FRICCAO; DIAMETRO EXTERNO 368MM; DIAMETRO INTERNO 305MM; LARGURA 54MM; ALTURA TOTAL 595 MM; ALTURA DA GARGANTA 140 MM; LARGURA DA GARGANTA 86 MM; DIAMETRO MAXIMO DO CONDUTOR CIRCULAR 32 MM; LARGURA DA POLIA 54 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.29.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SOLUÇÃO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11582 | 4015001 | 53040589 | TALHA ALAVANCA ACO 10M 750KG | TALHA MANUAL; ALAVANCA C/ SUPORTE; CAPACIDADE 750 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHO EM ACO ;SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE, C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) EM ACO SAE 1010 A 1020; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHO C/TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; OLHAL TIPO MANILHA NA EXTREMIDADE SUPERIOR;ALAVANCA ARTICULADA (CABO) E SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) ;COMPRIMENTO DA CORRENTE 10000 MM; PESO APROXIMADO 8 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 750 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 07.07.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000KG; ELEVACAO DE 3 METROS; BITOLA DA CORRENTE 7MM; REDUCAO 46:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 500 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/ MOLA; CORRENTE SINGELA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 2200 MM; PESO APROXIMADO 11 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 1500 KG; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52491 | 4013060 | 53040592 | TALHA MANUAL ALAVANCA 3000KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 3000 KG; CORPO EM CHAPA ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; CORRENT ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOLANT MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDEN DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/MOLA;CORRENTE DUPLA ALTA RESISTENCIA MECANICA ;JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESS FUSAO OU CALDEAMENTO ;ALAVANCA C/ MANOPLA; COMPRIMENTO DA CO 2200 MM; PESO APROXIMADO 16 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALH 3000 KG; CONFORME CEF-001 EFES 07.07.04; EM EMBALAGEM APROVAD NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE SEGURANÇA; DEVE VIR ACOMPANHADA DE SACOLA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36942 | 4400023 | 53050139 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30M; DIAMETRO: 5/8 POL;MASSA APROXIMADA: 0,980KG/M ;CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 5 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36943 | 4400024 | 530401090 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 5/8 POL; MASSA APROXIMADA: 0,980 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15281 | 4400025 | 53050140 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 3 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36941 | 4400026 | 530401091 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 8;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO : 30 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.);PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10779 | 7611035 | 92020371 | LENCOL LAMINA LISA 0,8 X 25 X 1000 MM | LENCOL;BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR ROSA; COMPRIMENTO 1000 MM; LARGURA 25 MM; ESPESSURA 0,6 A 0,8 MM; CLASSE DE TRABALHO 750 V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS ( CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC. ); ADESIVO INDICANDO DATA DO TESTE ELETRICO; ASTM D-1048/ASTM D-149; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36991 | 7611036 | 92020372 | LENCOL LAMINA LISA 100 X 400 X 1 MM | LENCOL; BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SINTETICA; COR ROSA; DIMENSOES: 100 X 400 X 1 MM; CLASSE DE TRAB V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS B (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); ADESIVO INDICANDO DA TESTE ELETRICO; ASTM D-1048/ASTM D-149; CONFORME DIS-CEF-001 EFE 09.26.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; ESPESSURA 2,0 MM ± 0,2 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.16. 00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13000 | 5643061 | 92020358 | MANTA ISOL DE BORRACHA 90 X 60 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO COLADA NAS LA EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; COMPRIMENTO 90 MM ± 1 MM; LARGURA 60 MM; ESPESSURA 1,00 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.16.00 ITEM 3 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36627 | 4610633 | 530401260 | KIT SUPORTE ISOL JUMPER PROV COM BASTAO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE:1 SUPORTE DE 390 MM,UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE (DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1), 2 GRAMPOS DE TORCAO (DIS-CEF-001 ET 18.01.04) E 1 BASTÃO DE MANOBRA ISOLADO (PEGA TUDO) DE 3260 MM (DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF -001 ET 09.30.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11578 | 3419267 | 33070008 | SUPORTE P/CONDUT SAE 1020 | SUPORTE P/ CONDUTORES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010/1020; CATRACA MOVEL ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO MALEAVEL BICROMATIZADA FIXADA NO CORPO DO SUPORTE; CINTA DE NYLON 800 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; GANCHO TIPO "J" PARA FITA DE 25 MM; C/ TRAVA ARTICULADA P/ CONDUTORES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13781 | 5646133 | 530401070 | BORRACHA C VELCRO CAIXA REDE SUBTERRANEA | BORRACHA EVA TATAME E FITA DE VELCRO COLADA; 1000 X 1000 MM DE CUMPRIMENTO X LARGURA DA BORRACHA; 10MM DA ESPESSURA DA BORRACHA; 50 MM DA LARGURA DA FITA VELCRO; 20 MM DISTANCIA ENTRE PARTES MACHO E FEMEA; FITA VELCRO COLADA A BORRACHA COM RESISTENCIA A AGUA E INTERPERIES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.60.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13521 | 5637118 | 530401190 | CINTA POLIESTER C PRESILHA P DEGRAU POL | CINTA PARA DEGRAU DE ESCALADA; MATERIAL POLIESTER REFORCADO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; SUPERFICIE I SENTA DE REBARBAS E FALHAS NA COSTURA; CARGA NOMINAL DE 250 KG; LARGURA MINIMA DE 25 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14940 | 4610615 | 12037046 | DISP CONEXAO E DESC PINGADEIRA C CARGA | DISPOSITIVO PARA CONEXAO NA PINGADEIRA COM CARGA; CONDUTOR: COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO: XLPE, SECAO: 16MM2; CONECTOR SPLIT BOLT COM RABICHO, DIAMETRO: 3/8 POL, PARA CABO ATE 50 MM2; ADAPTAR CABO ROSCA, MATERIAL: LATAO, PARA CONDUTOR DE 16MM2; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 63A, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 3KA, TENSÃO DE OPERACAO 400V; CAIXA COM PROTECAO IP65 NA COR BRANCA OU CINZA, DIMENSOES: 140X70X50MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.07.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13002 | 2552127 | 530401222 | DISPOSITIVO TESTE RELE FOTOELETRICO | DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO DE RELE FOTOELETRICO; INVOLUCRO POLIMERICO COM ISOLACAO PARA 1 KV; HASTE DE ACOPLAMENTO EM ACO INOX AISI 304; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.09.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11473 | 2535001 | 92020364 | FAROL DE PUNHO | FAROL DE PUNHO; APLICACAO MANUTENCAO REDES/LINHAS; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; MANIPULO ANATOMICO EM PLASTICO REFORCADO; VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR; LAMPADA TIPO BI-IODO 60 WATS, 12 VOLTS; ESPELHADO INTERNAMENTE, COM 15 METROS DE CABO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 E TERMINAL PARA TOMADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.02.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12879 | 5041009 | 33075011 | FITA VELCRO DUPLA FACE FLUOR 15 X 300MM | FITA VELCRO; DUPLA FACE; COR FLUORESCENTE; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA 20 MM ± 5MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.05.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12836 | 5041008 | 33075031 | FITA VELCRO DUPLA FACE FLUOR 60 X 700MM | FITA VELCRO; DUPLA FACE; COR FLUORESCENTE; COMPRIMENTO 700 MM; LARGURA 60 MM ± 10MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.05.00; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11460 | 7702005 | 92020374 | ENCERADO DE LONA 2000 X 2000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA: 2000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12352 | 9113867 | 68510022 | PONTEIRO ACO VERIF POSTE DE MADEIRA | PONTEIRO ACO;VERIFICACAO DE POSTES DE MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO CA-50; PONTA AFIADA EM 2 CM; COMPRIMENTO TOTAL 350,0 MM; ACAMENTO PINTURA PRETO ANTI OXIDANTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 03.12.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10278 | 5649078 | 530401304 | PROTETOR P/ ARMACAO SECUNDARIA | PROTETOR P/ ARMACAO SECUNDARIA; APLICACAO MANUTENCAO REDES E LINHAS; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETA; COMPRIMENTO 370 MM; LARGURA 200 MM; ESPESSURA 3 MM; COM FENDA DE 2 MM DE LARGURA; FURO CENTRAL DE 15 MM DE DIAMETRO; COM CHANFRO INFERIOR DE 20 MM E 45 GRAUS; CLASSE 0; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.31.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART BRASIL | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37703 | 7400026 | 53040367 | ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS 60L 220V | ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS 60 LITROS 220V 2400W; PRESSAO DE VACUO 17KPA – 170MBAR; RESERVATORIO: 60L; CLASSE DE PROTECAO: IP24 – CLASSE 2; COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO: 5M; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5M; COM CARRINHO; ACESSORIOS INCLUSOS: MANGUEIRA; FILTRO; EXTENSOR; 2 BICOS; 2 ESCOVAS DE CHAO (PO E LIQUIDO); CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TEKNA - SOTECO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37705 | 4601593 | 53040429 | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8” | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8”; MINIMO E MAXIMO DO TUBO Ø = 45 - 220 MM; CORPO E CORRENTE EM ACO ESPECIAL; MORDENTES FORJADOS EM ACO CROMO VANADIO; COM TEMPERA TOTAL NO CORPO E POR INDUCAO NOS DENTES; CORPO E MORDENTES COM PINTURA ELETROSTATICA; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37702 | 1909054 | 96020046 | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL 12V | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL A BATERIA DE 12 VCC. TEMPO DE FUNCIONAMENTO MEDIO NA OPCAO DE BAIXO CONSUMO DE 8 HORAS COM UMA CARGA E 2 HORAS E 30 MIN NA POTENCIA MAXIMA. PESO MEDIO DE 8KG; POTENCIA DO MOTOR DE 0,25 CV; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA ENTRE 8 E 12 HORAS. FLUXO DE AR MEDIO DE 1180 M2 POR HORA. DEVE ACOMPANHAR MANGUEIRA/DUTO DE VENTILACAO COMPATIVEIS, CONJUNTO DE BATERIAS COM CARREGADOR E BATERIA EXTRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | RAMFAN | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15692 | 4601597 | 53040102 | JOGO DE CHAVES ESTRELA MILIMETRO | FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO E POLIDO; PESCOCO LONGO, CABECAS INCLINADAS, PAREDES FINAS; - MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL QUADRADO OU SEXTAVADO; CONTENDO AS MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE: 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22 - 21X23 - 24X26 - 25X28 - 27X32.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15676 | 4601590 | 53040176 | CHAVE CANHAO 6MM ISOLADA 1000V | CHAVE CANHAO 6MM COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO COM CABO EMBORRACHADO; ENCAIXE DE 6 MM; CONSTRUCAO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15693 | 4011024 | 68010003 | CARRINHO DE MAO 60 LITROS | CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRAFORTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 16269; PNEU 3,25 X 8"; CAPACIDADE DA CACAMBA 60 LITROS; CHAPA DA CACAMBA 0,9MM; BRACOS METALICOS TUBULARES DE1,5MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15677 | 4601591 | 68010004 | COLHER DE PEDREIRO | COLHER DE PEDREIRO N.º 7 C/ CABO MADEIRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37713 | 4141012 | 51010003 | MAQ. INVERSORA SOLDA TIG 200A | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG 200A; MONOFASICA 220V 60HZ; PROCESSO DE SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO / TIG; CORRENTE DE SAIDA: 10 - 200 A; CICLO DE TRABALHO: 200A-40% 126A-100% POTENCIA DE ENTRADA: 6,6KVA GRAU DE PROTECAO IP21.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | ESAB / BALMER | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 MM MATERIAL DA CINTA:POLIESTER NORMA DE REFERENCIA DA CINTA: ABNT NBR 15637-1. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LEVTEC | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LEVTEC | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15689 | 3416522 | 94020013 | JG CINTA CATRACA P/AMARR. CARGAS 4T | JOGO DE CINTA C/ CATRACA P/ AMARRACAO DE CARGA 4T - 2T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO ENLACADA: 4T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO DIRETA: 2T; FATOR DE SEG DA CINTA PARA AMARRACAO DE CARGA: 2:1; F DE TENSAO MANUAL:50 DAN; F DE TENSAO NOMINAL: 250 DAN; LARG DA CINTA: 50MM; COMP TOTAL DO CJ DA CINTA P/ AMARRACAO DE CARGA: 9,5M; COMP DA CINTA AJUSTAVEL: 9M; COMP DA CINTA FIXA: 0,5M; ALONG TOTAL DA CINTA: MAX 7 PORCENTO; MATERIAL DOS ACESSORIOS DA CINTA P/ AMARRACAO DE CARGA: ACO BICROMATIZADO; MATERIAL DA CINTA: 100 PORCENTO POLIESTER PES; CARGA DE RUPTURA DA CINTA P/ AMARRACAO DE CARGA: 8 TONELADAS; NORMA DE REF DA CINTA:EN 12195-2 E ABNT NBR 15883-2; | DIS-ETE-167 | VONDER | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36388 | 1927024 | 13025111 | AFERIDOR DE TERMOMETRO | AFERIDOR DE TERMOMETRO TIPO PT 100, COM CAPACIDADE DE ESCALA DE TERMPERATURA MINIMA DE 25 A 150°C, CUBA ISENTA DE OLEO, CAIXA PARA ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO A TRANSPORTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | WIKA 9100 TERMON F600 | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILEN O; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE: 4,7 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENT O TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS AC EITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B. | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E + 500°C; TRATAMEN ANTICORROSIVO; CABO ANATOMICO C/ ESTRIAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, PVC OU POLIPROPILENO ; ISOLACAO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; DIAMETRO DA HASTE:6 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA HASTE: 150 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIM: 270 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.25 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44116/042; GEDORE/035.270; BELZER/237104-6B." | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15168 | 3965011 | 530401094 | CALCO PARA SAPATA 400 MM | CALCO PARA SAPATA;CONFECCIONADO EM BORRACHA LONADA 75 ± 5 SHORE A; PERFIL U DE FIBRA DE VIDRO 370 X 80 X 30 MM; PONTA DE ALCA REDONDA SOLDADA; 3/8" X 300 MM; DIMENSOES APROXIMADAS DO CALCO: 400 X 280 X 80 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Alaybor | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12151 | 5648000 | 92020360 | BALDE DE LONA COM GANCHO 300 X 350 MM | BALDE COM GANCHO DE APOIO; COM DIVISORIAS INTERNAS (DE DUAS A QUATRO), TIPO BOLSO, NA LATERAL INTERA; LONA VERDE N° 10 ENCERADA; BORDA RIGIDA; REFORCO (ANEL) INTERNO EM PVC RIGIDO; LATERAIS E FUNDO REFORCADOS EM COURO; ALCA EM CORDA DE NAILON DE 1/2"; DIAMETRO 300 MM; ALTURA 350 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 05.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13443 | 7719256 | 53040459 | DEGRAU FIBRA DE VIDRO ESCALADA EM POSTE | DEGRAU DE ESCALADA P/ POSTE; MATERIAL POLIMERICO EM FIBRA DE VIDRO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; COM CINTA POLIESTER E PRESILHA COM CARGA NOMINAL DE 250 KG, LARGURA MINIMA DE 25 MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE NO CONTATO DO POSTE EM BORRACHA DE NYLON E NO CONTATO COM O COLABORADOR EM AREIA INDUSTRIAL; ENVERGADURA PARA ADAPTACAO EM POSTES; CARGA NOMINAL DE 160 DAN; LARGURA MINIMA DE 60 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 140 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | START | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11483 | 7011217 | 92020226 | GARRAFAO TERMICO 5L | GARRAFAO TERMICO; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; COM TAMPA ROSCAVEL; COM ALCA; CAPACIDADE: 5,0L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.02.00 NEOENERGIA. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: INVICTA; TERMOLAR; SOPRANO; ALADDIN. | CEF-001 | invicta | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEERGIA. | CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA 2 MM ± 0,2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.16.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13005 | 3455197 | 53040810 | MOITAO ACO 1200 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 100 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 12 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 1200 KGF; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | START | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11552 | 5648011 | 53040724 | SACOLA LONA VARA TELESCOP VD 1760X120MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE VARA TELESCOPICA; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO 1760 MM; FUNDO FORMATO CILINDRICO 120 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA 05.04.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38011 | 4644026 | 53040666 | CABECOTE CORTADOR DE RAMAL DO SOLO | CABECOTE CORTADOR DE RAMAL DE LIGACAO DO SOLO; UTILIZADO PELAS EQUIPES OPERACIONAIS NAS ATIVIDADES DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PONTO DE ENTREGA DO CLIENTE OU PROXIMO A CONEXAO DA REDE SECUNDARIA; CORTADOR CONFECCIONADO EM ACO; CORPO PROTEGIDO EM FIBRA OU PVC; GATILHO DISPARADOR DO CORTE ACIONADO ATRAVES DE CORDA; CAPA PROTETORA DA NAVALHA DURANTE ACIONAMENTO DA MOLA; DISPARADOR COM MOLA ESPECIAL PARA EFEITO DE CORTE RAPIDO; CORDA PARA ACIONAMENTO EM POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 8MM; CAPACIDADE DE CORTE DE CONDUTOR ISOLADO ATE 16MM2; DISPOSITIVO ACOPLAR VARA MANOBRA; ARMADOR DA MOLA ; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 08.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14550 | 4601282 | 530401299 | PONTEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | PONTEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MINIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW5348. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14557 | 4601283 | 530401342 | TALHADEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | TALHADEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW5349. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10784 | 5648108 | 92020496 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 500X170X380MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERA IS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO; REBITES EM COBRE MACICO; CRAVOS P/ APOIO EM ACO NIQUELADO; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; A ALCA DEVE SER REFORCADA INTERNAMENTE C/ CORDA DE SIZAL OU NAILON DE 3/8" DE DIAMETRO; A ARMACAO DEVE POSSUIR PORTA CADEADO; AS COSTURAS DEVEM SER DUPLAS C/ 5 PONTOS POR POLEGADA C/ FIOS DE NAILON 210 D/8; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA UTIL 170 MM; ALTURA UTIL 380 MM; ESPESSURA DO FUNDO E LATERAIS 2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO OU NIQUELADO; REBITES EM COBRE MACICO; CRAVOS P/ APOIO EM ACO NIQUELADO; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; A ALCA DEVE SER REFORCADA INTERNAMENTE C/CORDA DE SIZAL OU NAILON DE 3/8POL DE DIAMETRO; A ARMACAO DEVE POSSUIR PORTA CADEADO; AS COSTURAS DEVEM SER DUPLAS C/ 5 PONTOS POR POLEGADA C/ FIOS DE NAILON 210 D/8; COMPRIMENTO APROX 600 MM;LARGURA APROX UTIL 300 MM; ALTURA APROX UTIL 450 MM; ESPESSURA DAS LATERAIS: 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO: 4 MM; SACOLA DEVE TER GRAVADO A LOGO DA DISTRIBUIDORA QUE SERA DESTINADA (TAMANHO, COR E POSICAO DE ACORDO C/ ESPECIFICACAO),A LOGO OU NOME DO FABRICANTE E A FRASE EVITE ACIDENTES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.08 TIPO 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO;COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 2040 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 2090 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO;COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 2650 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 2700 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/0,5MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 3260 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 3310 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM;ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12557 | 5648107 | 530401316 | SACOLA LONA GUINCHO PORTATIL 200X30MM | SACOLA PARA GUINCHO PORTATIL; TECIDO EM LONA VERDE Nº. 10 ,IMPERMEAVEL, BASE E TOPO EM COURO TIPO SOLA, EVITANDO UMIDADE E CONTAMINAÇÃO DO FERRAMENTAL A SER PROTEGIDO, CONTRA,POEIRAS,IMPACTOS,ETC.;SACOLA DEVE SER NA COR VERDE ,COM COSTURAS DUPLAS E ACABAMENTO COM VIVO; BOLSO LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DO CABO, ABA COM FECHAMENTO EM VELCRO; ZIPER N 10 PRETO; CURSOR N 10 PRETO; APLICACAO SILKSCREEN DO LOGOTIPO NEOENERGIA NA LATERAL DA SACOLA; TAMANHO: 200X30MM, NA COR BRANCA;CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 05.04.15; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15072 | 5648100 | 53040564 | SACOLA LONA TALHA MANUAL ALAVANCA 750KG | SACOLA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEAVEL Nº 10; NA COR VERDE; ARMAÇAO EM ALUMINIO, PORTA CADEADO E PROTEÇAO NO FUNDO COM CRAVOS; REFORCO NO FUNDO E NAS LATERAIS; DIMENS APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 20CM LARGURA; PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE TALHA MANU ALAVANCA 750KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; COR DA SACOLA VERDE;COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; OS REBITES DEVEM SER FIRMEMENTE FIXADOS; COMPRIMENTO 850 MM; LARGURA SUPERIOR 160 MM; LARGURA INFERIOR 80 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; AS PECAS METALICAS NAO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, CANTOS VIVOS E OXIDACAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 05.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; DEVE POSSUIR DIVISOES INTERNAS FIXADAS ATRAVES DE COSTURA, ADEQUADAS AO ACONDICIONAMENTO DOS 6 ELEMENTOS DA VARA DE MANOBRA E BOLSA ADCIONAL P/ CABECOTE DE MANOBRA DE CHAVES; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 600 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM;ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BAGSTART | N/A | Ferramentas e EPCs | RESTART IND.COM.IMP.EXP.DE EQUIP.AC | 10.618.788/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15625 | 4602028 | 53040306 | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO; FABRICADAS EM ACO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA; MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS; INDICADAS PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL SEXTAVADO EXTERNO; JOGO COM 6 PEÇAS E COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (MM); CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.21.36 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15629 | 4600116 | 53040315 | ALICATE CORTE RENTE 5 POL ELETRONICA | FERRAMENTA CONFECCIONADA EM AÇO SK-5, LAMINA COM DUREZA HRC-50 E CABO EM MATERIAL ISOLANTE E FORMATO ERGONÔMICO. CAPACIDADE DE CORTE PARA FIO MACIO DE 0,8MM E FIO DE COBRE E DISSIPATIVO DE 1,3MM (16AWG). DIS-CEF.002 - EFES 03.09.36 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15643 | 4615003 | 53040058 | LIMA REDONDA BASTARDA 6” | LIMA REDONDA BASTARDA 6"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NICHOLSON | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15644 | 4615002 | 53040059 | LIMA REDONDA BASTARDA 12” | LIMA REDONDA BASTARDA 12"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NICHOLSON | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15645 | 4615000 | 53040194 | LIMA REDONDA 4X200MM - MOTOSERRA | LIMA REDONDA 4X200MM MOTOSERRA; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NICHOLSON | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15646 | 4615001 | 53040060 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12"; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COM ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | NICHOLSON | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15648 | 4615009 | 53040310 | ALICATE REBITADOR MANUAL 10” | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10"; EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA FOSFATIZADA; CABO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADO OU PLASTIFICADO; COM 4 BICOS INTERCAMBIAVEIS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1/8``, 3/32``, 5/32``, 3/16``; DEVE POSSUIR UMA CHAVE PARA INSTALACAO E RETIRADA DOS BICOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.35 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15651 | 4615010 | 53040337 | JOGO CHAVE TORX L LONGA T7 A T40 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES NO FORMATO L PERFIL GTX; COMPOSTO POR CHAVES DAS SEGUINTES MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15652 | 4615011 | 53040336 | JOGO CHAVE TORX CANIVETE T6 A T25 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES PERFIL GTX INTERNO MONTADO EM SUPORTE EM POLIPR OPILENO, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15665 | 4144007 | 53040055 | FERRO DE SOLDA 32W 220V | FERRO DE SOLDA; 32W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE COM APOIO DO FERRO CONFECCIONADO EM ACO PARA POSICIONAMENTO E DESCANSO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.12.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15666 | 4144004 | 53040066 | FERRO DE SOLDA 320W 220V MACHADINHA | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA; 320W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE COM APOIO DO FERRO CONFECCIONADO EM ACO PARA POSICIONAMENTO E DESCANSO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.12.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15813 | 4600263 | 53040920 | TESOURA PARA CHAPAS | TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS ATE 1,2 MM; CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO; 12 POLEGADAS; CABO EM PLASTICO ANTIDESLIZANTE OLHAL; CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.28 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37969 | 4013083 | 53040661 | TALHA CORRENTE 1000KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.07.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BERG | N/A | Ferramentas e EPCs | START BRASIL | 40.087.428/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12756 | 4802021 | 94050019 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 10800 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 10800MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 6000 MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SÍNTESE ESCADAS EAFRD-35 | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12759 | 4802022 | 530401227 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 13200 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL FECHADO OU OBLONGO NAO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇAO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 13200 MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 7200MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SÍNTESE ESCADAS EFO-43 | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12758 | 4802019 | 92020368 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 6600 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO TIPO EXTENSIVEL; C/ DOIS SEGMENTOS, 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 6600MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 3900MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SÍNTESE ESCADAS EAFRD-21 | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12757 | 4802020 | 92020483 | ESCADA FB VIDRO EXTENSIVEL 8400 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; TIPO EXTENSIVEL C/ DOIS SEGMENTOS 1 FIXO E 1 MOVEL; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO ESTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS 300MM ENTRE SI; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; GUIAS EXTERNAS EM ACO ABNT 1010 A 1020; CORDA DE POLIPROPILENO 10MM, TORCIDA, FIXADA POR AMARRAÇÃO TIPO TRANCADA; CATRACA C/ CAIXA DE ACO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM NAILON; 2 ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO ACOPLADAS DE MANEIRA QUE LIMITE A EXTENSAO DA ESCADA; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; COMPRIMENTO DA ESCADA ESTENDIDA 8400MM; COMPRIMENTO DE CADA ELEMENTO 4800MM; LARGURA DO SEGMENTO FIXO 320MM ± 2MM; LARGURA DO SEGMENTO MOVEL 293MM ± 2 MM; OS ANEIS DE PROTECAO DOS DEGRAUS DO ELEMENTO FIXO DEVEM SER INTEIRICOS; DEVE SER RESISTENTE A IMTEMPERIES E AOS RAIOS-ULTRAVIOLETAS; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SÍNTESE ESCADAS EAFRD-27 | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12760 | 4802018 | 92020367 | ESCADA FB VIDRO SINGELA 4050 MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO TIPO SINGELA; MONTANTES C/ LONGARINAS EM PERFIL "U" NÃO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO; DEGRAUS EM LIGA DE ALUMINIO C/ RANHURAS ANTIDERRANTES DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM; SUPORTE DE APOIO AO POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO NO FORMATO "M"; SAPATAS DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA ANTIDERRAPANTES E RESISTENTES A ABRASAO; 14 DEGRAUS; COMPRIMENTO 4500 MM; LARGURA ENTRE LONGARINAS 320 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEVE POSSUIR FAIXAS DE SEGURANCA NAS CORES AMERELO E PRETO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.06.07 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SÍNTESE ESCADAS SAFRD-14 | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11113 | 4802011 | 94050017 | ESCADA FB VIDRO TIPO "A" 4 DEGRAUS1535MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; DE ABRIR (TIPO A); DEGRAUS EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM E C/ PROTECAO METALICA NO PONTO DE ENGATE DO GANCHO; TIRANTE LIMITADOR DE ABERTURA EM ALUMINIO; SAPATAS EM DURO ALUMINIO C/ BORRACHA SERRILHADA NA BASE; PERFIL DOS MONTANTES OBLONGO; C/ DEGRAUS EM AMBOS OS LADOS; 4 DEGRAUS; COMPRIMENTO 1535 MM; LARGURA 593 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA,NAO HIGROSCOPICA ;DEGRAUS NA COR PRETA;PADRAO CEF.002 ELEKTRO ET 05.06.06 ITEM 1 . | DIS-CEF-002 | SÍNTESE ESCADAS | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11114 | 4802012 | 94050018 | ESCADA FB VIDRO TIPO "A" 7 DEGRAUS2440MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; DE ABRIR (TIPO A); DEGRAUS EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM E C/ PROTECAO METALICA NO PONTO DE ENGATE DO GANCHO; TIRANTE LIMITADOR DE ABERTURA EM ALUMINIO; SAPATAS EM DURO ALUMINIO C/ BORRACHA SERRILHADA NA BASE; PERFIL DOS MONTANTES OBLONGO; C/ DEGRAUS EM AMBOS OS LADOS; 7 DEGRAUS; COMPRIMENTO 2440 MM; LARGURA 696 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA ; DEGRAUS NA COR PRETA; PADRAO CEF.002 ELEKTRO ET 05.06.06 ITEM 2. | DIS-CEF-002 | SÍNTESE ESCADAS | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15001 | 4802013 | 53040468 | ESCADA FB VIDRO TIPO A 14 DEGRAUS 4200MM | ESCADA FIBRA DE VIDRO; DE ABRIR (TIPO A); DEGRAUS EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DISTANCIADOS ENTRE SI A 300 MM E C/ PROTECAO METALICA NO PONTO DE ENGATE DO GANCHO; TIRANTE LIMITADOR DE ABERTURA EM ALUMINIO; SAPATAS EM DURO ALUMINIO C/ BORRACHA SERRILHADA NA BASE; PERFIL DOS MONTANTES OBLONGO; C/ DEGRAUS EM AMBOS OS LADOS; 4 DEGRAUS; COMPRIMENTO 4200 MM; LARGURA 910 MM; ACABAMENTO SUPERFICIAL DE TINTA POLIURETANICA ALIFATICA DE ALTA RIGIDEZ DIELETRICA E RESISTENTE A RAIOS-ULTAVIOLETAS; LONGARINAS DOS MONTANTES DEVEM POSSUIR PINTURA A BASE DE EPOXY NA COR LARANJA, NAO HIGROSCOPICA; DEGRAUS NA COR PRETA; PADRAO CEF.002 ELEKTRO ET 05.06.06 ITEM 3. | DIS-CEF-002 | SÍNTESE ESCADAS | N/A | Ferramentas e EPCs | SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.984.786/0001-07 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36362 | 4803067 | 92020482 | ESCADA ISOLADA 500KV EXTENSIVEL 10360MM | ESCADA EXTENSIVEL PARA USO EM LINHA VIVA: MONTANTE TIPO LONGARIANA DUPLA DE TUBO CIRCULAR DE 32MM DE DIAMETRO, NÃO CONDUTIVA, CONFECCIONADAS COM TUBOS ISOLANTES DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXY PREENCHIDO C/ESPUMA DE POLIURETANO; TUBO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA; DEGRAUS CILINDRICOS CONFECCIONADOS COM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO, BRONZE OU NAILON; OLHAIS DE ACO PARA ESTAIAMENTO; CORDA PARA ELEVACAO DA ESCADA; CATRACA COM CAIXA EM ACO GALVANIZADO A FOGO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM ACO, LAMINADO E ZINCADO OU NAILON COM ALMA DE ACO;SUPORTE DE APOIO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA; ANEL METALICO PARA PROTECAO DOS DEGRAUS; GUIA EM ACO; SAPATAS DE BORRACHA; ROLDANAS DE ICAMENTO; COMPRIMENTO APROX FECHADA: 5930MM; COMPRIMENTO APROX ABERTA: 10360MM; PESO APROX: 50KG; N DE DEGRAUS APROX: 33; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 05.06.0 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | EE/LV-108-CN-SB | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36363 | 4803076 | 53040469 | ESCADA ISOLADA 500KV EXTENSIVEL 12190MM | ESCADA EXTENSIVEL PARA USO EM LINHA VIVA: MONTANTE TIPO LONGARIANA DUPLA DE TUBO CIRCULAR DE 32MM DE DIAMETRO, NÃO CONDUTIVA, CONFECCIONADAS COM TUBOS ISOLANTES DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXY PREENCHIDO C/ESPUMA DE POLIURETANO; TUBO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA; DEGRAUS CILINDRICOS CONFECCIONADOS COM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO, BRONZE OU NAILON; OLHAIS DE ACO PARA ESTAIAMENTO; CORDA PARA ELEVACAO DA ESCADA; CATRACA COM CAIXA EM ACO GALVANIZADO A FOGO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM ACO, LAMINADO E ZINCADO OU NAILON COM ALMA DE ACO; SUPORTE DE APOIO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA; ANEL METALICO PARA PROTECAO DOS DEGRAUS; GUIA EM ACO; SAPATAS DE BORRACHA; ROLDANAS DE ICAMENTO; COMPRIMENTO APROX FECHADA: 6840MM; COMPRIMENTO APROX ABERTA: 12190MM; PESO APROX: 54KG:N DE DEGRAUS APROX: 39; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 05.06.09 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | EE/LV-120-CN-SB | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36361 | 4803066 | 53040470 | ESCADA ISOLADA 500KV EXTENSIVEL 9140MM | ESCADA EXTENSIVEL PARA USO EM LINHA VIVA: MONTANTE TIPO LONGARIANA DUPLA DE TUBO CIRCULAR DE 32MM DE DIAMETRO, NÃO CONDUTIVA, CONFECCIONADAS COM TUBOS ISOLANTES DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXY PREENCHIDO C/ESPUMA DE POLIURETANO; TUBO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA; DEGRAUS CILINDRICOS CONFECCIONADOS COM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; ROLDANAS EM LIGA DE ALUMINIO, BRONZE OU NAILON; OLHAIS DE ACO PARA ESTAIAMENTO; CORDA PARA ELEVACAO DA ESCADA; CATRACA COM CAIXA EM ACO GALVANIZADO A FOGO E GANCHOS DE TRAVAMENTO EM ACO, LAMINADO E ZINCADO OU NAILON COM ALMA DE ACO; SUPORTE DE APOIO EM NYLON REVESTIDO COM BORRACHA; ANEL METALICO PARA PROTECAO DOS DEGRAUS; GUIA EM ACO; SAPATAS DE BORRACHA; ROLDANAS DE ICAMENTO; COMPRIMENTO APROX FECHADA: 5320MM; COMPRIMENTO APROX ABERTA: 9140MM; PESO APROX: 45KG; N DE DEGRAUS APROX: 29; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 05.06.09 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | EE/LV-96-CN-SB | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36949 | 4802023 | 53040471 | ESCADA TRAPEZIO COM GANCHO 2390 MM | ESCADA TIPO TRAPEZIO COM GANCHO; COMPRIMENTO NOMINAL: 2390 MM; N DEGRAUS: 8; PESO DA ESCADA: 11 KG; LARGURA INTERNA ENTRE LONGARI MM; DISTANCIA ENTRE DEGRAUS: 305 MM; LONGARINAS DE 38 MM DE DIAM NAO CONDUTIVO, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM R EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GANCHOS GIRATORIOS DE 200 MM COMPRIMENTO PRESOS AS LONGARINAS PARA ATIVIDADES EM SUSPENSAO, CONFECCIONADOS EM ACO; CORRENTES CONFECCIONADAS EM ACO COM TRAVA SUPERFICIAL E MOSQUETOES PARA TRAVAMENTO; DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CILINDRICOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESI EPOXI; OLHAIS PARA AMARRACAO CONFECCIONADOS EM AÇO; CONFORME DIS EFES 05.06.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4903-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36950 | 4802024 | 530401228 | ESCADA TRAPEZIO COM GANCHO 3000 MM | ESCADA TIPO TRAPEZIO COM GANCHO; COMPRIMENTO NOMINAL: 3000 MM; N DEGRAUS: 10; PESO DA ESCADA: 12,9 KG; LARGURA INTERNA ENTRE LONG 432 MM; DISTANCIA ENTRE DEGRAUS: 305 MM; LONGARINAS DE 38 MM DE DIAMETRO, NAO CONDUTIVO, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO IMPREG RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GANCHOS GIRATORIOS DE DE COMPRIMENTO PRESOS AS LONGARINAS PARA ATIVIDADES EM SUSPENSAO CONFECCIONADOS EM ACO; CORRENTES CONFECCIONADAS EM ACO COM TRAVA SUPERFICIAL E MOSQUETOES PARA TRAVAMENTO; DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CILINDRICOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESI EPOXI; OLHAIS PARA AMARRACAO CONFECCIONADOS EM AÇO; CONFORME DIS EFES 05.06.12 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4903-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36951 | 4802025 | 53040472 | ESCADA TRAPEZIO COM GANCHO 3610 MM | ESCADA TIPO TRAPEZIO COM GANCHO; COMPRIMENTO NOMINAL: 3610 MM; N DEGRAUS: 12; PESO DA ESCADA: 14,9 KG; LARGURA INTERNA ENTRE LONG 432 MM; DISTANCIA ENTRE DEGRAUS: 305 MM; LONGARINAS DE 38 MM DE DIAMETRO, NAO CONDUTIVO, CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO IMPREG RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GANCHOS GIRATORIOS DE DE COMPRIMENTO PRESOS AS LONGARINAS PARA ATIVIDADES EM SUSPENSAO CONFECCIONADOS EM ACO; CORRENTES CONFECCIONADAS EM ACO COM TRAVA SUPERFICIAL E MOSQUETOES PARA TRAVAMENTO; DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CILINDRICOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESI EPOXI; OLHAIS PARA AMARRACAO CONFECCIONADOS EM AÇO; CONFORME DIS EFES 05.06.12 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4903-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36838 | 4811007 | 92020486 | KIT ANDAIME MODULAR ISOLANTE | ANDAIME MODULAR ISOLANTE; UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SUBTRANSMISSAO NAS INTERVENCOES DE INSTALACOES ELETRICAS DE ALTA TENSAO ATE 800KV; ESTRUTURA CONSTRUIDA COM TUBOS EM FIBRA DE VIDRO: 24 MODULOS DE 1000 X 1000 MM, 2 MÓDULOS DE 1000 X 500 MM, 12 TRAVESSAS DIAGONAIS DE 1400 MM, 4 TRAVESSAS LATERIAIS DE 1000 MM; DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; CONEXOES DE ALUMINIO FUNDIDO;PINOS DE ENCAIXE EM ACO CARBONO ; 4 SAPATAS FABRICADAS EM ACO CARBONO COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; 2 PRANCHAS DE 496 X 1076 MM DE LAMINADO PLASTICO, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO E COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 05.06.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA.. | DIS-CEF-002 | FLV-ESPECIAL | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15172 | 4610558 | 530401024 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 1740 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1740 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2040 MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09 .00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4645-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10299 | 4611347 | 92020465 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2350 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2350 MM ;COMPRIMENTO TOTAL 2605MM; CAPACIDADE 340 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.09.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4645-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15578 | 4610485 | 530401034 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1200MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1200 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV04803-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15579 | 4610490 | 530401035 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1700MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1700 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV04803-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15577 | 4610475 | 530401036 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 580MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 580 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV04803-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14778 | 4611353 | 530401037 | BASTAO SOQUETE FLEXIVEL 38X2360MM | BASTAO ISOLANTE ATE 138kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI, POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS.EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO ELETRICISTA O RECURSO MAIOR E COM RELACAO A FLEXIBILIDADE DESTA FERRAMENTA PRINCIPALMENTE EM ANGULOS MAIS ACENTUADOS. NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UM SOQUETE FIXO DO TIPO MACHO, QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DE CHAVE CATRACA PARA FACILITAR A APLICACAO DO TORQUE DO APERTO NECESSARIO COM DIAMETRO DE 38 MM, COMPRIMENTO DE 2,36 M E PESO DE 2,70 KG;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.14.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1891-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11395 | 4611194 | 53040390 | BASTAO TRACAO COM ROLETE 32 X 2025 MM | BASTAO DE TRACAO EM EPOXIGLAS, DIAMETRO 32 MM, COMPRIMENTO DA PARTE ISOLANTE: 1745 MM; COM CABEÇOTE ROLETE EM UMA DAS EXTREMIDADES E CABEÇOTE OLHAL NA OUTRA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO TOTAL: 2025 MM; CAPACIDADE: 454 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4714-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15580 | 4611007 | 530401040 | BASTAO TRACAO GANCHO OLHAL 32X 370MM | BASTAO TRACAO COM GANCHO OLHAL;MATERIAL DO TUBO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR: TIPO GANCHO; CABECOTE INFERIOR:TIPO OLHAL PARA AMARRACAO DE CORDA; DIAMETRO: 32MM; COMPRIMENTO PARTE ISOLANTE:370MM; APLICACAO: USO EM LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.17.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Especial | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10286 | 4611002 | 53040393 | BASTAO UNIVERSAL 32 X 2550 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO 2550 MM;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 1; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1760-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11393 | 4611337 | 530401041 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 2555 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2555 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1790-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11394 | 4611338 | 53040394 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 3100 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2925 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3100 MM;CAPACIDADE DE TRABALHO 2000 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS,REBARBAS,EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 06.12.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1790-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10311 | 4610017 | 12037001 | CABECOTE OLHAL ALUM 74MM | CABECOTE OLHAL; LIGA DE ALUMINIO; SEM ISOLADOR; PINO COM TRAVA EM ACO CARBONO; ENCAIXE INFERIOR DIAMETRO 74 MM; ENCAIXE SUPERIOR COM ARTICULACAO PARA BASTAO COM DIAMETRO DE 64 MM; FIXACAO POR PARAFUSO 1/2 POLEGADA MOVEL; DIAMETRO DO PINO 1/2 POLEGADA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 08.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLV00714-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15232 | 4644021 | 530401080 | CABECOTE PARA PARAFUSO OLHAL | CABECOTE DE MANOVBRA PARA PARAFUSO OLHAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CABECOTE CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; SEMIESFERA E TAMPAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; MOLA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1070;DIMENSOES APEOXIMADAS: 9 MM X 105 MM; PESO APROXIMADO: 0,2 KG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 08.03.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VMR02579-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10212 | 4610560 | 530401196 | COLAR C/ARGOLA ALUM 38MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 38 MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 450 DAN; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 09.12.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RM4743 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10283 | 4610085 | 530401197 | COLAR C/ARGOLA ALUM 50MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 50 MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.12.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RM4743-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10282 | 4610561 | 530401198 | COLAR C/ARGOLA ALUM 64MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO,E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 64 MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.12.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RM4743-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10290 | 4610115 | 530401200 | COLARINHO PARA BASTAO COM ESTRIBO 64 MM | COLARINHO PARA BASTAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTÃO: LIGA DE ALUMINIO; ESTRIBO EM LIGA DE ALUMÍNIO; ALÇAS CIRCULARES EM COBRE OU LATÃO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4745-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10213 | 4610125 | 530401199 | COLARINHO ARTICULADO PARA MOITAO 64 MM | COLARINHO PARA MOITAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTAO: LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM LIGA DE COBRE OU LATAO COM ARTICULACAO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM1729-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10995 | 4610661 | 53040352 | ADAPTADOR PECAS BRONZE P/BASTAO | ADAPTADOR PECAS;MATERIAL BRONZE; PARAFUSO CABECA TIPO BORBOLETA ACO CARBONO;C/ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;P/USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO EM REGIME ENERGIZADO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-37 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10994 | 5649079 | 53040354 | ADAPTADOR UNIV C/MOLA P/IMPULSO | ADAPTADOR UNIVERSAL; C/MOLA P/IMPULSO; MATERIAL BRONZE;MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; MATERIAL DA MOLA ACO; PARAFUSO C/ CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; COMPRIMENTO 250 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 10.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC403-0011 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11338 | 5649045 | 53040355 | ADAPTADOR UNIV P/BASTAO 2 CABEC BRONZE | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; COM 2 CABECOTES UNIVERSAIS ; MATERIAL BRONZE; C/ PARAFUSO 5/16" X 50 MM; C/ BORBOLETA EM ACO CARBONO; PARA ADAPTACAO DE PECAS/FERRAMENTAS; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 10.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-84 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51578 | 4610665 | 53040365 | APLICADOR DE PREFORMADO 27 MM | APLICADOR DE PREFORMADO; PARA INSTALACAO OU REMOCAO DE PREFORMADOS OU LACOS EM CONDUTORES ENERGIZADOS; COM ADAPTADOR PARA BASTAO UNIVERSAL; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; DIMENSOES: 48 MM X 81 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.34.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC403-0834 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11437 | 4610641 | 530401214 | CORRENTE P/ FIXACAO JUGO | CORRENTE P/ FIXACAO JUGO; C/ GANCHO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; GANCHO EM ACO FORJADO; COMPRIMENTO 1300 MM; ELOS DE 1/2POL COM JUNCAO PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO, COM GANCHO EM ACO FORJADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.22.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM1942 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10403 | 4610663 | 53040494 | EXTRATOR CART MULTIANG BRONZE C/ADAPTAD | EXTRATOR CARTUCHO MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; EXTRATOR EM PLASTICO RIGIDO; C/ PARAFUSO TIPO BORBOLETA EM BRONZE; APLICACAO EM MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO; DEVE SER MULTIANGULAR E VULCANIZADO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS;CONFORME PADRAO DIS- CEF-002 ET 09.10.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-77 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11482 | 4610656 | 53040501 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZ SAE1010/20 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZADO;MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; COM PARAFUSO E PORCA EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; ONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.05.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | R068922 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51690 | 4610245 | 53040504 | GANCHO P/ISOLADOR ALUM C/ADAPT UNIVERSAL | GANCHO P/ISOLADOR;MATERIAL LIGA ALUMINIO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE P/BASTAO ARTICULADO; PARAFUSOS EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 13.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-39 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10313 | 4641019 | 53040505 | GANCHO ROTAT P/AMARR BRONZE C/ADAPT UNIV | GANCHO ROTATIVO P/ AMARRACAO; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO D REBARBAS;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.04.00; EM EMBALAGEM APROV NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-69 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10314 | 4610255 | 53040506 | GARFO AJUSTADOR CONCHA | GARFO AJUSTADOR CONCHA; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; GARFO EM FORMATO "U";ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC403-0126 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11485 | 4610295 | 53040514 | INSTALADOR CONTRAPINO ACO | INSTALADOR CONTRAPINO; HASTE EM ACO FERRAMENTA; INSTALADOR DE CONTRAPINO EM ACO MOLA; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.14.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-18 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10993 | 4610666 | 53040515 | INSTALADOR MULTIANGULAR DE CONTRAPINO | INSTALADOR MULTIANGULAR DE CONTRAPINO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; HASTE MULTIANGULAR CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; INSTALADOR DE CONTRAPINO EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM BRONZE; PARAFUSO BORBOLETA EM LATAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.14.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-103 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11698 | 4610653 | 53040519 | JUGO CHAPA DUPLICADORA | JUGO PARA CHAPA DUPLICADORA; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAL EM AÇO SAE 1010 / 1020; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RT401-0573 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11699 | 4610305 | 53040520 | JUGO DUPLO / LADO MORTO | JUGO DUPLO, LADO MORTO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM MANILHA PARA CORRENTE EM ACO FORJADO; COM CORRENTE;PARAFUSO TIPO OLHAL EM BRONZE; PESO APROXIMADO 5,5 KG; CAPACIDADE 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.04.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM2946-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11700 | 4610315 | 53040521 | JUGO DUPLO / LADO VIVO | JUGO DUPLO, LADO VIVO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM GANCHO EM AÇO FORJADO; OLHAIS EM AÇO SAE 1010 / 1020; PESO APROXIMADO 9 ,0 KG; CAPACIDADE 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM2946-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11701 | 4610655 | 53040522 | JUGO TENS SIMPL / AMBOS LADOS C/ MUNHAO | JUGO PARA TENSIONADOR SIMPLES, (AMBOS OS LADOS), COM MUNHAO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAIS EM AÇO SAE 1010/1020; PINO PARA TRAVAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.02.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-002 | RC401-0155 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11702 | 4610654 | 53040523 | JUGO TENS SIMPL / AMBOS LADOS S/ MUNHAO | JUGO PARA TENSIONADOR SIMPLES,PARA AMBOS OS LADOS,(SEM MUNHAO); JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAIS EM ACO SAE 1010/1020; PINO PARA TRAVAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.01.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-002 | RC401-0003 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11490 | 4641016 | 53040526 | LAMINA P/AMARRACAO FIXA SAE1045 | LAMINA P/ AMARRACAO; TIPO FIXA; LAMINA EM ACO CARBONO SAE 1045; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; PARAFUSO EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS- CEF -002 EFES 03.18.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-40 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11491 | 4641017 | 530401262 | LAMINA P/AMARRACAO ROTATIVA BRONZE | LAMINA P/ AMARRACAO; TIPO ROTATIVA; FERRAMENTA EM BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; LAMINA ROTATIVA ACO; COM ORIFICIO PARA LUBRIFICACAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.18.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-70 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10310 | 4641009 | 53040532 | LOCADOR DE PINO C/ ADAPTADOR UNIVERSAL | LOCADOR DE PINO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE; DEVE SER CONICO E POSSUIR FORMATO EM L; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09. 15.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-15 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11495 | 4641018 | 530401270 | LUVA P/BASTAO TENSOR JUGO ALUM 50MM | LUVA P/ BASTAO TENSOR JUGO; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; C/HASTES LATERAIS P/ ENCAIXE JUGO E OLHAL EM BRONZE; DIAMETRO 50 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RE401-0138 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37642 | 4610689 | 530401284 | MORDACA AJUSTAV DE SUSPENSAO 14 A 36 MM | MORDAÇA AJUSTÁVEL DE 14 A 36 MM, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE LINH AO CONTATO E A DISTANCIA, PARA ALIVIAR A CARGA MECANICA EM UMA DE SUSPENSAO. CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 1688 DAN; CONFORME DIS EFES 09.30.12 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV16193-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37643 | 4610690 | 530401285 | MORDACA AJUSTAV DE SUSPENSAO 28 A 64 MM | MORDAÇA AJUSTÁVEL DE 28 A 64 MM, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE LINH AO CONTATO E A DISTANCIA, PARA ALIVIAR A CARGA MECANICA EM UMA DE SUSPENSAO. CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 1688 DAN; CONFORME DIS EFES 09.30.12 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4724-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10997 | 4610667 | 53040546 | MUNHAO SIMPLES | MUNHAO SIMPLES; PARA USO NO ACOMPLAMENTO DE JUGO NO BASTAO TENSOR; CONFECCIONADO EM LIGA DE COBRE; COM ROLAMENTOS PARA FACIL ROTACAO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 4536 DAN; PESO APROXIMADO: 0,8 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.07.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RE401-2066 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VMR03239-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VMR03009-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10992 | 4610405 | 53040561 | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.15.00; EM EMABLAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-19 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11550 | 4610415 | 53040562 | SACADOR CONTRAPINO ALAV ALUM | SACADOR CONTRAPINO; TIPO ALAVANCA; HASTE EM LIGA DE ALUMINIO; SACADOR EM LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE C/ MOLA; MOLA EM ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REB CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-96 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11556 | 4610649 | 53040571 | SELA P/ESTRUTURA METALICA 38 MM | SELA; TIPO P/ ESTRUTURA METALICA; C/ COLAR; SELA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1045; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 38MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4742-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11557 | 4610650 | 530401320 | SELA P/ESTRUTURA METALICA 51 MM | SELA; TIPO P/ ESTRUTURA METALICA; C/ COLAR; SELA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1045; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 50MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4742-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11558 | 4610651 | 53040572 | SELA P/ESTRUTURA METALICA 64 MM | SELA; TIPO P/ ESTRUTURA METALICA; C/ COLAR; SELA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1045; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 64MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4742-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11579 | 4610505 | 53040584 | SUPORTE CONCHA BRONZE C/ADAPT UNIVERSAL | SUPORTE CONCHA; CONFECCIONADO EM BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-22 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10315 | 4610576 | 53040588 | SUPORTE P/SOQUETE SEXT ACO FERR 1/2 POL | SUPORTE P/SOQUETE HEXAGONAL; TIPO FLEXIVEL; MATERIAL ACO FERRAMENTA ; NIQUELADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; MOLA EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM JUNTA UNIVERSAL C/ ENCAIXE DE 1/2 POL; C/ MOLA HELICOIDAL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-46 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10027 | 4610002 | 53040596 | TENAZ MULTIANGULAR C/ AJUSTE DE ANGULO | TENAZ MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PORCA TIPO BORBOLETA PARA AJUSTE DE ANGULO EM LATAO; MANDIBULAS RECARTILHADAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 07.03.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC403-0177 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10026 | 4610668 | 53040597 | TENAZ PARA ISOLADOR | TENAZ PARA ISOLADOR; PARA ISOLADOR DE DISCO; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM LIGA BRONZE-ALUMINIO; MANDIBULAS DE FENOLITE OU FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; AS MANDIBULAS DEVEM POSSUIR ARTICULACAO ENTRE AS MANDIBULAS E O ADAPTADOR UNIVERSAL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.03.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | RM4455-67 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37645 | 4610692 | 53040599 | TENSOR ISOLADO 69 KV | PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA DE SUBTRANSMISSAO PARA TRACIO E SUSTENTACAO DE CONDUTORES ENERGIZADOS. DEVEM POSSUIR TRAVA DE SEGURANCA E OLHAIS FACILITANDO A INSTALACAO DO TENSOR ISOLADO MANUALMENTE OU ATRAVES DE UM BASTAO ISOLANTE. AS TRAVAS DE SEGUR DEVEM GIRAR 135 GRAUS PARA A DIREITA E ESQUERDA, DESDE A POSICAO FECHADA. 4.2 A CARGA NOMINAL DE TRABALHO MÍNIMA DE 1814 DAN, CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.17.01, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC400-0575 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10998 | 5640102 | 53040368 | ATERRAMENTO ESTATICO | ATERRAMENTO ESTATICO; C/ GRAMPO DE FIXACAO P/ PARAFUSO T; BASTAO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; CABO DE COBRE ELETROLITICO ULTRA FLEXIVEL C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE; GRAMPO MULTIANGULAR EM BRONZE; GRAMPO DE FIXACAO EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSO T EM BRONZE; COMPRIMENTO DO BASTAO 450 MM; DIAMETRO DO BASTAO 32 MM; COMPRIMENTO DO CABO 1700 MM; BITOLA DO CABO 16 MM2; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS<(>,<)> EMPENAMENTOS E BOLHAS; ADESIVO C/ DATA DO TESTE ELETRICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 11.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC600-0000-E1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11398 | 5640105 | 53050138 | CABO BAIPASSE COBRE 25MM2 PVC 600V 500MM | CABO BAIPASSE P/ LINHA VIVA AO POTENCIAL E A DISTANCIA; CABO DE COBRE ELETROLICO NU, TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL, C/ ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 V; SECAO NOMINAL DO CABO 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR DO CABO 11,52 MM; COMPRIMENTO DO CABO 500 MM; EXTREMIDADES C/ GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR EM ALUMINIO LIGA; FIXACAO COM PARAFUSO TIPO OLHAL EM LATAO; TERMINAL EM BRONZE-ALUMINIO; DIAMETRO DA CONEXAO MINIMA 6,5 MM; DIAMETRO DA CONEXAO MAXIMA 73,0 MM; CORRENTE NOMINAL 400 A; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Especial | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11401 | 2223415 | 530401086 | CABO COBRE P/ ATERR 25 MM 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; COMPRA POR METRO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC)<(>,<)> CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLAÇÃO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CTC-25 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13879 | 2223413 | 530401087 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 12 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 12 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CTC-25 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13877 | 2223411 | 530401088 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 2 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 2 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CTC-25 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13878 | 2223412 | 53040735 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 4 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 4 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANHADAS PELO METODO DE IMERSAO OU COMPRIMIDAS COM TERMINAIS DE COBRE ESTANHADOS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.04.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CTC-25 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51686 | 5640085 | 530401208 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SECUNDARIO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; COMPOSTO POR 1 BASTAO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM 5 ENGATES RAPIDOS EM LIGA DE ALUMINIO INTERLIGADOS POR UMA BARRA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 25,4 MM; COMPRIMENTO 1400 MM; PUNHO ANTIDERRAPANTE; PINGADEIRA EM BORRACHA; 01 SACOLA DE LONA C/ FECHO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 11.02.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ATR04514-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37641 | 4610691 | 53040454 | CONJUN TENSIONADOR LEVE PARA ANCORAG | CONJUNTO TENSIONADOR LEVE PARA ANCORAGEM DE CADEIA DE ISOLADORES EM SUBTRANSMISSAO. DEVE SER COMPOSTO POR UM JUGO LADO MORTO COM PARAFUSO, GARFO E CORRENTE, ALEM DE DOIS PARAFUSOS TENSORES DE 305 MM, DOIS MUNHOES SIMPLES, DOIS BASTOES TENSORES DE 32 MM POR 2,7 M E 10 PINOS DE ACO INOX, UM JUGO LADO VIVO COM 2 PARES DE MORDENTES. CAPACIDADE DE TRABALHO DE 2948 DAN. DEVE SUPORTAR CONDUTORES ATE 636 MCM.; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.19.01 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV17450-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14280 | 4641008 | 530401243 | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE NEMA | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE DE JAMPES EM LTS COM CONEXAO DO TIPO NEMA DE DOIS FUROS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.08; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RG4228-10SJ | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11443 | 5640008 | 530401245 | GRAMPO ATERR TEMP PARAF T 477MCM | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO EM T DE APERTO; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA 477 MCM CA; TERMINAL PARA CABO ENTRE 16 MM2 E 70MM2; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 18.01.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RG3403T | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15593 | 4610016 |  | GRAMPO BUCHA TRANSFORMADOR | GRAMPO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR COM EMPUNHADURA ISOLANTE; DIAMETRO: 25MM; COMPRIMENTO: 210 MM; C/ PINGADEIRA DE BORRACHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 18.01.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLV11179-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11445 | 5640015 | 530401248 | GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO OLHAL | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO OLHAL; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL MINIMA 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA 477 MCM CA; TERMINAL P/ CABO ENTRE 16 MM QUADRADO E 70 MM QUADRADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RG3403 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11444 | 5640094 | 530401249 | GRAMPO MOV BAST CONT POT MULTIANG BRONZE | GRAMPO MOVEL P/BASTAO CONTATO POTENCIAL; MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; FIVELA P/ PASSAGEM DO CORDAO UMBILICAL; PARAFUSO TIPO OLHAL; PORCA TIPO BORBOLETA P/AJUSTE ANGULO; APLICACAO PARA USO EQUIPE LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 18.01.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV02544-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15233 | 5640109 | 53040510 | GRAMPO MULTIANGULAR 30 MM | GRAMPO MULTIANGULAR COM MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO: 1,10 KG; CORRENTE NOMINAL: 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS: 30.000 A; CORRENTE DE CURTO ICC 60 CICLOS: 23.000 A; CONEXAO MAXIMA: 30 MM; CONEXAO MINIMA: 6,5 MM; TERMINAL PARA CABO MAXIMO: 95 MM2; TERMINAL PARA CABO MINIMO: 16 MM2; TORQUE RECOMENDADO: 3 DAN.M; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.07 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RG4229-1SJ. | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10275 | 4610566 | 92020494 | PRESILHA DE SUSPENSAO | PRESILHA DE SUSPENSAO; S/ ISOLADOR; CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; COM TRAVA DE SEGURANÇA, COLAR ARTICULADO C/ PARAFUSO E PORCA TIPO OLHAL <(>,<)> JUNCAO DA PRESILHA / COLAR GIRATORIO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM (2 1/2POL); CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 100 DAN; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.33.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RM4805-16 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10294 | 1905033 | 53040602 | TESTADOR DE BASTOES 220V | TESTADOR DE BASTOES; TESTE EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; PORTATIL; ELETRICO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V; PARA VARAS DE MANOBRA, BASTOES ISOLANTES E ANDAIMES MODULARES; FUNCIONAMENTO POR CONTATO DIRETO NA SUPERFICIE DO BASTAO SOB ENSAIO; LEITURA DIRETA DE APROVADO OU REPROVADO; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA; ACOMPANHA BASTAO DE TESTE REFERENCIA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LS-81 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37060 | 5641024 | 53040603 | TESTADOR DE FASE 80 KV | TESTADOR DE FASE; APLICACAO: LINHAS DE TRANSMISSAO 69 KV AEREA; TENSAO MAXIMA: 80 KV; COMPOSICAO DO CONJUNTO: UM (1) BASTAO RESISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM ENCAIXE UNIVERSAL, GANCHO DE CONTATO E GALVANOMETRO OU TESTADOR DIGITAL; UM (1) BASTAO REISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM GANCHO DE CONTATO E CABO; PAR (ES) EM QUANTIDADE ADEQUADA DE BASTOES EXTENSORES; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; DOIS (2) BASTOES UNIVERSAIS ISOLANTES; UMA (1) SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO DOS BASTOES UNIVERSAOS; MANUAL DE INSTRUCOES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 04.04.05 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH-1876 - 80KV | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10321 | 4610612 | 530401348 | TRAPEZIO SUSP ALUM CABOS 70 MM2 | TRAPEZIO DE SUSPENSAO; TRAPEZIO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ 3 TERMINAIS EM BRONZE; PARAFUSO EM ACO; APLICACAO CABOS ATE 70 MM²; C/ HASTES DE DESCANSO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENTO; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.23.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ATR04116-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15585 | 5640013 | 25095017 | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP RD CONV BT | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE DE DISTRIBUICAO NUA DE BAIXA TENSAO; COMPONENTES: 5 GRAMPOS DE CONDUTOR FIXO EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E PUNHO ANTIDERRAPANTE; 2 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 25 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 4 LANCES DE 0,5 METROS; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Código Especial | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15592 | 5640016 |  | GRAMPO ATERR TEMP BASTAO 300MM | GRAMPO; MATERIAL:CARCACA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO COM DUREZA DE 55 A 88 BRINELL E TRATAMENTO TERMICO T6; TERMINAL / PARAFUSO DE APERTO EM LIGA DE BRONZE SILICIO; FAIXA DE DIAMETRO DO CONDUTOR: 4,0 A 22,5MM; CORRENTE NOMINAL: 300A; CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 20KA (30 CICLOS); MONTAGEM: COM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO EMPREGNADA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E COM PUNHO ANTIDERRAPANTE FIXO AO GRAMPO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 11.02.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RG3403-ESPECIAL | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10304 | 5641023 | 92020501 | TESTADOR FASES VOLTIMETRO ESCALA 0-16KV | TESTADOR DE FASES; CONSTITUIDO DE 2 BASTOES CONTENDO RESISTORES DE ALTA IMPEDANCIA (6500 OHMS); UM BASTAO C/ TERMINAL DE PROVA EM ESPIRAL<(>,<)> TERMINAL P/ ATERRAMENTO, TERMINAL UNIVERSAL P/ ACOPLAMENTO, VOLTIMETRO ANALOGICO C/ ESCALA P/ LEITURA DE 1 A 16 KV GRADUADO A CADA 200 V E O OUTRO BASTAO C/ CARRETEL COM 6,5 M DE CABO PROTEGIDO P/ 15 KV P/ MEDICAO, TERMINAL DE PROVA EM FORMA DE GANCHO E TERMINAL UNIVERSAL; ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO DE MADEIRA OU DE MATERIAL METALICO REVESTIDO COM ESPUMA E REPARTICOES ADEQUADAS A CADA COMPONENTE; PARA TENSOES ACIMA DE 16 KV ATE 48 KV C/ UTILIZACAO DE RESISTORES DE EXTENSAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RH1876-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | CTC-95 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12130 | 5640024 | 25095023 | CONJ ATERRAMENTO TEMP SE CABO COBRE | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MULTIANGULARES, 03 GRAMPOS DE TERRA TIPO SARGENTO, 15 ME DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 95 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, SENDO 3 LANCES DE 5 M E BOLSA (SACOLA) DE LONA PARA ACONDICIONAMENTO; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | ATR-E-01900 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15583 | 5640010 |  | CJ ATERRM TEMP 72,5/145KV PEGA TUDO | TIPO: PEGA TUDO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3190 MM, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DE DESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO ,40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO: 50 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 3 LANCES DE 6 METROS, 1 LANCE DE 4 METROS E 1 LANCE DE 18 METROS,BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 11.02.10 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37632. | DIS-CEF-002 | ATR-E-00791 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37636 | 5640083 |  | CJ ATERRA TEMP 72,5/145KV VARA SECCI | DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3.950MM, COM CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, 01 CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DEDESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO, 40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO: 50 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, PARA 0,6/1KV, SENDO 3 LANCES DE 6 METROS,1 LANCE DE 4 METROS E 1 LANCE DE 18 METROS, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 11.02.10 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. ZEGRAMPO MOVEL P/BASTAO CONTATO POTENCIAL; MULTIANGULAR; MATERIAL MATERIAL BLOQUEADO, SUBSTITUIDO POR 37636 | DIS-CEF-002 | ATR-E-00799 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11454 | 5641020 | 12095301 | DETECTOR ALTA TENSAO 1 A 138KV | DETECTOR UNIPOLAR DE TENSAO POR APROXIMACAO, LUMINOSO E SONORO; CORPO EM PLASTICO REFORCADO; TENSAO DE 1 KV A 138 KV; PORTATIL; SINAL ALARME LUMINOSO ATRAVES DE 4 LEDS FRONTAIS; SONORO POR TRANSDUTOR ELETROACUSTICO; FREQUENCIA 50/60 HZ; ALIMENTACAO BATERIA ALCALINA 9V; TESTE DE FUNCIONAMENTO INCORPORADO AO APARELHO COM ACIONAMENTO POR BOTAO FRONTAL; DEVE PERMITIR ACOPLAMENTO AO BASTAO OU VARA DE MANOBRA ATRAVES DE ADAPTADOR UNIVERSAL; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 50°C; COMPRIMENTO 180MM; LARGURA 100MM; ALTURA 90MM; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO EM MADEIRA REFORCADA OU PLASTICO C/ ALCA P/ TRANSPORTE; MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 04.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ H1990/ST-138 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15164 | 5641007 | 530401217 | DETETOR FALTA TENSAO 36KV CONTATO | DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSAO POR CONTATO; SINAIS DE INDICACAO SONORO E LUMINOSO; FAIXA DE TENSAO: 10 A 36KV; FREQUENCIA: 50/60HZ; ALIMENTACAO: BATERIA 9V; PRESSAO SONORA: 80 +/- 5DB ; CORPO RESISTENTE, LEVE E ALTA REGIDEZ DIELETRICA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001; EFES 04.08.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15709 | 4601431 | 53040420 | CH CATRACA PORCA TENSOR SEXTAVADA | CHAVE CATRACA REVERSIVEL PARA PORCA TENSORA (MUNHAO) COM ENCAIXE SEXTAVADO; FABRICADO EM ACO FERRAMENTA E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO EM SUA SUPERFICIE; DIMENSIONAL 376X25X6MM; CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO DE 119MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | FLV16054-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36101 | 4821061 | 92020498 | ESCADA LV SUPORTE ARTICULADO FIBRA | SUPORTE ARTICULADO EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE ESCADA ISOLADA, EQUIPADA COM DISPOSITIVO ARTICULADO DE GIRO DE 180 GRAUS NA FIXACAO JUNTO AO POSTE E NO APOIO DA ESCADA; ACONDICIONAMENTO DEVE SER FEITO DE MODO A GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO PROTEGENDO DE QUALQUER DANO ATE SEU DESTINO; CONFORME DIS CEF-001 EFES 09.30.09. EMBALAGEM FICA SUJEITA A APROVACAO. | DIS-CEF-001 | TEREX | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 52418 | 4641014 | 92020464 | BANQUETA ISOLADA FB VIDRO 500X500X320MM | BANQUETA ISOLADA; BANQUETA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PISO E PES COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; CAPAZ DE ISOLAR ATE 40 KV; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 500 MM; ALTURA (APOIOS) 320 MM; PES REMOVIVEIS; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOEERGIA ET 04.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | FLV21504-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51681 | 4611012 | 53040758 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 3260 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 3260 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 230 KV; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.04.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RC403-0294 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1/4 POL; COMPRIMENTO MIN DA CORDA: 8000 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 06.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RH2106-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10317 | 4644000 | 12037052 | CABECOTE DE MANOBRA P/ GRAMPO DE ATERR | CABECOTE DE MANOBRA PARA GRAMPO DE ATERRAMENTO, MATERIAL LIGA DE ALUMINIO<(>,<)> PINO DE ENGATE LATAO, MOLA DE ACO ESPECIAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DO GRAMPO ATRAVES DE PINO COM PRESSAO REGULAVEL, PESO APROXIMADO DE 200 G<(>,<)> ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 08.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | VMR07205-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10322 | 4644008 | 12037002 | CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES | CABEÇOTE PARA MANOBRA DE CHAVES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE SILÍCIO; COM HASTE PARA MANOBRA DE CHAVES E ENCAIXE PARA LINGUETA DO CARTUCHO PORTA FUSÍVEL E PRESILHA DE SEGURANÇA <(>,<)> ADAPTAVEL AO CABEÇOTE UNIVERSAL DA VARA DE MANOBRA, COMPRIMENTO DA HASTE 49 MM ± 2 MM; COMPRIMENTO DO ADAPTADOR 100 MM ± 2 MM; PESO APROXIMADO 0,25 KG; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | VMR00884-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CARRETILHA TIPO ABERTA, 2 ROLAMENTOS, DOBRADICA, CONTRAPINO E ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 12 MM; COM TRAVA; ROLAMENTOS BLINDADOS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CAPACIDADE DE TRABALHO 450 DAN; PADRAO CEF-001 EFES 04.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM AP ROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | VMR03239-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE<(>,<)> ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RC406-0549 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RC406-0549 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RM4937-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | CB03335-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 16.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | COB08835-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A 10,16 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | 51.E07.D20-CE | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 MM; CARGA MAXIMA DE TRABALHO 800 KGF; RUPTURA: 2040 KGF; PESO APROXIMADO: 1,6 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.36.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | 51.E07.D30-CE | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEERGIA. | CEF-001 | LR-4/II | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | LR-SP-4/II | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10244 | 5649005 | 92020493 | PRENDEDOR MANUAL DE COBERTURA | PRENDEDOR MANUAL DE COBERTURA; CONFECCIONADO EM MADEIRA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO RESITENTE AO INTE MPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO;COM MOLA DE ACO; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; PRENDEDOR ISENTO DE FISSURAS, REBARBAS, ASPEREZAS, ESTRIAS OU INCLUSOES DE MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM O SEU DESEMPENHO; COMPRIMENTO TOTAL: 200 A 250 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.24.00; EM EMPBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | FLV16886-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12370 | 4610570 | 22015017 | SELA PLATAFORMA | SELA PLATAFORMA; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LIGA DE BRONZE ALUMINIO E ACO ZINCADO; COLARINHOS C/ COLO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE, PORCA E CORRENTE EM ACO 1045; HASTE ROSCADA C/ PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR; A SELA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 340 DAN; CARGA DE RUPTURA MNIMA 1300 DAN; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | FLV06423-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10285 | 4611314 | 12037042 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 6,45M 5 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSAL CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; PINO DE ENGATE EM LATAO; PROTETOR EM BORRACHA OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE SER CONSTITUIDA POR 1 ELEMENTO (PUNHO) DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1450 MM; 3 ELEMENTOS INTERMEDIARIOS; DIAMETRO 38 MMM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; 1 ELEMENTO SUPERIOR (PONTA); DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL FIXADO C/ RESINA EPOXI E CONTRAPINADO; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE C/ ANEL DE PROTECAO E PINO DE ENGATE; COMPRIMENTO TOTAL 6450 MM; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; ACESSORIOS: CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); SACOLA P/ VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | VMR-90 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10312 | 4611009 | 92020210 | VARA TELESCOPICA FIBRA 8 ELEM 10500MM | VARA TELESCOPICA; SECAO TRIANGULAR; VARA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CABECOTE PROTETOR EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO QUE O ELEMENTO DE CONTATO A REDE, DEVE SER CONFECCIONADO EM EPOXIROD MACICO OU PREENCHIDO INTERNAMENTE C/ POLIURETANO, C/ ISOLACAO DE 100 KV/30 CM; DIAMETRO SECAO BASE 56 MM; COMPRIMENTO DA VARA FECHADA 1720 MM; COMPRIMENTO DA VARA ABERTA 10500 MM; VARA COM 8 ELEMENTOS; O CABECOTE DEVE POSSUIR GRADUACAO METRICA EM PRETO DE 100 EM 100 MM E EM VERMELHO DE 500 EM 500 MM, POSSIBILITANDO A MEDICAO E ESPACAMENTOS VERTICAIS; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA (DIS-CEF-001 ET 05.04.03); COM CABEÇOTE DE ENCOSTO COM ENCAIXE UNIVERSAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 NEOENERGIA ET 17.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | VTT-1/8 M | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15732 | 4611359 | 12037015 | VARA TELESCOPICA TRIANGULAR 7200 MM | VARA DE MANOBRA TELESCOPICA; SECAO TRIANGULAR; VARA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CABECOTE PROTETOR EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO QUE O ELEMENTO DE CONTATO A REDE DEVE SER PREENCHIDO INTERNAMENTE C/ESPUMA DE POLIURETANO, C/ISOLAMENTO DE 100KV/300MM; DIAMETRO SECAO BASE 47 A 50 MM;COMPRIMENTO APROXIMADO DA VARA FECHADA: 1800 A 1900 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DA VARA ABERTA:7200 A 7500 MM; VARA COM 6 ELEMENTOS; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 17.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | CEF-001 | VTT-1/6 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11452 | 5640092 | 25095032 | TRADO ATERRAM ROSCA CONIFICADA 820MM | TRADO DE ATERRAMENTO; TRADO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE, LATAO OU ACO COBREADO; PONTA EM ACO; ROSCA CONIFICADA; PUNHO DESMONTAVE L; COMPRIMENTO 820 MM + OU - 20 MM; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; SACOLA P/ ACONDICIONAMENTO EM LONA C/ LOGOTIPO DA CONCESSIONaRIA QUE SE DESTINA OU DA NEOENERGIA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 07.06.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | ATR03402-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37044 | 1801083 | 53040538 | MICROAMPERIMETRO ANALOGICO | MICROAMPERIMETRO ANALOGICO COM CAPACIDADE DE RELIZAR MEDICOES DE CORRENTES DE FUGA DE ATE 200 MICROAMPERES; CONSTRUIDO EM CAIXA METALICA BLINDADA COM DISPOSITIVO DE FIXACAO EM ESTRUTURAS METALICAS COM PONTO DE ATERRAMENTO, CABO COAXIAL PARA CONEXAO AO MICROAMPERIMETRO POR PLUG EM UMA EXTREMIDADE E GARRA TIPO JACARE NA OUTRA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | RC402-0288 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 54753 | 4611342 |  | BASTAO CRUZETA AUXILIAR FIBRA DE VIDRO | BASTAO PARA CRUZETA AUXILIAR; BASTAO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; CABECOTES EM LIGA DE ALUMINIO; COMPRIMENTO DO BASTAO 2410 MM; DIAMETRO DO BASTAO 64 MM; O BASTAO DEVE POSSUIR CABECOTES NAS EXTREMIDADES; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS E BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.21.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLV21310-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10307 | 4610624 | 53040383 | BASTAO MASTRO 64 X 1600MM | BASTAO MASTRO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; OLHAL GIRATORIO EM ACO FORJADO NAS DUAS EXTREMIDADES; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1600 MM; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 06.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLV17928-E | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11387 | 4611343 | 53040384 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X1380MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4540-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11388 | 4611344 | 530401030 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4540-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11389 | 4611345 | 530401031 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4540-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15175 | 4611346 | 530401032 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4540-4 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12270 | 4611164 | 53040388 | BASTAO TRACAO TIPO ESPIRAL 32 X 1340MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO ESPIRAL EM ACO CARBONO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO 970 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1340 MM; CAPACIDADE 1586 KG; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO E A DISTANCIA; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADA EM SACOLA DE LONA; PADRAO DIS CEF-002 EFES.06.10.00 ITEM 2 ; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RC400-0812 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10297 | 4611355 | 92020467 | BASTAO TRACAO COM ESPIRAL 32 X 700MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 32 MM; CABECOTE TIPO ESPIRAL EM ACO CARBONO; C/OLHAL ACO FORJADO; COMPRIMENTO DO BASTAO 290MM; COMPRIMENTO TOTAL 700MM; CAPACIDADE 1586 KG; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO E A DISTANCIA;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.10.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4722 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10300 | 4611214 | 92020468 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 32X1425MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 32 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1115 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 1425 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 1588 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.11.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4715-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10302 | 4611224 | 53040391 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X1480MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1080 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 1480 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.11.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4716-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10308 | 4611234 | 53040392 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X2085MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1690 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 2085 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBARBAS, EMPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 06.11.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH4716-3 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11390 | 4610021 | 53040395 | BERCO CADEIA 10 ISOLADORES 38X1830MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 10 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1840-6 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11391 | 4610670 | 53040396 | BERCO CADEIA 14 ISOLADORES 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 14 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME ADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1840-8 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11392 | 4610640 | 530401065 | BERCO CADEIA 18 ISOLADORES 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 18 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1840-10 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15176 | 4610574 | 530401066 | BERCO CADEIA 22 ISOLADORES 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 22 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR COM OLHAIS LATERAIS E 2500MM DE CORDA ISOLANTE EM SUAS EXTREMIDADES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 09.03.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RH1840-12 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10404 | 4610155 | 530401201 | COLOCADOR E SACADOR DE PINO | COLOCADOR E SACADOR DE PINO; CONFECCIONADO EM BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM BRONZE; LAMINA TIPO MOLA EM ACO CARBONO TEMPERADO, COM PARAFUSO DE REGULAGEM DE PRESSAO EM LATAO OU ALUMINIO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.11.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-2 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10996 | 4610175 | 53040473 | ESPELHO P/INSP LINHA VIVA REFLET C/LENTE | ESPELHO P/ INSPECAO LINHA VIVA; TIPO DO ESPELHO REFLETIVO C/ LENTE DE AUMENTO; MOLDURA FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA ESPOXI; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO ARTICULADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ PARAFUSO E PORCA TIPO BORBOLETA EM LATAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 - 12.01.05 ELEKTRO; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | DIS-CEF-002 | RM4455-38 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10237 | 4610581 | 53040495 | EXTRATOR DE CONTRAPINO POR IMPLUSO | EXTRATOR DE CONTRAPINO POR IMPULSO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTÃO EM BRONZE; EXTRATOR EM ACO CARBONO TEMPERADO; COM MOLA HELICOIDAL INTERNA EM ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.10.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RM4455-82 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11664 | 4610235 | 53040502 | GANCHO ESPIRAL ACO CARB C/ADAPT UNIVERS | GANCHO ESPIRAL; MATERIAL ACO CARBONO TREFILADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; FORMA DE GANCHO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIGA. | DIS-CEF-002 | RM4455-79 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37563 | 1868249 | 53040634 | CONJUNTO ISOLOMETRO E AFERIDOR | CONJUNTO ISOLOMETRO ANALOGICO PORTATIL COM AFERIDOR DE ISOLOMETRO; ISOLOMETRO ANALOGICO: CARCACA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO; TUBOS SUPORTE DAS PONTAS DE CONTATO EM FIBRA DE VIDRO; ELETRODO DE CONTATO CONFECCIONADO DE MATERIAL METALICO CONDUTOR; PAINEL PARA VISUALIZACAO CLARA DA MEDICAO; DEVE POSSUIR ADAPTADOR UNIVERSAL PARA UTILIZACAO COM A VARA DE MANOBRA; CAPACIDADE DE TESTAR ISOLADORES DE PINO E DISCO EM SISTEMAS DE DISTRIBUICAO E ISOLADORES DE DISCO EM SISTEMAS DE TRANSMISSAO ATE 500 KV; SISTEMA DE AJUSTE RAPIDO DO ANGULO DAS PONTAS DE CONTATO PARA POSSIBILITAR O TESTE EM ISOLADORES DE QUALQUER TAMANHO; SISTEMA DE AJUSTE EM DOIS EIXOS PARA MELHOR POSICIONAMENTO PARA LEITURA DO INSTRUMENTO; CHAVE PARA CONTROLE DE SENSIBILIDADE DO MEDIDOR; PESO APROXIMADO: 1,4 KG; FREQUENCIA DE TRABALHO: 60 HZ; AFERIDOR DE ISOLOMETRO: INTRUMENTO COM CARCACA EM MATERIAL POLIMERICO; COM ESTOJO RIGIDO COM ACOLCHOAMENTO INTERNO, COM DISPLAY LCD PARA LEITURA DE MEDIDAS E CABOS PARA CONEXAO AO ISOLOMETRO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.22 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TILV-16/DT | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13313 | 4524078 | 53040557 | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA 2000MM | REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO E ENGATE DA CORRENTE EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO INOX MICRO FUNDIDO; HASTE ROSCADA EM ACO 1045; PORCA LIMITADORA EM ACO; CORRENTE E PINO COM TRAVA EM ACO;COMPRIMENTO DA CORRENTE 2000 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.28.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RM1848-W-ESPECIAL | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51092 | 4524077 | 530401306 | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA 900MM | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO (ESTICADOR) E ENGATE DE CORRENTE EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO INOX MICRO FUNDIDO; HASTE ROSCADA EM ACO 1045; A HASTE ROSCADA DEVE POSSUIR PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR, COM CORRENTE E PINO TRAVA NA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO DA CORRENTE 900 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.28.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 | RM1848-W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51725 | 4610020 | 53040565 | SELA C/ EXTENSOR E COLAR 38 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 38 MM; C/ EXTENSOR; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; CAPACIDADE 363 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.03 ITEM 1; ME EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV4740-16W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11554 | 4610644 | 53040566 | SELA C/COLAR 51 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 51 MM; SEM EXTENSOR; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; CAPACIDADE 545 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV4740-4W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51867 | 4610669 | 53040567 | SELA C/ EXTENSOR E COLAR 64 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM; C/ EXTENSOR; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; CAPACIDADE 363 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV4740-18W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51870 | 4610645 | 53040568 | SELA C/COLAR 38 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 38 MM; SEM EXTENSOR; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; CAPACIDADE 454 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV4740-3W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11553 | 4610646 | 530401319 | SELA C/ EXTENSOR E COLAR 51 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 51 MM; C/ EXTENSOR; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; CAPACIDADE 363 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEMAPROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV4740-17W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11555 | 4610647 | 53040569 | SELA C/COLAR 64 MM11560 | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM; SEM EXTENSOR; COMPRIMENTO DA CORRENTE 800 MM; CAPACIDADE 454 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | FLV4740-5W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51865 | 4610435 | 53040570 | SELA P/ AMARRACAO DE CORDA | SELA EM LIGA DE ALUMINIO; PARA AMARRACAO DE CORDA; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE E PORCA EM ACO 1045; CORRENTE EM ACO; SELA COM 6 ELOS; REGISTRO C/ PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR E TRAVA; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 450 DAN; PESO APROXIMADO 3,4 KG; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PADRAO NEOENERGIA CEF.001 NEOENERGIA ET 09.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RM1846-W | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15098 | 4611339 | 53040608 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 7,7M 6 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSA L CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; PINO DE ENGATE EM LATAO; PROTETOR EM BORRACHA OU MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE SER CONSTITUIDA POR 1 ELEMENTO (PUNHO) DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1450 MM; 4 ELEMENTOS INTERMEDIARIOS; DIAMETRO 38 MMM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; 1 ELEMENTO SUPERIOR (PONTA); DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1450 MM; COMPRIMENTO UTIL 1250 MM; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL FIXADO C/ RESINA EPOXI E CONTRAPINADO; POSSUIR SISTEMA DE ENGATE C/ ANEL DE PROTECAO E PINO DE ENGATE; COMPRIMENTO TOTAL 7700 MM; ACONDICIONAMENTO EM SACOLA DE LONA; ACESSORIOS: CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (DIS-CEF-001 ET 08.01.00); SACOLA P/ VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS (DIS-CEF-001 ET 05.04.04); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | VMR-E-00451-ESPECIAL | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11442 | 5640095 | 53040452 | CONJUNTO ATERR TEMP P/ LINHA TRANSMISSAO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO P/ LINHAS TRANSMISSAO; COMPOSTO DE 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR COM PARAFUSO DE TORCAO COM OLHAL CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11444), 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO DE TORCAO TIPO T P/ CONEXAO A MALHA DE TERRA CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11446), 03 LANCES DE 3,5 METROS DE CABO DE COBRE ELETROLITICO NU TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL 35 MM² DIAMETRO EXTERIOR 12 ,90 MM COM ISOLAMENTO TRANSLUCIDO EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE, PARA LIGACAO DOS CONDUTORES A MALHA DE TERRA (CODIGO 11402); ACESSORIOS DO CONJUNTO - SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO DO CONJUNTO (CODIGO 10784); PADRAO CEF.002 - 11.02.04 ELEKTRO; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | DIS-CEF-002 | ATR-E | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12341 | 5640026 | 530401250 | GRAMPO MULTIANGULAR 6,5-73MM 400 A | GRAMPO MULTIANGULAR; C/ MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO 1,70 KG; CORRENTE NOMINAL 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 15 CICLOS 40000 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS 30000 A; CONEXAO MAXIMA: 73MM; CONEXAO MINIMA: 6,5 MM; IPS: 2 1/2 POLEGADAS; CONEXAO MINIMA CU: 2MM; TERMINAL P/ CABO MAXIMO: 95 MM2; TERMINAL P/ CABO MINIMO: 25 MM2; TORQUE RECOMENDADO: 3,0 KGF/M; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 18.01.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RG4228-10SJ | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04.01 ITEM 5; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CTC-35 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11446 | 5640025 | 530401247 | GRAMPO DE ATERR C/ PARAFUSO T P/ LINHAS | GRAMPO DE ATERRAMENTO C/ PARAFUSO TIPO T PARA LINHAS; TERMINAL E PARAFUSO TIPO T DE APERTO EM BRONZE; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA P/ CABOS DE 5,0 MM DE DIAMETRO E MAXIMA P/ CABOS DE 32,0 MM DE DIAMETRO E TERMINAL P/ CABO ENTRE 25 E 95 MM QUADRADO; PESO APROXIMADO 1,09 KG; CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA 400 A; TORQUE RECOMENDADO 3,0 KGF/M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 18.01.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RG3363-1 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 51559 | 3416520 | 22010031 | CINTA P/MAO FRANCESA ALUM | CINTA P/MAO FRANCESA; LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS OLHAIS EM BRONZE; 2 ENCAIXES P/ SUPORTE BASTOES; PARAFUSO OLHAL FIXACAO MAO FRANCESA; PARAFUSO OLHAL FECHAMENTO SELA; CARGA DE TRABALHO 454 KGF; DIAMETRO 64MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.13.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIA. | DIS-CEF-001 | RM1728-5 | N/A | Ferramentas e EPCs | RITZ DO BRASIL S/A | 17.157.603/0001-02 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37940 | 5641036 | 13025920 | DETECTOR TENSAO MT NBR IEC 61243 1 | DETECTOR DE TENSAO PARA USO EM REDES DE MEDIA TENSAO ATE 34,5 KV; CONFORME NBR IEC 61243-1 E CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 04.08.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CATU - CC-765-10/36-K | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15918 | 5641037 | 13025919 | DETECTOR TENSAO BT NBR IEC 61243 1 | DETECTOR DE TENSAO PARA USO EM REDES DE BAIXA TENSAO ATE 1 KV; CONFORME PARTE DAS DETERMINACOES NBR IEC 61243-1 DESCRITAS NO CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 04.08.09 ITEM 1 E DETERMINAÇÕES DA MESMA EFES; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Solução - DTC-SB70-1000 | N/A | Ferramentas e EPCs | SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 10.676.939/0001-24 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36710 | 4606024 | 53040941 | ALICATE DE CORTE A BATERIA REMOTO | ALICATE DE CORTE ALIMENTADO POR BATERIA E ACIONADO POR CONTROLE REMOTO; CABECOTE ROTATIVO EM ACO; PROTECAO DO CABECOTE CONFECCIONADO EM NYLON; CAPACIDADE DE CORTE: 20 MM; TENSAO NOMINAL: 18VCC; INDICADOR DE NIVEL DA BATERIA; COM SUPORTE COM ENCAIXE UNIVERSAL; COM CONTROLE REMOTO; COM DUAS BATERIAS 18VCC-1,5AH; COM CARREGADOR VEICULAR 12V OU CARREGADOR BIVOLT ACONPANHADO DE INVERSOR PARA USO EM TOMADA VEICULAR 12V; COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME PADRAO DIS- CEF-001 ET 03.09.33; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Leal - Klauke | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36710 | 4606024 | 53040941 | ALICATE DE CORTE A BATERIA REMOTO | ALICATE DE CORTE ALIMENTADO POR BATERIA E ACIONADO POR CONTROLE REMOTO; CABECOTE ROTATIVO EM ACO; PROTECAO DO CABECOTE CONFECCIONADO EM NYLON; CAPACIDADE DE CORTE: 20 MM; TENSAO NOMINAL: 18VCC; INDICADOR DE NIVEL DA BATERIA; COM SUPORTE COM ENCAIXE UNIVERSAL; COM CONTROLE REMOTO; COM DUAS BATERIAS 18VCC-1,5AH; COM CARREGADOR VEICULAR 12V OU CARREGADOR BIVOLT ACONPANHADO DE INVERSOR PARA USO EM TOMADA VEICULAR 12V; COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; CONFORME PADRAO DIS- CEF-001 ET 03.09.33; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Lucabe - Klauke | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35135 | 4613004 | 12037032 | DISP ABERTURA DE CHAVE EM CARGA 27KV DAC | DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE CHAVE EM CARGA; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA; CORRENTE DE INTERRUPCAO NOMINAL 600 A; CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAO 900 A; TENSAO NOMINAL 14,4/25,0 KV; TENSAO MAXIMA 27 KV; ESTOJO DE PLASTICO OU METALICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.07.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | Loadbuster S&C | N/A | Ferramentas e EPCs | S & C ELECTRIC DO BRASIL LIMITADA | 02.499.550/0001-22 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35223 | 4613008 | 53040761 | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE 38KV (DAC) | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE; APLICACAO ABERTURA EM CARGA DE CHAVE; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA;CORRENTE DE INTERRUPCAO NOMINAL 600 A; CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAO 900 A; TENSAO NOMINAL 25 A 34,5 KV; TENSAO MAXIMA 38 KV; ESTOJO DE PLASTICO OU METALICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.07.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | Loadbuster S&C | N/A | Ferramentas e EPCs | S & C ELECTRIC DO BRASIL LIMITADA | 02.499.550/0001-22 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35223 | 4613008 | 53040761 | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE 38KV (DAC) | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE; APLICACAO ABERTURA EM CARGA DE CHAVE; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA;CORRENTE DE INTERRUPCAO NOMINAL 600 A; CORRENTE MAXIMA DE INTERRUPCAO 900 A; TENSAO NOMINAL 25 A 34,5 KV; TENSAO MAXIMA 38 KV; ESTOJO DE PLASTICO OU METALICO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 04.07.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | Solução ou S&C | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 16028 | 3965015 | 530401356 | CALCO PARA SAPATA 600 X 550 X 25 | CALCO PARA SAPATA, DIMENSOES: 600MM X 550MM X 25MM MAIS OU MENOS 10 PORCENTO; MATERIAL: POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ELRO | N/A | Ferramentas e EPCs | ELRO EQUIPAMENTOS HIDRAULIC EIRELI | 32.652.254/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15168 | 3965011 | 530401094 | CALCO PARA SAPATA 400 MM | CALCO PARA SAPATA;CONFECCIONADO EM BORRACHA LONADA 75 ± 5 SHORE A; PERFIL U DE FIBRA DE VIDRO 370 X 80 X 30 MM; PONTA DE ALCA REDONDA SOLDADA; 3/8" X 300 MM; DIMENSOES APROXIMADAS DO CALCO: 400 X 280 X 80 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ALAYBOR | N/A | Ferramentas e EPCs | ELRO EQUIPAMENTOS HIDRAULIC EIRELI | 32.652.254/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14481 | 5649073 | 12037053 | DISPOSIT. ANTIQUEDA TRANSFORMADOR SE | BASE DE DISPOSITIVO ANTIQUEDA PARA TRANSFORMADOR DE FORCA PARA INSTALACAO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO PARA PONTO DE ANCORAGEM E INSTALACAO DA CORDA DE LINHA DA VIDA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, ACO TG; DIMENSOES E DEMAIS INFORMACOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 09.30.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Bunzl - Protcap | N/A | Ferramentas e EPCs | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO IN | 43.854.777/0005-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 59306 | 5649074 | 92020902 | MASTRO PARA ANCORAGEM SE | MASTRO PARA ANCORAGEM; APLICACAO SISTEMA DE ANCORAGEM PARA TRANFORMADORES DE POTENCIA DE SE; ACO CARBONO COM COSTURA NBR 5590; ACO-TG; CAPACIDADE DE ESFORCO 3000 KGF; ALTURA MA ADMISSIVEL 1500 MM; CPNFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 09.30.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Bunzl - Protcap | N/A | Ferramentas e EPCs | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO IN | 43.854.777/0005-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37011 | 1925032 | 16095138 | CAMERA TERMOGRAFICA PARA RD | CAMERA TERMOGRAFICA PARA USO DAS EQUIPES DE DISTRIBUIÇÃO; RESOLUCAO MIN. 76.800 PIXELS; SENSIBILIDADE TERMICA DE 50 MK A 75MK A 30°C; DISTANCIA FOCAL MINIMA FAIXA DE 0,15M A 1M; RESOLUCAO ESPACIAL (IFOV) DE 0,65MRAD A 0,75MRAD; FREQUENCIA DE ATUALIZACAO DA IMAGEM DE 9HZ A 60HZ; FOCO MANUAL ATRAVES DE ANEL NA LENTE, AUTOMATICO E CONTINUO; DETECTOR TERMICO: FAIXA ESPECTRAL 7.5 A 14 MICROMETROS PARA TRABALHO SEM INFLUENCIA DE RADIACAO SOLAR, DETECTOR MICROBOLOMETRO NAO REFRIGERADO; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: MALA DE TRANSPORTE RIGIDA, CARTAO SD MINIMO DE 4 GB, MINIMO DE 2 BATERIAS RECARREGAVEIS DE LITIO COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 3H, CARREGADOR DE BATERIAS COM DOIS COMPARTIMENTOS, ALCA DE PESCOCO; TREINAMENTO MINISTRADO PELO FORNECEDOR; DEMAIS EXIGENCIAS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.09.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLIR E76 | N/A | Ferramentas e EPCs | FLIR SYSTEMS BRASIL C.CAMERAS INF.L | 07.204.578/0001-09 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37011 | 1925032 | 16095138 | CAMERA TERMOGRAFICA PARA RD | CAMERA TERMOGRAFICA PARA USO DAS EQUIPES DE DISTRIBUIÇÃO; RESOLUCAO MIN. 76.800 PIXELS; SENSIBILIDADE TERMICA DE 50 MK A 75MK A 30°C; DISTANCIA FOCAL MINIMA FAIXA DE 0,15M A 1M; RESOLUCAO ESPACIAL (IFOV) DE 0,65MRAD A 0,75MRAD; FREQUENCIA DE ATUALIZACAO DA IMAGEM DE 9HZ A 60HZ; FOCO MANUAL ATRAVES DE ANEL NA LENTE, AUTOMATICO E CONTINUO; DETECTOR TERMICO: FAIXA ESPECTRAL 7.5 A 14 MICROMETROS PARA TRABALHO SEM INFLUENCIA DE RADIACAO SOLAR, DETECTOR MICROBOLOMETRO NAO REFRIGERADO; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: MALA DE TRANSPORTE RIGIDA, CARTAO SD MINIMO DE 4 GB, MINIMO DE 2 BATERIAS RECARREGAVEIS DE LITIO COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 3H, CARREGADOR DE BATERIAS COM DOIS COMPARTIMENTOS, ALCA DE PESCOCO; TREINAMENTO MINISTRADO PELO FORNECEDOR; DEMAIS EXIGENCIAS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.09.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FLIR E76 | N/A | Ferramentas e EPCs | R&DAMASCO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 19.814.734/0001-32 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; CARREGADOR COM ENTRADA 127/220 V; DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RacLite BIG 850 | N/A | Ferramentas e EPCs | PCB INFORMATICA LTDA EPP | 07.583.447/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13631 | 2542009 | 92020690 | LANTERNA PORTATIL A LED DE BOLSO | LANTERNA PORTATIL LED; ALCANCE MINIMO 150 M; A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR; 400 LUMENS; AUTONOMIA DE 5H PARA INTENSIDADE ALTA E 10H PARA ITENSIDADE MEDIA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Power Style Cree Led | N/A | Ferramentas e EPCs | PCB INFORMATICA LTDA EPP | 07.583.447/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13632 | 2542007 | 53040765 | LANTERNA A LED P/ CAPACETE | LANTERNA P/ CAPACETE A LED; ALCANCE MINIMO 5 M; CORPO A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS RECARREGAVEIS; COM CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR INCLUSO; 150 LUMENS; AUTONOMIA DE 10H PARA ALTA ITENSIDADE; COM FITA ELASTICA PARA PRENDER AO CAPACETE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 3 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | princeton tec fuel | N/A | Ferramentas e EPCs | PCB INFORMATICA LTDA EPP | 07.583.447/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13633 | 2552126 | 530401330 | SUPORTE DE LANTERNA P/ CAPACETE | SUPORTE DE LANTERNA P/CAPACETE; CONFECCIONADO EM POLICABORNATO; ESPESSURA 3MM;MEDIDAS CONFORME A LANTERNA E O CAPACETE;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | Gigatech | N/A | Ferramentas e EPCs | PCB INFORMATICA LTDA EPP | 07.583.447/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15367 | 2542016 | 92020306 | CJ LANTERNA RECARREGAVEL P/ CAPACETE | CONJUNTO DE LANTERNA RECARREGAVEL PARA CAPACETE; ALIMENTACAO: PI 3AAA OU BATERIA RECARREGAVEL; ALCANCE MINIMO: 52 M; INTENSIDADE LUMINOSA: 300 LUMENS; AUTONOMIA: 5 H PARA INTENSIDADE ALTA E 10 BAIXA; CARREGADOR PARA BATERIAS EM CASO DE ALIMENTACAO POR BATER TER ALIMENTACAO DE 90 A 250 VCA OU 12 VCC VEICULAR; LANTERNA EQU PARA USO COM CAPACETES COMPOSTA DE ALCA DE BORRACHA E PRESILHAS ANTIDERRAPANTES PROPORCIONANDO ENCAIXE FACIL E SEGURO; CERTIFICA MINIMA: IP54; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 5; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Petzl Tactikka | N/A | Ferramentas e EPCs | PCB INFORMATICA LTDA EPP | 07.583.447/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; CARREGADOR COM ENTRADA 127/220 V; DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-LRV320L | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13631 | 2542009 | 92020690 | LANTERNA PORTATIL A LED DE BOLSO | LANTERNA PORTATIL LED; ALCANCE MINIMO 150 M; A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR; 400 LUMENS; AUTONOMIA DE 5H PARA INTENSIDADE ALTA E 10H PARA ITENSIDADE MEDIA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-LLV2500 | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13632 | 2542007 | 53040765 | LANTERNA A LED P/ CAPACETE | LANTERNA P/ CAPACETE A LED; ALCANCE MINIMO 5 M; CORPO A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS RECARREGAVEIS; COM CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR INCLUSO; 150 LUMENS; AUTONOMIA DE 10H PARA ALTA ITENSIDADE; COM FITA ELASTICA PARA PRENDER AO CAPACETE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 3 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RF21-BK/DK | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13633 | 2552126 | 530401330 | SUPORTE DE LANTERNA P/ CAPACETE | SUPORTE DE LANTERNA P/CAPACETE; CONFECCIONADO EM POLICABORNATO; ESPESSURA 3MM;MEDIDAS CONFORME A LANTERNA E O CAPACETE;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | CLIP-LANTERNA | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15367 | 2542016 | 92020306 | CJ LANTERNA RECARREGAVEL P/ CAPACETE | CONJUNTO DE LANTERNA RECARREGAVEL PARA CAPACETE; ALIMENTACAO: PI 3AAA OU BATERIA RECARREGAVEL; ALCANCE MINIMO: 52 M; INTENSIDADE LUMINOSA: 300 LUMENS; AUTONOMIA: 5 H PARA INTENSIDADE ALTA E 10 BAIXA; CARREGADOR PARA BATERIAS EM CASO DE ALIMENTACAO POR BATER TER ALIMENTACAO DE 90 A 250 VCA OU 12 VCC VEICULAR; LANTERNA EQU PARA USO COM CAPACETES COMPOSTA DE ALCA DE BORRACHA E PRESILHAS ANTIDERRAPANTES PROPORCIONANDO ENCAIXE FACIL E SEGURO; CERTIFICA MINIMA: IP54; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 5; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-RF21-BK/DK | N/A | Ferramentas e EPCs | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; CARREGADOR COM ENTRADA 127/220 V; DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MOR | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13631 | 2542009 | 92020690 | LANTERNA PORTATIL A LED DE BOLSO | LANTERNA PORTATIL LED; ALCANCE MINIMO 150 M; A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR; 400 LUMENS; AUTONOMIA DE 5H PARA INTENSIDADE ALTA E 10H PARA ITENSIDADE MEDIA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE - IMPORTADA | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13632 | 2542007 | 53040765 | LANTERNA A LED P/ CAPACETE | LANTERNA P/ CAPACETE A LED; ALCANCE MINIMO 5 M; CORPO A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS RECARREGAVEIS; COM CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR INCLUSO; 150 LUMENS; AUTONOMIA DE 10H PARA ALTA ITENSIDADE; COM FITA ELASTICA PARA PRENDER AO CAPACETE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 3 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | YJ-1898 | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13633 | 2552126 | 530401330 | SUPORTE DE LANTERNA P/ CAPACETE | SUPORTE DE LANTERNA P/CAPACETE; CONFECCIONADO EM POLICABORNATO; ESPESSURA 3MM;MEDIDAS CONFORME A LANTERNA E O CAPACETE;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15367 | 2542016 | 92020306 | CJ LANTERNA RECARREGAVEL P/ CAPACETE | CONJUNTO DE LANTERNA RECARREGAVEL PARA CAPACETE; ALIMENTACAO: PI 3AAA OU BATERIA RECARREGAVEL; ALCANCE MINIMO: 52 M; INTENSIDADE LUMINOSA: 300 LUMENS; AUTONOMIA: 5 H PARA INTENSIDADE ALTA E 10 BAIXA; CARREGADOR PARA BATERIAS EM CASO DE ALIMENTACAO POR BATER TER ALIMENTACAO DE 90 A 250 VCA OU 12 VCC VEICULAR; LANTERNA EQU PARA USO COM CAPACETES COMPOSTA DE ALCA DE BORRACHA E PRESILHAS ANTIDERRAPANTES PROPORCIONANDO ENCAIXE FACIL E SEGURO; CERTIFICA MINIMA: IP54; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 5; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | modelo 2115-21 Milwakee | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; CARREGADOR COM ENTRADA 127/220 V; DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13631 | 2542009 | 92020690 | LANTERNA PORTATIL A LED DE BOLSO | LANTERNA PORTATIL LED; ALCANCE MINIMO 150 M; A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR; 400 LUMENS; AUTONOMIA DE 5H PARA INTENSIDADE ALTA E 10H PARA ITENSIDADE MEDIA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SHADOWHAWK / X900 | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13632 | 2542007 | 53040765 | LANTERNA A LED P/ CAPACETE | LANTERNA P/ CAPACETE A LED; ALCANCE MINIMO 5 M; CORPO A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS RECARREGAVEIS; COM CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR INCLUSO; 150 LUMENS; AUTONOMIA DE 10H PARA ALTA ITENSIDADE; COM FITA ELASTICA PARA PRENDER AO CAPACETE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 3 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13633 | 2552126 | 530401330 | SUPORTE DE LANTERNA P/ CAPACETE | SUPORTE DE LANTERNA P/CAPACETE; CONFECCIONADO EM POLICABORNATO; ESPESSURA 3MM;MEDIDAS CONFORME A LANTERNA E O CAPACETE;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15367 | 2542016 | 92020306 | CJ LANTERNA RECARREGAVEL P/ CAPACETE | CONJUNTO DE LANTERNA RECARREGAVEL PARA CAPACETE; ALIMENTACAO: PI 3AAA OU BATERIA RECARREGAVEL; ALCANCE MINIMO: 52 M; INTENSIDADE LUMINOSA: 300 LUMENS; AUTONOMIA: 5 H PARA INTENSIDADE ALTA E 10 BAIXA; CARREGADOR PARA BATERIAS EM CASO DE ALIMENTACAO POR BATER TER ALIMENTACAO DE 90 A 250 VCA OU 12 VCC VEICULAR; LANTERNA EQU PARA USO COM CAPACETES COMPOSTA DE ALCA DE BORRACHA E PRESILHAS ANTIDERRAPANTES PROPORCIONANDO ENCAIXE FACIL E SEGURO; CERTIFICA MINIMA: IP54; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 5; EM EMBA APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH / CONJUNTO LATERNA PARA CAPCETE | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; CARREGADOR COM ENTRADA 127/220 V; DIS-CEF-001 EFES 04.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MOR | N/A | Ferramentas e EPCs | PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | 01.961.452/0001-00 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA;COM DUAS FIVELAS INTERLIGADAS POR ALCA EM COURO DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE LARGURA; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO C/ CESTA AEREA ISOLADA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN 160-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN 139N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO OU NIQUELADO; REBITES EM COBRE MACICO; CRAVOS P/ APOIO EM ACO NIQUELADO; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; A ALCA DEVE SER REFORCADA INTERNAMENTE C/CORDA DE SIZAL OU NAILON DE 3/8POL DE DIAMETRO; A ARMACAO DEVE POSSUIR PORTA CADEADO; AS COSTURAS DEVEM SER DUPLAS C/ 5 PONTOS POR POLEGADA C/ FIOS DE NAILON 210 D/8; COMPRIMENTO APROX 600 MM;LARGURA APROX UTIL 300 MM; ALTURA APROX UTIL 450 MM; ESPESSURA DAS LATERAIS: 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO: 4 MM; SACOLA DEVE TER GRAVADO A LOGO DA DISTRIBUIDORA QUE SERA DESTINADA (TAMANHO, COR E POSICAO DE ACORDO C/ ESPECIFICACAO),A LOGO OU NOME DO FABRICANTE E A FRASE EVITE ACIDENTES; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.08 TIPO 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN454A-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO;COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 2040 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 2090 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN184-2090-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO;COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 2650 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 2700 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN184-2650-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO;AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/0,5MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO DO BASTAO DE MANOBRA 3260 MM; COMPRIMENTO DA BOLSA 3310 MM; LARGURA DA BOLSA 150 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM;ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.09 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN184-3310-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN1460N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10784 | 5648108 | 92020496 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 500X170X380MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO; REBITES EM COBRE MACICO; CRAVOS P/ APOIO EM ACO NIQUELADO; O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; A ALCA DEVE SER REFORCADA INTERNAMENTE C/ CORDA DE SIZAL OU NAILON DE 3/8" DE DIAMETRO; A ARMACAO DEVE POSSUIR PORTA CADEADO; AS COSTURAS DEVEM SER DUPLAS C/ 5 PONTOS POR POLEGADA C/ FIOS DE NAILON 210 D/8; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA UTIL 170 MM; ALTURA UTIL 380 MM; ESPESSURA DO FUNDO E LATERAIS 2 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | DRN454B-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 12557 | 5648107 | 530401316 | SACOLA LONA GUINCHO PORTATIL 200X30MM | SACOLA PARA GUINCHO PORTATIL; TECIDO EM LONA VERDE Nº. 10 ,IMPERMEAVEL, BASE E TOPO EM COURO TIPO SOLA, EVITANDO UMIDADE E CONTAMINAÇÃO DO FERRAMENTAL A SER PROTEGIDO, CONTRA,POEIRAS,IMPACTOS,ETC.;SACOLA DEVE SER NA COR VERDE ,COM COSTURAS DUPLAS E ACABAMENTO COM VIVO; BOLSO LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DO CABO, ABA COM FECHAMENTO EM VELCRO; ZIPER N 10 PRETO; CURSOR N 10 PRETO; APLICACAO SILKSCREEN DO LOGOTIPO NEOENERGIA NA LATERAL DA SACOLA; TAMANHO: 200X30MM, NA COR BRANCA;CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 05.04.15; EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN171-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; COR VERDE; COMPRIMENTO 650MM; DIAMETRO 340 MM; CONFORME DIS-CEF -001 EFES 05.04.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN149-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15072 | 5648100 | 53040564 | SACOLA LONA TALHA MANUAL ALAVANCA 750KG | SACOLA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEAVEL Nº 10; NA COR VERDE; ARMAÇAO EM ALUMINIO, PORTA CADEADO E PROTEÇAO NO FUNDO COM CRAVOS; REFORCO NO FUNDO E NAS LATERAIS; DIMENS APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 20CM LARGURA; PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE TALHA MANU ALAVANCA 750KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN-750N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; COR DA SACOLA VERDE;COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; OS REBITES DEVEM SER FIRMEMENTE FIXADOS; COMPRIMENTO 850 MM; LARGURA SUPERIOR 160 MM; LARGURA INFERIOR 80 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM; ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; AS PECAS METALICAS NAO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, CANTOS VIVOS E OXIDACAO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 05.04.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN-768-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11552 | 5648011 | 53040724 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;O COURO UTILIZADO DEVE SER CURTIDO AO TANINO; COR DA SACOLA VERDE; COR DO FUNDO DA SACOLA PRETO; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS C/ LINHA DE NAILON NUMERO 210/80 C/ 0,5 MM DE DIAMETRO; DEVE POSSUIR DIVISOES INTERNAS FIXADAS ATRAVES DE COSTURA, ADEQUADAS AO ACONDICIONAMENTO DOS 6 ELEMENTOS DA VARA DE MANOBRA E BOLSA ADCIONAL P/ CABECOTE DE MANOBRA DE CHAVES; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 600 MM; ESPESSURA DA ALCA 4 MM;ESPESSURA DO FECHO 2 MM; ESPESSURA DO FUNDO 2 MM; DIAMETRO DOS REBITES 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | DRN-182C-N | N/A | Ferramentas e EPCs | DRN FABRICAÇÃO E COMERCIO ME | 42.381.686/0001-58 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11471 | 4013116 | 53040479 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1000 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11470 | 4013114 | 53040480 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1500 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11100 | 4013115 | 53040481 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 800MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 800 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 25; DIMENSAO OLHAL 210 X 105 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 1900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11472 | 4013117 | 530401236 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/4" X 600MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/4" (6,4MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 600 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 100 X 50 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 400 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10216 | 4013118 | 53040482 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 3/4" X 2500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 3/4" (19MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 2500 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 41; DIMENSAO OLHAL 320 X 160 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 4200 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10978 | 4013119 | 53040483 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1000 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11102 | 4013120 | 53040484 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1200MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1200 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19;DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 10979 | 4013121 | 53040485 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1300MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL A OLHAL 1300 MM; FORMACAO DO CABO 6 X 19; DIMENSAO OLHAL 270 X 135 MM; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 2900 KGF; COM SUPER LACO; TRANCADO TIPO S; COM OLHAL E PRESILHA; FATOR DE SEGURANCA MINIMO 5:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.02 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 1000KG; ELEVACAO DE 3 METROS; BITOLA DA CORRENTE 7MM; REDUCAO 46:1; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 500 KG COM 10 METROS DE ELEVACAO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA MOVIMENTACAO E POSICIONAMENTO MANUAL DA CORRENTE, INDEPENDENTE DA ALAVANCA; GANCHOS C/ TRAVA DE SEGURANCA C/ MOLA; CORRENTE SINGELA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; JUNCAO DOS ELOS SOLDADOS PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 2200 MM; PESO APROXIMADO 11 KG; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 1500 KG; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.07.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE SEGURANÇA; DEVE VIR ACOMPANHADA DE SACOLA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36942 | 4400023 | 53050139 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30M; DIAMETRO: 5/8 POL;MASSA APROXIMADA: 0,980KG/M ;CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 5 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36943 | 4400024 | 530401090 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 5/8 POL; MASSA APROXIMADA: 0,980 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15281 | 4400025 | 53050140 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 3 ;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36941 | 4400026 | 530401091 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER GALVANIZADO E RESISTENTE A FLEXOES, AO DESGASTE POR ABRASAO E A CORROSAO OU OXIDACAO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 7;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 7/16 POL,COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 8;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO : 30 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, DIAMETRO: 5/8 POL, COM GANCHO COM TRAVA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | *PG* | N/A | Ferramentas e EPCs | PG ELEVAÇÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS | 68.956.457/0001-08 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 14481 | 5649073 | 12037053 | DISPOSIT. ANTIQUEDA TRANSFORMADOR SE | BASE DE DISPOSITIVO ANTIQUEDA PARA TRANSFORMADOR DE FORCA PARA INSTALACAO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO PARA PONTO DE ANCORAGEM E INSTALACAO DA CORDA DE LINHA DA VIDA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, ACO TG; DIMENSOES E DEMAIS INFORMACOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 09.30.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Bunzl - Protcap | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 59306 | 5649074 | 92020902 | MASTRO PARA ANCORAGEM SE | MASTRO PARA ANCORAGEM; APLICACAO SISTEMA DE ANCORAGEM PARA TRANFORMADORES DE POTENCIA DE SE; ACO CARBONO COM COSTURA NBR 5590; ACO-TG; CAPACIDADE DE ESFORCO 3000 KGF; ALTURA MA ADMISSIVEL 1500 MM; CPNFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 09.30.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | Bunzl - Protcap | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 16028 | 3965015 | 530401356 | CALCO PARA SAPATA 600 X 550 X 25 | CALCO PARA SAPATA, DIMENSOES: 600MM X 550MM X 25MM MAIS OU MENOS 10 PORCENTO; MATERIAL: POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ELRO | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 16028 | 3965015 | 530401356 | CALCO PARA SAPATA 600 X 550 X 25 | CALCO PARA SAPATA, DIMENSOES: 600MM X 550MM X 25MM MAIS OU MENOS 10 PORCENTO; MATERIAL: POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ELRO | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15684 | 4601595 | 68595013 | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA; A CHAVE DEVERA SER CONSTRUIDA EM ACO DE 1/2 POLEGADA COM ALCA PARA UTILIZACAO EM FORMATO TE (T) OU ARGOLA; A CHAVE DEVERTA TER O COMPRIMENTO TOTAL DE 800MM; A CHAVE DEVERA TER PONTA EM FORMATO IPSLON (Y) COM AS TRAVAS DE ENCAIXE NO TAMPAO INVERTIDAS EM 90° (GRAUS) COM COMPRIMENTO DE 30MM CADA; O PONTO DE APOIO DA CHAVE DEVERA ESTAR DESAFADO EM 90° (GRAUS) EM RELACAO A PONTA EM FORMATO IPSOLON (Y) PARA FACILITAR A UTILIZACAO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15687 | 4601596 | 68595012 | CHAVE CENTRAL P TAMPAO COM TRAVA NDB | CHAVE CENTRAL DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA PARA ABERTURA DA TRAVA; INSTALADA NO TAMPAO; CONSTRUIDA EM METAL RESISTENTE COM DUAS ALETAS ARTICULAVEIS DE 30MM DE COMPRIMENTO CADA; CORPO CENTRAL COM 18MM DE DIAMETRO, 290MM DE COMPRIMENTO E HASTE CRUZADA DE 140MM; PARA APOIO DE UTILIZACAO DA CHAVE E DESTRAVAMENTO DO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15684 | 4601595 | 68595013 | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA; A CHAVE DEVERA SER CONSTRUIDA EM ACO DE 1/2 POLEGADA COM ALCA PARA UTILIZACAO EM FORMATO TE (T) OU ARGOLA; A CHAVE DEVERTA TER O COMPRIMENTO TOTAL DE 800MM; A CHAVE DEVERA TER PONTA EM FORMATO IPSLON (Y) COM AS TRAVAS DE ENCAIXE NO TAMPAO INVERTIDAS EM 90° (GRAUS) COM COMPRIMENTO DE 30MM CADA; O PONTO DE APOIO DA CHAVE DEVERA ESTAR DESAFADO EM 90° (GRAUS) EM RELACAO A PONTA EM FORMATO IPSOLON (Y) PARA FACILITAR A UTILIZACAO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Lucabe | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15687 | 4601596 | 68595012 | CHAVE CENTRAL P TAMPAO COM TRAVA NDB | CHAVE CENTRAL DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA PARA ABERTURA DA TRAVA; INSTALADA NO TAMPAO; CONSTRUIDA EM METAL RESISTENTE COM DUAS ALETAS ARTICULAVEIS DE 30MM DE COMPRIMENTO CADA; CORPO CENTRAL COM 18MM DE DIAMETRO, 290MM DE COMPRIMENTO E HASTE CRUZADA DE 140MM; PARA APOIO DE UTILIZACAO DA CHAVE E DESTRAVAMENTO DO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Lucabe | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15684 | 4601595 | 68595013 | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA; A CHAVE DEVERA SER CONSTRUIDA EM ACO DE 1/2 POLEGADA COM ALCA PARA UTILIZACAO EM FORMATO TE (T) OU ARGOLA; A CHAVE DEVERTA TER O COMPRIMENTO TOTAL DE 800MM; A CHAVE DEVERA TER PONTA EM FORMATO IPSLON (Y) COM AS TRAVAS DE ENCAIXE NO TAMPAO INVERTIDAS EM 90° (GRAUS) COM COMPRIMENTO DE 30MM CADA; O PONTO DE APOIO DA CHAVE DEVERA ESTAR DESAFADO EM 90° (GRAUS) EM RELACAO A PONTA EM FORMATO IPSOLON (Y) PARA FACILITAR A UTILIZACAO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RF Usinagem | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15687 | 4601596 | 68595012 | CHAVE CENTRAL P TAMPAO COM TRAVA NDB | CHAVE CENTRAL DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA PARA ABERTURA DA TRAVA; INSTALADA NO TAMPAO; CONSTRUIDA EM METAL RESISTENTE COM DUAS ALETAS ARTICULAVEIS DE 30MM DE COMPRIMENTO CADA; CORPO CENTRAL COM 18MM DE DIAMETRO, 290MM DE COMPRIMENTO E HASTE CRUZADA DE 140MM; PARA APOIO DE UTILIZACAO DA CHAVE E DESTRAVAMENTO DO; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RF Usinagem | N/A | Ferramentas e EPCs | RICARDO FERREIRA USINAGEM EIRELI | 29.695.614/0001-17 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 11541 | 3455000 | 530401307 | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA 750DAN | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA; POLIA, SUPORTES DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA, EIXO DO ROLETE, EIXO DA ARTICULACAO DA BASE, PARAFUSOS DE FIXACAO C/ PORCA TIPO BORBOLETA CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1030 A 1045; O SUPORTE DA POLIA DEVE SER FIXADO AO SUPORTE DA BASE ATRAVES DE UM EIXO QUE PERMITA UM GIRO DE 360; A ABERTURA DA ROLDANA DEVE SER FEITA POR UMA MOLA DE ACO, NORMALMENTE FECHADA E O SEU BLOQUEIO E ATRAVES DE UM OLHAL QUE PODERA SER OPERADO A DISTANCIA POR UM BASTAO DE LINHA VIVA; A POLIA DEVE TER SUA CONCAVIDADE DIMENSIONAL P/ ACOMODAR CONDUTORES COM DIAMETRO DE 18 MM NO MINIMO; DIAMETRO EXTERNO DA ROLDANA 178 MM; LARGURA DO TAMBOR 76 MM; COMPRIMENTO DOS PARAFUSOS 120 MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO P/ ESFORCO NO SENTIDO VERTICAL 750 DAN; CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 1134 KG; CAPACIDADE DE RUPTURA MONTADA NO SUPORTE 3402 KG; CAPACIDADE DE RUPTURA SUSPENSA 5443 KGF; TAMBOR POLIDO OU REVESTIDO DE NEOPRENE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PROTECK E Ritz | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13651 | 4105003 | 53040467 | ENROLADEIRA-DESENROLADEIRA DE CONDUTOR | ENROLADEIRA E DESEROLADEIRA DE CONDUTORES: COMPOSTA POR UM SUPORTE GIRATÓRIO DE BOBINA DE CONDUTOR COM FREIO HIDRAULICO MAIS DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO E UM SUPORTE GIRATORIO PARA ENCAIXE SUPERIOR NA BOBINA ATRAVES DO GUINDAUTO; CAPACIDADE DE CARGA DE 3.000 KG; DIMENSOES E DEMAIS INFORMACOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.09.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ENR 001 | N/A | Ferramentas e EPCs | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15310 | 7719560 | 92020365 | CORDA AMARR ESCADA SOLO | CORDA PARA AMARRACAO DE ESCADA DO SOLO; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 16 M; RESISTENCIA MINIMA DA CORDA: 400 KGF; COM BARRA DE CHUMBO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 400 X 8 X 4 MM; BARRA DE CHUMBO MOLDADA NA CORDA CONFORME ILUSTRADO NA ESPECIFICACAO, COBERTA POR ISOLACAO TERMO ENCOLHIVEL DE 1 KV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.17.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | Gigtech | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15504 | 4641021 | 530401301 | PROTECAO CABEC ALICATE CORTE A BATE | PROTEÇÃO DO CABECOTE DO ALICATE DE CORTE A BATERIA COM CONTROLE contra eventuais contatos com partes energizadas. CONFECIONADO E INDUSTRIAL. BASE-4MM / LATERAL-42MM / TAMPA-5MM; DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NOME DO FABRICANTE. CONFORME DIS CEF-001 EFES 03.0 EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | Lucabe | N/A | Ferramentas e EPCs | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37362 | 5640106 | 25095033 | CONJ ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL MT | CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO UNIVERSAL PARA MEDIA TENSAO. COMPOSTO DE: UMA UNIDADE DO ATERRAMENTO TEMPORARIO COM PUNHO PARA EQUIPAMENTOS (ITEM 1 DA EFES 11.02.05), UMA UNIDADE DO ATERRAMENTO TEMPORARIO UNIVERSAL PARA MEDIA TENSAO COM BASTAO TELESCOPICO(ITEM 2 EFES 11.02.05) E UMA UNIDADE DE TRADO PARA ATERRAMENTO TEMPORARIO CONFORME EFES 07.06.03;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 11.02.05 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Gigtech-Coofeste | N/A | Ferramentas e EPCs | GIGTECH FERRAMENTARIA E USINAGEM LT | 15.253.631/0001-90 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 15030 | 3426172 | 12037050 | CABECOTE INSTAL ESPACADOR BT DO SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR EM REDE DE BAIXA TENSAO NUA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINO LATERAL; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA;CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE; COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL; COMPRIMENTO TOTAL: 160 MM; COMPRIMENTO GARFO:80 MM; ABERTURA GARFO:11 MM;EXPESSURA GARFO: 0,94 MM; COMPRIMENTO PINO: 55MM; ACESSORIOS: SACOLA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 08.04.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Rocha Soluções | N/A | Ferramentas e EPCs | ROCHA SOLUÇÕES | 30.122.589/0001-61 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A
|  | 13480 | 7616020 | 25095027 | COMP. BENTONITA, CARBONO, CIMENTO | COMPOSTO EM PO A BASE DE BENTONITA CARBONO E CIMENTO; NAO LIXIVIAVEL ;NAO TOXICO; EMBALAGEM COM 12 KG; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; PARA REDUCAO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM ATERRAMENTO ELETRICO; CONFORME ET-E-RTP06/2011. | ET-E-RTP06/2011. | FASTSIS | N/A | Acessórios de redes | FASTWELD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.942.184/0001-34 | 2023-10-06 | 2026-10-06 | HI_2023_10_06 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 13480 | 7616020 | 25095027 | COMP. BENTONITA, CARBONO, CIMENTO | COMPOSTO EM PO A BASE DE BENTONITA CARBONO E CIMENTO; NAO LIXIVIAVEL ;NAO TOXICO; EMBALAGEM COM 12 KG; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; PARA REDUCAO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM ATERRAMENTO ELETRICO; CONFORME ET-E-RTP06/2011. | ET-E-RTP06/2011. | FASTSIS | N/A | Acessórios de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-10-06 | 2026-10-06 | HI_2023_10_06 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 58173 | 7616021 | 25095028 | BENTONITA NATURAL 10-1410-9CMS | BENTONITA; TIPO NATURAL; GRAU 10-14 A 10-9 CM/S; PUREZA MINIMA 3,2 A 6,0 KG/M2; GELPAR NT ESPECIAL; GRAU ___ PUREZA MINIMA; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; CONFORME ND.66.11.01. | ND.66.11.01. | CLARIANT S/A DIVISAO - CBB - COMPANHIA BRASILEIRA DE BENTONITAS - | N/A | Acessórios de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-10-06 | 2026-10-06 | HI_2023_10_06 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 58173 | 7616021 | 25095028 | BENTONITA NATURAL 10-1410-9CMS | BENTONITA; TIPO NATURAL; GRAU 10-14 A 10-9 CM/S; PUREZA MINIMA 3,2 A 6,0 KG/M2; GELPAR NT ESPECIAL; GRAU ___ PUREZA MINIMA; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; CONFORME ND.66.11.01. | ND.66.11.01. | Benterra 2020 | N/A | Acessórios de redes | Urussanga Comércio de Minérios Ltda | 48.118.244/0001-08 | 2023-10-06 | 2026-10-06 | HI_2023_10_06 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 100350 | 271023 | 0 | CAIXA BLINDADA BARRAMENTO TRAFO | CAIXA BLINDAGEM BARRAMENTO TRAFO. MATERIAL: CAIXA EM CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020. ESPESSURA DA CHAPA: 2 MM. DIMENSOES: 600 X 462 X 210 MM. TELA PROTETORA COM FIOS DE 2,15 MM DE ESPESSURA E ABERTURA DE 3/8 POL. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. ACABAMENTO FINAL: PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR CINZA CLARO RAL 9006. FURACOES NA BASE CONFORME DESENHO. DEMAIS CARACTERISTICAS: ACESSORIOS E COMPONENTES CONFORME INDICADOS NO DESENHO. NORMAS: DIS.ETE.090 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | DIS-ETE-090 | - | - | Caixas e Painéis | FIXAR INDUSTRIAL -INDUSTRIA DE META | 06.247.044/0001-05 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1023250 | Direto | N/A | -
|  | 100350 | 271023 | 0 | CAIXA BLINDADA BARRAMENTO TRAFO | CAIXA BLINDAGEM BARRAMENTO TRAFO. MATERIAL: CAIXA EM CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020. ESPESSURA DA CHAPA: 2 MM. DIMENSOES: 600 X 462 X 210 MM. TELA PROTETORA COM FIOS DE 2,15 MM DE ESPESSURA E ABERTURA DE 3/8 POL. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. ACABAMENTO FINAL: PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR CINZA CLARO RAL 9006. FURACOES NA BASE CONFORME DESENHO. DEMAIS CARACTERISTICAS: ACESSORIOS E COMPONENTES CONFORME INDICADOS NO DESENHO. NORMAS: DIS.ETE.090 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | DIS-ETE-090 | - | - | Caixas e Painéis | UAD METALUR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 05.622.426/0001-09 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1078531 | Direto | N/A | Fornecedor Multimetal
|  | 100470 | 3402256 | 0 | CAIXA DERIVACAO 600X400X250MM CHAPA 2MM | CAIXA DE DERIVACAO. DIMENSOES: 600 X 400 X 250MM; MATERIAL: CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020, ESPESSURA DA CHAPA 2,00MM; RESIST MECANICA A COMPRESSAO:1000KGF/CM2.TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. ACABAMENTO FINAL: PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR CINZA CLARO RAL 9006. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-038. | DIS-ETE-038 | - | - | Caixas e Painéis | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1023250 | Direto | N/A | -
|  | 100470 | 3402256 | 0 | CAIXA DERIVACAO 600X400X250MM CHAPA 2MM | CAIXA DE DERIVACAO. DIMENSOES: 600 X 400 X 250MM; MATERIAL: CHAPA DE ACO CARBONO 1010-1020, ESPESSURA DA CHAPA 2,00MM; RESIST MECANICA A COMPRESSAO:1000KGF/CM2.TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. ACABAMENTO FINAL: PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR CINZA CLARO RAL 9006. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-038. | DIS-ETE-038 | - | - | Caixas e Painéis | UAD METALUR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 05.622.426/0001-09 | 2022-10-18 | 2026-10-18 | HI_2022_10_18_1078531 | Direto | N/A | Fornecedor Multimetal
|  | 55974 | 0 | 13010052 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS DISJUNTORES DIN. NORMAS: DIS-ETE-145 | Descrição Completa |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-10-25 | 2026-10-25 | HI_2022_10_25_1084814 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 55974 | 0 | 13010052 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS DISJUNTORES DIN. NORMAS: DIS-ETE-145 | Descrição Completa |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-25 | 2026-10-25 | HI_2022_10_25_1070126 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 55974 | 0 | 13010052 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS DISJUNTORES DIN. NORMAS: DIS-ETE-145 | Descrição Completa |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-25 | 2026-10-25 | HI_2022_10_25_1070126 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCEL,caso não exista:MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 09196/09211/09888/09889 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 09198/09212/09891/09892 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 06724/06726 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | 06653/06654 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 039996G6/03643G6/03859G6/03999G6/03862G6 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | 6654 |  | IP e Lâmpadas EE | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | AL20662 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SO22534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | AL09562 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | AL30662 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | S020732 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SO21534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRÃO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SO21034 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SO22534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SO20732 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SO21534 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UTIL MEDIA 15000H; POSICAO UNIVERSAL; DEMAIS DADOS CONSTRUTIVOS DEVEM ESTAR CONFORME NORMA ELEKTRO ET-174-2014; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | MT22515 |  | IP e Lâmpadas EE | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCEL,caso não exista:MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 7017535 | LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 7017539 | LED TUBO T8 18W 6500K 1850lm BIV G13 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 7018435 | LED CLA100 PROCEL 12W 6500K 1521lm BIV E | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | 7015205 | LED HO T 17W 6500K 1800lm BIV E27 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012832 | LAMP NAV-T 250W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 7018433 | LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 850lm BIV E27 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | 7015207 | LED HO T 27W 6500K 2800lm BIV E27 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012835 | LAMP NAV-T 70W SUPER 4Y E27 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012828 | LAMP NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012898 | LAMP V SODIO SON-E NAV 150W E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRÃO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012797 | LAMP NAV-T 100W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012832 | LAMP NAV-T 250W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | 7012899 | LAMP V SODIO SON-E NAV 250W E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | 7012896 | LAMP V SODIO SON-E NAV 70W E27 24X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012835 | LAMP NAV-T 70W SUPER 4Y E27 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 7012828 | LAMP NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 | IP e Lâmpadas EE | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCEL,caso não exista:MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 929002000572 - CorePro LEDtube 9W | TUBULAR LED | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 929001999972 - CorePro LEDtube 18W | TUBULAR LED | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 929001999972 - LED Bulbo A65 13W 6500K | BULBO A65 | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | 929002428392 - LEDB18W-A75MV | BULBO A75 | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928487200097 - SONT250WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | 929002038012 - LED Bulbo A60 9W | BULBO A60 | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | 929002354012 - TFHB24WMV-F | BULBO T | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928152800093 - SONT70W | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928487100097 - SONT150WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRÃO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928481500097 - SONT100WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928487200097 - SONT250WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928487100097 - SONT150WGES-I | TUBULAR SON | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UTIL MEDIA 15000H; POSICAO UNIVERSAL; DEMAIS DADOS CONSTRUTIVOS DEVEM ESTAR CONFORME NORMA ELEKTRO ET-174-2014; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | 928495009291 - HPI-T250W-E40 | TUBULAR HPI | IP e Lâmpadas EE | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1062831 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCEL,caso não exista:MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | ALP-LT8-09W-V-150-009LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | ALP-LT8-18W-V-150-020LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | ALP-LB-12W-P-150-014LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | ALP-LB-08W-P-150-009LM-865 | SIM | IP e Lâmpadas EE | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1063825 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCEL,caso não exista:MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 10W - MODELO TL 10316 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 20W - MODELO TL 20416 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 15W - MODELO AL 15362 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 20W - MODELO AL 20662 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701088 TECNOLAMP - 6958002701088 GE - 43168933780 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 9W - MODELO AL 09562 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 30W - MODELO AL 30662 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NSK - 7898525840132 PHILLIPS 8727900950939 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701071 NSK - 7898525840156 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | OSRAM |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRÃO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | ALUDAX - 634438531166 GE - 43168933766 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701088 TECNOLAMP - 6958002701088 GE - 43168933780 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | OSRAM |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - MODELO SO 30724 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NSK - 7898525840132 PHILLIPS 8727900950939 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701071 NSK - 7898525840156 |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UTIL MEDIA 15000H; POSICAO UNIVERSAL; DEMAIS DADOS CONSTRUTIVOS DEVEM ESTAR CONFORME NORMA ELEKTRO ET-174-2014; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | OSRAM |  | IP e Lâmpadas EE | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCEL,caso não exista:MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | PHILIPS 871869675047600 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | PHILIPS 8718699637637 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | LED CLA75 12W/8 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | LED CLA90 15W/8 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SOD-TUB-E40-250W | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: MAIOR CLASSIFICAÇÃO INMETRO. | Descrição completa | PHILIPS 8718699655952 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exista: MAIOR CLASSIFICACAO INMETRO. | Descrição completa | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NAV-T 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NAV-T 150 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | OURO LUX 01828 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRÃO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NAV-T 100 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | SOD-TUB-E40-250W | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | NAV-E 250 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | NAV-E 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NAV-T 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | NAV-T 150 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UTIL MEDIA 15000H; POSICAO UNIVERSAL; DEMAIS DADOS CONSTRUTIVOS DEVEM ESTAR CONFORME NORMA ELEKTRO ET-174-2014; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | Descrição completa | OURO LUX 01966 | Ficha Técnica | IP e Lâmpadas EE | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-11-03 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA | 01.233.766/0001-89 | 2023-12-31 | 2026-11-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | 3414014 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | 3414047 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3416190 | 22010024 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416190 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3416200 | 22010025 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416200 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3424090 | 0 | DISTANCIADOR COL ISOL C/REDUC 5-3" ACO G | DISTANCIADOR, COLUNA DE ISOLADORES; TIPO: COM REDUCAO DE 5 PARA MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMER QUENTE; ALTURA: 90MM; DIAMETRO DA BASE MAIOR: 160MM; DIAMETRO D MENOR:110MM; DIAMETRO DOS FUROS DA BASE MAIOR: 17,5MM; DIAMETRO FUROS DA BASE MENOR: 14.5 MM; ESPESSURA DE CADA BASE: 9,5MM. CONFORME NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, ESP.DISTRIBU-ENGE-0076 E DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 3424090 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3424100 | 22095067 | DUPLICADOR ACO FORJ RUP 16000DAN | DUPLICADOR, CHAPA DE ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; ESPESSURA 16 MM ; DISTANCIA ENTRE OS FUROS DA BASE 200 MM; TENSAO DE RUPTURA 16000 DAN. NORMAS: DTN 015.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 015 e DIS-ETE-153. | 3424100 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 3425030 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3429040 | 22065002 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429040 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3429120 | 22080013 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: DTN 011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 011 e DIS-ETE-153. | 3429120 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3429130 | 22095053 | BRACO MOVEL TENSAO | BRACO MOVEL DE TENSAO , EM ACO CARBONO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL 19 MM, ROSCA NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DA ROSCA 42MM, COM DUAS PORCAS SEXTAVADA EM ACO CARBONO ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E CONTRA PINO EM LATAO. NORMAS: DTN 012. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 012 e DIS-ETE-153. | 3429130 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | 3436020 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3441000 | 22080010 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | 3441000 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3454000 | 44015032 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3454000 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3454001 | 44015031 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3454001 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471043 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471044 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471045 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | 3475001 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | 3475020 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | 3475030 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3480285 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480305 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480310 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480315 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480320 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3480325 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493255 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493325 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 57302 | 0 | 0 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO) | 1349 |  | Ferragens | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_25674 | Direto
|  | 57302 | 0 | 0 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO) | 0 |  | Ferragens | INDUMETAL INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1000109 | Direto
|  | 0 | 3419048 | 0 | SUB-BASE ISOLADOR PEDEST SB-B | SUB-BASE. TIPO- SB-B. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 89MM. ACESSO PARAFUSOS M16X32MM. DESENHO: NBR 6882 (FIGURA B.3). CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | FE-0361 (R3) | Ferragens | CST SANTA TEREZINHA | 01.333.544/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416125 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 3410030 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 3417025 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3420010 | 21095227 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: M16 X 2. ACESSORIO: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA CARGA DE RUPTURA: 12000 DAN. NORMAS:DTN 037. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 037 e DIS-ETE-153. |  | 74263203 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 12000DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 120000DAN. NORMAS: DTN 21. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 E DIS-ETE-153. |  | 74239053 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3423010 | 26005102 | GANCHO SUSP BOLA 12000DAN | GANCHO DE SUSPENSAO-BOLA, EM ACO CARBONO ABNT FORJADO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL 90MM, GANCHO ABERTURA 25MM E ESPESSURA DA SECAO 22MM, DIMENSOES DO PINO BOLA DE ACORDO COM A NBR 7108, TAMANHO NOMINAL 16, CARGA DE RUPTURA 12000DAN. NORMAS: DTN 049 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 049 e DIS-ETE-153 |  | 74146001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 73308001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3423050 | 26005104 | GANCHO-BOLA ACO FORJ GV RUPT | GANCHO-BOLA; MATERIAL: ACO FORJADO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; ABERTURA DO GANCHO: 25 MM; CARGA DE RUPTURA (MINI MA): 50 KN. NORMAS:DTN 050.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 050 e DIS-ETE-153 |  | 74146001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424001 | 21095248 | PROLONGADOR GARFO-BOLA 200MM 1200DAN | PROLONGADOR GARFO-OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL: 200MM. CARACTERISTICA DA BOLA: . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. ABERTURA DO GARFO:22MM. CARACT. DO PARAFUSO: M16X2, CABECA SEXTAVADA,COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 057. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 057 e DIS-ETE-153. |  | 74633351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424030 | 21095066 | PROLONG GARFO OLHAL 200MM 12000DAN | PROLONGADOR GARFO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR . REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO UTIL : 200MM . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO : 40MM. ABERTURA: 22MM. ENGATE: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X2,0 COM PORCA E CUPILHA. DIAMETRO DO OLHAL: 18MM. ESPESSURA DO OLHAL: 16MM. CARGA DE RUPTURA:12000 DAN. NORMAS:DTN 056. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 056 e DIS-ETE-153. |  | 74635801 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 58023 | 0 | 22015024 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58244 | 0 | 21095242 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 600 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 600 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 ME TRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 240 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58248 | 0 | 21095239 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1000 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1000 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 280 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58249 | 0 | 21095240 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1500 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1500 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 355 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58286 | 0 | 21095268 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58329 | 0 | 22045014 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.03 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58330 | 0 | 22045015 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58351 | 0 | 22045016 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58352 | 0 | 22045017 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 0 | 3454220 | 21095234 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. |  | DTN 024 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-01 6 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100031 | 3426171 | 22055006 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 E DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100786 | 3426173 | 22055007 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59834 | 3428220 | 22040011 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM . ELEMENTO DE FIXACAO : PORCA E ARRUELA QUADRADAS. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 100 REV.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-100, REV.04 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3428265 | 22040003 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 102 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-102 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3428280 | 22040013 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 103 REV.02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-103. REV.02 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 3425030 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 3417025 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3454001 | 44015031 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3454001 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3454000 | 44015032 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. | 3454000 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493325 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3493255 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3429040 | 22065002 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 3429040 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411056 | 22095056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | 3411056 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3441000 | 22080010 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | 3441000 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3429120 | 22080013 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: DTN 011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 011 e DIS-ETE-153. | 3429120 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3429130 | 22095053 | BRACO MOVEL TENSAO | BRACO MOVEL DE TENSAO , EM ACO CARBONO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL 19 MM, ROSCA NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DA ROSCA 42MM, COM DUAS PORCAS SEXTAVADA EM ACO CARBONO ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E CONTRA PINO EM LATAO. NORMAS: DTN 012. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 012 e DIS-ETE-153. | 3429130 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | 3414014 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | 3414047 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 | 3475001 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | 3475020 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | 3475030 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | 3436020 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | 3411408 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416125 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3416190 | 22010024 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416190 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3416200 | 22010025 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 3416200 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3424100 | 22095067 | DUPLICADOR ACO FORJ RUP 16000DAN | DUPLICADOR, CHAPA DE ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; ESPESSURA 16 MM ; DISTANCIA ENTRE OS FUROS DA BASE 200 MM; TENSAO DE RUPTURA 16000 DAN. NORMAS: DTN 015.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 015 e DIS-ETE-153. | 3424100 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411773 | 92020023 | ESCADA PARA POSTES LT 1000MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE. COMPRIMENTO: 1000 MM. APLICACAO:POSTE DUPLO T. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.05. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.05 E DIS-ETE-153. | 3411773 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411774 | 92020025 | ESCADA PARA POSTES LT 1500MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE. COMPRIMENTO: 1500 MM. APLICACAO:POSTE DUPLO T. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 03 E 04,TABELA A.06. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 FIGURAS 03 E 04,TABELA A.06 E DIS-ETE-153. | 3411774 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411444 | 92020026 | ESCADA PARA POSTES LT 1700MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440.ACABAMENTO:GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COMPRIMENTO: 1700 MM. APLICACAO: POSTE DT E CIRCULAR. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 05 E 06,TABELA A.07. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 FIGURAS 05 E 06,TABELA A.07 E DIS-ETE-153. | 3411444 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471045 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471043 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3471044 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3424090 | 0 | DISTANCIADOR COL ISOL C/REDUC 5-3" ACO G | DISTANCIADOR, COLUNA DE ISOLADORES; TIPO: COM REDUCAO DE 5 PARA MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMER QUENTE; ALTURA: 90MM; DIAMETRO DA BASE MAIOR: 160MM; DIAMETRO D MENOR:110MM; DIAMETRO DOS FUROS DA BASE MAIOR: 17,5MM; DIAMETRO FUROS DA BASE MENOR: 14.5 MM; ESPESSURA DE CADA BASE: 9,5MM. CONFORME NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, ESP.DISTRIBU-ENGE-0076 E DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 3424090 | 1 | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 57805 | 0 | 21095295 | TENSOR OLHAL ELO 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE. DIAMENTRO DO OLHAL DE 18mm; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670M M; CARGA DE RUPTURA: 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. |  | 74614182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57781 | 0 | 21095197 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74212758 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51566 | 0 | 21095198 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74211257 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52845 | 0 | 21095199 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74211252 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57777 | 0 | 21095200 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74212001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57778 | 0 | 21095201 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74211255 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57788 | 0 | 21095208 | CONCHA ELO 90º 120 KN 92 MM | CONCHA ELO 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO E LO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS:ND.66.04.05/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.05/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74452001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52822 | 0 | 21095202 | CONCHA ELO 120 KN 92 MM | CONCHA ELO; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS: ND.66.04.04/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.04/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74451002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57789 | 0 | 21095203 | CONCHA GARFO 3/4" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | 74441004 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52825 | 0 | 21095204 | CONCHA GARFO 5/8" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 5/8"; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74441001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57787 | 0 | 21095209 | CONCHA OLHAL 90º 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.03/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.03/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74422003 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50050 | 0 | 21095206 | CONCHA OLHAL 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | 74401002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57784 | 0 | 21095207 | CONCHA OLHAL 21 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 21 A 22,8 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74401004 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425200 | 26005094 | ENGATE CONCHA ELO 12000 DAN | CONCHA-ELO. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL- 92MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR7108/81 TAMANHO 16. ABERTURA MENOR DO ELO- 22MM. ABERTURA MAIOR DO ELO - 50MM. DIAMETRO DA SEC. TRANSVERSAL DO ELO- 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 042. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 042 e DIS-ETE-153 |  | 74451002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425235 | 26005095 | ENGATE CONCHA GARFO 12000 DAN | CONCHA-GARFO. MATERIAL-ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL-64 A 65 MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR 7108/81 TAMANHO 16. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO - 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO-M16X2. ACESSORIOS- COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 043. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 043 e DIS-ETE-153 |  | 74441001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425265 | 26005097 | ENGATE CONCHA OLHAL 12000 DAN | CONCHA-OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL - 60MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA-NBR7108/81 TAMANHO 16. DIAMETRO DO OLHAL- 18MM. ESPESSURA DO OLHAL - 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 047. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 047 e DIS-ETE-153 |  | 74401002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425100 | 23095002 | CONCHILHA 8000DAN | CONCHILHA. MATERIAL: ACO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA MINIMA: 8000DAN. ACESSORIOS: 01 CUPILHA DE LATAO COM 05MM DE DIAMETRO E 65 MM DE COMPRIMENTO. NORMAS: DTN 014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 014 e DIS-ETE-153. |  | 74461001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50063 | 0 | 22015025 | CRUZETA ANCORAGEM/SUSTENTACAO 95-120MM2 | CRUZETA ANCORAGEM SUSTENTACAO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECAO NOMINAL 95,0-120,0 MM2. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 51). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.07/1 e DIS-ETE-153. |  | 73906001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51589 | 0 | 22095065 | DUPLICADOR 21 MM 160 KN LARGURA 330 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 X 21 MM E 2 X 18 MM; LARGURA DE 330 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COPRIMENTO DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 4 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 4 e DIS-ETE-153. |  | 74601003 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57802 | 0 | 22095066 | DUPLICADOR 22 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 x 22 MM E 2 x 18 MM; LARGURA DE 200 MM; CARGADE RUPTURA DE 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74601002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57803 | 0 | 22095063 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 200 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 2 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | 74601019 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51588 | 0 | 22095064 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 350 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 350 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 70 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 3 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 3 e DIS-ETE-153. |  | 74601015 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425350 | 26005098 | ENGATE ELO BOLA 12000DAN | ELO BOLA. TIPO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ABERTURA MENOR DO ELO: 25,0 MM. ABERTURA MAIOR DO ELO : 60,0 MM. ESPESSURA: 16,0 MM. COMPRIMENTO UTIL: 105MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. REQUISITOS ADICIONAIS: BOLA TAMANHO 16. NORMAS:DTN 048. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 048 e DIS-ETE-153 |  | 74101001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52858 | 0 | 22095044 | ELO BOLA ACO CARB 26,0X 65,0X 269,0MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 A 26 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 7108; COMPRIMENTO UTIL 260 A 280 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.31/1, ITEM 1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.31/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74658018 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52827 | 0 | 22095047 | ELO DIAMETRO 16 MM 120 KN COMP. 50 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.09/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.09/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74064001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51617 | 0 | 22095046 | ELO BOLA DIAM. 16 MM 120 KN COMP. 105 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.10/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74101001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57810 | 0 | 22095049 | ELO OLHAL DIAM 18 MM 120 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.11/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74061001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52830 | 0 | 22095048 | ELO OLHAL 90° DIAM 18MM 120KN COMP 104MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.12/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.12/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74061001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425270 | 26005096 | ENGATE CONCHA OLHAL 8000DAN | ENGATE CONCHA-OLHAL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. ACESSORIO: CUPILHA EM LATAO OU ACO INOXIDAVEL. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:DTN 044. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 044 e DIS-ETE-153. |  | 73326001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 73308001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3423010 | 26005102 | GANCHO SUSP BOLA 12000DAN | GANCHO DE SUSPENSAO-BOLA, EM ACO CARBONO ABNT FORJADO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL 90MM, GANCHO ABERTURA 25MM E ESPESSURA DA SECAO 22MM, DIMENSOES DO PINO BOLA DE ACORDO COM A NBR 7108, TAMANHO NOMINAL 16, CARGA DE RUPTURA 12000DAN. NORMAS: DTN 049 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 049 e DIS-ETE-153 |  | 74146001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | 73308001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3423050 | 26005104 | GANCHO-BOLA ACO FORJ GV RUPT | GANCHO-BOLA; MATERIAL: ACO FORJADO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; ABERTURA DO GANCHO: 25 MM; CARGA DE RUPTURA (MINI MA): 50 KN. NORMAS:DTN 050.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 050 e DIS-ETE-153 |  | 74146001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57817 | 0 | 21095210 | GARFO BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; MED IDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | 74131003 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52824 | 0 | 21095211 | GARFO BOLA 5/8 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; ME DIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | 74131002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50061 | 0 | 21095214 | GARFO GARFO FOFO 112,0MM | GARFO GARFO; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA DOS GARFOS 15,0/30,0 MM; DIAMETRO DO PINO 14,0 MM; PINO/CONTRAPINO; COMPRIMENTO UTIL 112 ,0 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS 45,0/55,0 MM; CARGA DE RUPTURA 1000 DAN; PARA CABO PRE-REUNIDO NEUTRO, SECCAO NOMINAL 95,0 A120,0MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 56. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.56 e DIS-ETE-153 |  | 73946001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50058 | 0 | 21095219 | GARFO OLHAL 90GR FOFO 12,0X 112,0MM | GARFO OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA DO GARFO 30,0 MM; PINO E CONTRAPINO; DIAMETRO DO OLHAL 16,0 MM; ESPESSURA 12,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 112,0 MM; COMPRIMENTO DO GARFO 55,0 MM; CARGA DE RUPTURA 1000 DAN; PINO 14,0 MM, PARA CABO PRE-REUNIDO NEUTRO, SECCAO NOMINAL 95,0 A120,0MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 53. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 53 e DIS-ETE-153 |  | 73941001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57819 | 0 | 21095215 | GARFO OLHAL 3/4 POL 120 KN COMP 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MME LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | 74134002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52847 | 0 | 21095216 | GARFO OLHAL 5/8 POL 120 KN Comp 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | 74134001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425405 | 26005099 | ENGATE GARFO BOLA 12000DAN | GARFO-BOLA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. BOLA: TAMANHO 16(NBR7108). ABERTURA DO GARFO : 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: M16 X 2. ACESSORIOS: COM PORCA E CUPILHA. COMPRIMENTO UTIL:75MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 045. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 045 e DIS-ETE-153 |  | 74131002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425425 | 22095068 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 MM. ESPESSURA DO OLHAL- 16MM. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 046. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 046 e DIS-ETE-153 |  | 74635351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. |  | 73206001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 12000DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 120000DAN. NORMAS: DTN 21. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 E DIS-ETE-153. |  | 74239053 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3420010 | 21095227 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVADA: M16 X 2. ACESSORIO: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA CARGA DE RUPTURA: 12000 DAN. NORMAS:DTN 037. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 037 e DIS-ETE-153. |  | 74263203 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52846 | 0 | 21095226 | MANILHA 90GR 5/8 120KN COMP 68MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | 74239054 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57820 | 0 | 21095225 | MANILHA 90GR 3/4 160KN COMP 85MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 160 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | 74239501 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 54448 | 0 | 21095233 | MANILHA FERRADURA 5/8 120KN COMP 74MM | MANILHA; FERRADURA; ACO CARBONO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 5/8 POL OU M16; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 72 A 74MM; RAIO 20MM; LARGURA DE 22MM. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  | 74263203 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52849 | 0 | 21095232 | MANILHA FERRADURA 3/4 160KN COMP 70MM | MANILHA; FERRADURA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; LARGURA DE 22MM; CAPACIDADE 160KN; COMPRIMENTO DE 70 A 83 MM; RAIO INTERNO DE 18,5 A 20MM; PARAFUSO COM DIAMETRO DE 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51610 | 0 | 21095231 | MANILHA FERR FOFO NOD 14,0MM 2500DAN | MANILHA; FERRADURA; PINO CONTRAPINADO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 14,0 MM; CAPACIDADE 2500 DAN; P/ CABO PRE-REUNIDO 95-120MM2; ABERTURA 15,0 MM; RAIO 12,5 MM; COMPRIMENTO 55,0 MM. NORMAS: ND.06.03.12/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.12/1 e DIS-ETE-153 |  | 73951001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51556 | 0 | 21095230 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | 74231203 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57816 | 0 | 21095229 | MANILHA CURVA/RETA 3/4 240KN COMP 90MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 240KN; DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20; COMPRIMENTO 90MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | 74243405 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57821 | 0 | 22070002 | OLHAL BOLA 18MM 120KN COMP 60MM | OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO 60MM. NORMAS:ND.66.04.25/1 , ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.25/1 , ITEM 1 E DIS-ETE-153. |  | 74041001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3486020 | 22070003 | OLHAL PARAF 8000DAN | OLHAL PARAFUSO, MATERIAL: ACO FORJADO, PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL: 74± 3 MM. LARGURA INTERNA DO OLHAL: 35+/-2 MM. DIMENSOES DO FURO: 30X21MM, CARGA RUPTURA - 8000 DAN. NORMAS:DTN 023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 023 E DIS-ETE-153. |  | 74037001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | 73145005 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51568 | 0 | 21095235 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 |  | 73536401 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 53511 | 0 | 21095237 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 18MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | 74675001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57849 | 0 | 21095238 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 21MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | 74675002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57829 | 0 | 21095243 | PROLONGADOR ELO ELO 90GR 16MM 240KN | PROLONGADOR ELO ELO 90GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 20MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 60 A 70MM; LARGURA DO ELO DE 25 A 27MM. NORMAS:ND.66.04.30. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.30 e DIS-ETE-153 |  | 74661001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57828 | 0 | 21095244 | PROLONGADOR ELO ELO 16MM 120KN | PROLONGADOR ELO ELO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 16MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 50 A 60 MM; LARGURA DO ELO DE 22 A 25MM. NORMAS:ND.66.04.29. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.29 e DIS-ETE-153 |  | 74659001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51569 | 0 | 21095247 | PROLONGADOR GARFO GARFO 90GR 5/8 120KN | PROLONGADOR GARFO GARFO; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA DO GARFO 5/8 POLEGADAS; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; CAPACIDADE 120KN; COMRIMENTO 200M M; COMPRIMENTO DO GARFO 40MM; LARGURA DO GARFO 22MM. NORMAS:ND.66.04.39. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.39 e DIS-ETE-153 |  | 74645351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424030 | 21095066 | PROLONG GARFO OLHAL 200MM 12000DAN | PROLONGADOR GARFO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR . REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO UTIL : 200MM . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO : 40MM. ABERTURA: 22MM. ENGATE: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X2,0 COM PORCA E CUPILHA. DIAMETRO DO OLHAL: 18MM. ESPESSURA DO OLHAL: 16MM. CARGA DE RUPTURA:12000 DAN. NORMAS:DTN 056. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 056 e DIS-ETE-153. |  | 74635801 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424001 | 21095248 | PROLONGADOR GARFO-BOLA 200MM 1200DAN | PROLONGADOR GARFO-OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL: 200MM. CARACTERISTICA DA BOLA: . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. ABERTURA DO GARFO:22MM. CARACT. DO PARAFUSO: M16X2, CABECA SEXTAVADA,COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 057. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 057 e DIS-ETE-153. |  | 74633351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57823 | 0 | 21095250 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 18MM 120KN 370MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 370MM. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | 74668011 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57824 | 0 | 21095251 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 21MM 120KN 295MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 295MM;. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | 74668011 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51611 | 0 | 21095255 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL FOFO 300,0MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 12,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 300,0 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; ASTM A153, SECCAO NOMINAL 95 A120 MM2PARA ANCORAGEM DE CABOS, PRE-REUNIDOS NEUTRO. NORMAS: :ND.06.03.16/1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.16/1 e DIS-ETE-153 |  | 73921001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424060 | 0 | PROLONG GARFO GARFO 200MM 120kN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL- 200MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO-40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO - M16. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000 DAN. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 e DIS-ETE-153. |  | 74631351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57793 | 0 | 21095289 | TENSOR ELO ELO 475MM - 675MM 120KN | TENSOR ELO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 675MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM NORMAS: ND.66.04.45/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.45/1 e DIS-ETE-153. |  | 74615181 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57792 | 0 | 21095291 | TENSOR GARFO ELO 5/8 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; COM BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COM MEDIDAS INTERNAS DO ELO DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; COM MEDIDAS INTERNAS DO GARFO DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16.NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | 74613182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57768 | 0 | 21095290 | TENSOR GARFO 3/4; 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DO COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | 74613183 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57801 | 0 | 21095293 | TENSOR GARFO GARFO 5/8; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | 74611182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57804 | 0 | 21095292 | TENSOR GARFO GARFO 3/4; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE ; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | 74611184 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424040 | 21095294 | TENSOR GARFO-GARFO 8000DAN | TENSOR GARFO-GARFO. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL:650MM(MAXIMO) : 450MM(MINIMO). ABERTURA DO GARFO: 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:NORMAS: DTN 009. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 009 e DIS-ETE-153. |  | 74611182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57808 | 0 | 21095297 | TENSOR OLHAL GARFO 18MM 450-650MM 120kN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | 74612334 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57811 | 0 | 21095298 | TENSOR OLHAL GARFO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM AS MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | 74612337 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57813 | 0 | 21095299 | TENSOR OLHAL OLHAL 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | 74616181 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57814 | 0 | 21095300 | TENSOR OLHAL OLHAL 21MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARAINDO DE 450 MM A 650 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | 74616182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52820 | 0 | 21095285 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57231 | 0 | 22045021 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57233 | 0 | 22045020 | SUPORTE FIX PLACA "GANCHO" ESTRUT META | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57923 | 0 | 21095241 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 200/400 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 200/400 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 METRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 203 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57849 | 0 | 21095238 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 21MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57829 | 0 | 21095243 | PROLONGADOR ELO ELO 90GR 16MM 240KN | PROLONGADOR ELO ELO 90GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 20MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 60 A 70MM; LARGURA DO ELO DE 25 A 27MM. NORMAS:ND.66.04.30. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.30 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57828 | 0 | 21095244 | PROLONGADOR ELO ELO 16MM 120KN | PROLONGADOR ELO ELO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 16MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 50 A 60 MM; LARGURA DO ELO DE 22 A 25MM. NORMAS:ND.66.04.29. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.29 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58275 | 0 | 26005091 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 25 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 25KG; PARTES INTEGRANTES: 1 CONTRAPESO PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO COM 25KG, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM A | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58421 | 0 | 26005092 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 50 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 50KG; PARTES INTEGRANTES: 1 CONTRAPESO PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO COM 50KG, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM A | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51569 | 0 | 21095247 | PROLONGADOR GARFO GARFO 90GR 5/8 120KN | PROLONGADOR GARFO GARFO; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA DO GARFO 5/8 POLEGADAS; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; CAPACIDADE 120KN; COMRIMENTO 200M M; COMPRIMENTO DO GARFO 40MM; LARGURA DO GARFO 22MM. NORMAS:ND.66.04.39. GALVANIZACAO CO | ND.66.04.39 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424030 | 21095066 | PROLONG GARFO OLHAL 200MM 12000DAN | PROLONGADOR GARFO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR . REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO UTIL : 200MM . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO : 40MM. ABERTURA: 22MM. ENGATE: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X2,0 COM | DTN 056 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424001 | 21095248 | PROLONGADOR GARFO-BOLA 200MM 1200DAN | PROLONGADOR GARFO-OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL: 200MM. CARACTERISTICA DA BOLA: . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. ABERTURA DO GARFO:22MM. CARACT. | DTN 057 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57823 | 0 | 21095250 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 18MM 120KN 370MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 370MM. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57824 | 0 | 21095251 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 21MM 120KN 295MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 295MM;. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53113 | 0 | 21095025 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 70 X 139 X 45 MM;FORNECIDO COM UM PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 X 75 MM E ARRUELA DE PRESSAO DE 27MM COM FURO DIAMETRO 18 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE 15 E 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58286 | 0 | 21095268 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480590 | 54050070 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4824 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480455 | 54050065 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4054 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3119 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53510 | 0 | 22070023 | PARAFUSO OLHAL 3/4X300MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DA HASTE: 300 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA: 100 A 200 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57715 | 0 | 22070024 | PARAFUSO OLHAL 3/4X400MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57716 | 0 | 22070025 | PARAFUSO OLHAL 3/4X500MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4038 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484102 | 22070012 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4039 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4178 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3419048 | 0 | SUB-BASE ISOLADOR PEDEST SB-B | SUB-BASE. TIPO- SB-B. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 89MM. ACESSO PARAFUSOS M16X32MM. DESENHO: NBR 6882 (FIGURA B.3). CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | FE-0361 (R3) | Ferragens | CST SANTA TEREZINHA | 01.333.544/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411056 | 22095056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | 3411056 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | 3411408 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411444 | 92020026 | ESCADA PARA POSTES LT 1700MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440.ACABAMENTO:GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COMPRIMENTO: 1700 MM. APLICACAO: POSTE DT E CIRCULAR. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 05 E 06,TABELA A.07. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 FIGURAS 05 E 06,TABELA A.07 E DIS-ETE-153. | 3411444 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411773 | 92020023 | ESCADA PARA POSTES LT 1000MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE. COMPRIMENTO: 1000 MM. APLICACAO:POSTE DUPLO T. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.05. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 FIGURAS 01 E 02,TABELA A.05 E DIS-ETE-153. | 3411773 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3411774 | 92020025 | ESCADA PARA POSTES LT 1500MM | ESCADA METALICA PARA POSTES DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO. MATERIAL: CHAPAS EM AÇO ASTM A-36 E TUBOS CONFORME NORMA DIN 2440. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE. COMPRIMENTO: 1500 MM. APLICACAO:POSTE DUPLO T. NORMAS:DIS-ETE-040 FIGURAS 03 E 04,TABELA A.06. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-040 FIGURAS 03 E 04,TABELA A.06 E DIS-ETE-153. | 3411774 | N/A | Ferragens | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | 35.439.348/0001-64 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_34268 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3798 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3797 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480590 | 54050070 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4824 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 4464 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3467 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:M DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARG RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 5058 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 400741 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481044 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL. ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481046 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 4880 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481058 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 10X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 4881 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 52847 | 0 | 21095216 | GARFO OLHAL 5/8 POL 120 KN Comp 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52849 | 0 | 21095232 | MANILHA FERRADURA 3/4 160KN COMP 70MM | MANILHA; FERRADURA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; LARGURA DE 22MM; CAPACIDADE 160KN; COMPRIMENTO DE 70 A 83 MM; RAIO INTERNO DE 18,5 A 20MM; PARAFUSO COM DIAMETRO DE 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO C | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52858 | 0 | 22095044 | ELO BOLA ACO CARB 26,0X 65,0X 269,0MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 A 26 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 7108; COMPRIMENTO UTIL 260 A 280 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.31/1, ITEM 1 . GALV | ND.66.04.31/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 53491 | 3420027 | 21095228 | MANILHA CURVA SAE1010 16,0MM 5000DAN #F1207-03 | MANILHA; CURVA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO SAE 1010/1045; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 5000 DAN; MANILHA TORCIDA 90, ALTERNATIVA DE MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEAVEL OU NODULAR, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSOES 68 X 22 MM. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 53510 | 0 | 22070023 | PARAFUSO OLHAL 3/4X300MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DA HASTE: 300 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA: 100 A 200 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CON | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 53511 | 0 | 21095237 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 18MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 54448 | 0 | 21095233 | MANILHA FERRADURA 5/8 120KN COMP 74MM | MANILHA; FERRADURA; ACO CARBONO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 5/8 POL OU M16; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 72 A 74MM; RAIO 20MM; LARGURA DE 22MM. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57706 | 0 | 22095051 | MANCAL OSCILANTE 18MM 120KN COMP 230MM | MANCAL OSCILANTE; ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 3/4 POLEGADA; DIAMETRO FURACAO MANCAL DE 18 A 22 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO TOTAL DE 230MM. NORMAS: ND.66.04.21/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.21/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57711 | 0 | 22070028 | PARAFUSO OLHAL 5/8X200MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 200MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57712 | 0 | 22070029 | PARAFUSO OLHAL 5/8X300MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 300MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3441020 | 22080011 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-44,45MM,ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3454000 | 44015032 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3454001 | 44015031 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3454220 | 21095234 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 2800MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58353 | 0 | 22045018 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 3 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58354 | 0 | 22045019 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 260 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58654 | 3419273 | 21095262 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 59096 | 0 | 22045022 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 59121 | 3211076 | 26005100 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51571 | 0 | 21095254 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL ACO FORJADO; GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; COMPRIMENTO 300MM; CAPACIDADE 120KN. NORMAS:ND.66.04.28/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.28/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424060 | 0 | PROLONG GARFO GARFO 200MM 120kN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL- 200MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO-40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO - M16. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. | DTN 059 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52821 | 0 | 21095213 | GARFO GARFO 90G 5/8POL 120KN COMP 120MM | GARFO GARFO 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 120 MM. MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMA | ND.66.04.20/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 53510 | 0 | 22070023 | PARAFUSO OLHAL 3/4X300MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DA HASTE: 300 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA: 100 A 200 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CON | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424100 | 22095067 | DUPLICADOR ACO FORJ RUP 16000DAN | DUPLICADOR, CHAPA DE ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; ESPESSURA 16 MM ; DISTANCIA ENTRE OS FUROS DA BASE 200 MM; TENSAO DE RUPTURA 16000 DAN. NORMAS: DTN 015.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 015 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52858 | 0 | 22095044 | ELO BOLA ACO CARB 26,0X 65,0X 269,0MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 A 26 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 7108; COMPRIMENTO UTIL 260 A 280 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.31/1, ITEM 1 . GALV | ND.66.04.31/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57715 | 0 | 22070024 | PARAFUSO OLHAL 3/4X400MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57716 | 0 | 22070025 | PARAFUSO OLHAL 3/4X500MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 53491 | 3420027 | 21095228 | MANILHA CURVA SAE1010 16,0MM 5000DAN #F1207-03 | MANILHA; CURVA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO SAE 1010/1045; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 5000 DAN; MANILHA TORCIDA 90, ALTERNATIVA DE MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEAVEL OU NODULAR, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSOES 68 X 22 MM. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 12000DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RU | DTN 021 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52846 | 0 | 21095226 | MANILHA 90GR 5/8 120KN COMP 68MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57781 | 0 | 21095197 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57778 | 0 | 21095201 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3429040 | 22065002 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3429050 | 22065003 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3429030 | 22065001 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51566 | 0 | 21095198 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52845 | 0 | 21095199 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57777 | 0 | 21095200 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57788 | 0 | 21095208 | CONCHA ELO 90º 120 KN 92 MM | CONCHA ELO 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO E LO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS:ND.66.04.05/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.05/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52822 | 0 | 21095202 | CONCHA ELO 120 KN 92 MM | CONCHA ELO; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS: ND.66.04.04/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.04/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52828 | 0 | 21095218 | GARFO OLHAL 90G 5/8 POL 120 KN COMP 90MM | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 90 A 100 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETR | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57789 | 0 | 21095203 | CONCHA GARFO 3/4" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52825 | 0 | 21095204 | CONCHA GARFO 5/8" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 5/8"; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57787 | 0 | 21095209 | CONCHA OLHAL 90º 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.03/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.03/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 50050 | 0 | 21095206 | CONCHA OLHAL 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57784 | 0 | 21095207 | CONCHA OLHAL 21 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 21 A 22,8 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57791 | 0 | 21095205 | CONCHA GARFO Y 3/4" 120 KN 70 MM | CONCHA GARFO Y; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 70 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.07/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.07/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57806 | 0 | 21095296 | TENSOR OLHAL ELO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670MM ; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GAL | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57809 | 0 | 22095045 | ELO BOLA DIAM 16 MM 120 KN COMP 175 MM | ELO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DE 16 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 175 A 210 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO DE 48 A 60 MM E LARGURA DE 22 MM; NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFO | ND.66.04.10/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57812 | 0 | 22095050 | ELO OLHAL DIAM 21 MM 150 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 7108; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN;. FURO DO OLHAL: 21 A 23 MM. PROLONGADOR ELO-BOLA | ND.66.04.11/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51589 | 0 | 22095065 | DUPLICADOR 21 MM 160 KN LARGURA 330 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 X 21 MM E 2 X 18 MM; LARGURA DE 330 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COPRIMENTO DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 4 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 4 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57802 | 0 | 22095066 | DUPLICADOR 22 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 x 22 MM E 2 x 18 MM; LARGURA DE 200 MM; CARGADE RUPTURA DE 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57803 | 0 | 22095063 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 200 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 2 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51588 | 0 | 22095064 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 350 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 350 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 70 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 3 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 3 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52827 | 0 | 22095047 | ELO DIAMETRO 16 MM 120 KN COMP. 50 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.09/1, ITE | ND.66.04.09/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51617 | 0 | 22095046 | ELO BOLA DIAM. 16 MM 120 KN COMP. 105 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.10/1, ITE | ND.66.04.10/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57810 | 0 | 22095049 | ELO OLHAL DIAM 18 MM 120 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITE | ND.66.04.11/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52830 | 0 | 22095048 | ELO OLHAL 90° DIAM 18MM 120KN COMP 104MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.12/1, ITE | ND.66.04.12/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57818 | 0 | 21095220 | GARFO Y BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 80 MM | GARFO Y BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 75 A 80 MM; M EDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 A 45 MM E ANGULO DE 45 GRAUS. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: | ND.66.04.14/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425200 | 26005094 | ENGATE CONCHA ELO 12000 DAN | CONCHA-ELO. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL- 92MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR7108/81 TAMANHO 16. ABERTURA MENOR DO ELO- 22MM. ABERTURA MAIOR DO ELO - 50MM. DIAMETR | DTN 042 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425235 | 26005095 | ENGATE CONCHA GARFO 12000 DAN | CONCHA-GARFO. MATERIAL-ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL-64 A 65 MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR 7108/81 TAMANHO 16. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO - 22MM. DI | DTN 043 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425265 | 26005097 | ENGATE CONCHA OLHAL 12000 DAN | CONCHA-OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL - 60MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA-NBR7108/81 TAMANHO 16. DIAMETRO DO OLHAL- 18MM. ESPESSURA DO OLHAL - 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. | DTN 047 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425350 | 26005098 | ENGATE ELO BOLA 12000DAN | ELO BOLA. TIPO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ABERTURA MENOR DO ELO: 25,0 MM. ABERTURA MAIOR DO ELO : 60,0 MM. ESPESSURA: 16,0 MM. COMPRIMENTO UTIL: 105MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. REQUISITOS ADICIONAIS: BOLA | DTN 048 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425270 | 26005096 | ENGATE CONCHA OLHAL 8000DAN | ENGATE CONCHA-OLHAL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. ACESSORIO: CUPILHA EM LATAO OU ACO INOXIDAVEL. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:DTN 044. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 044 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425405 | 26005099 | ENGATE GARFO BOLA 12000DAN | GARFO-BOLA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. BOLA: TAMANHO 16(NBR7108). ABERTURA DO GARFO : 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: M16 X 2. ACESSORIOS: COM PORCA E CUPILHA. COMPRIMENTO UTIL:75MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. CARGA DE | DTN 045 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425425 | 22095068 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 | DTN 046 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423010 | 26005102 | GANCHO SUSP BOLA 12000DAN | GANCHO DE SUSPENSAO-BOLA, EM ACO CARBONO ABNT FORJADO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL 90MM, GANCHO ABERTURA 25MM E ESPESSURA DA SECAO 22MM, DIMENSOES DO PINO BOLA DE ACORDO COM A NBR 7108, TAMANHO NOMINAL 16, CARGA DE RUPTURA 120 | DTN 049 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVA | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423050 | 26005104 | GANCHO-BOLA ACO FORJ GV RUPT | GANCHO-BOLA; MATERIAL: ACO FORJADO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; ABERTURA DO GANCHO: 25 MM; CARGA DE RUPTURA (MINI MA): 50 KN. NORMAS:DTN 050.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 050 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57817 | 0 | 21095210 | GARFO BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; MED IDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.13/1. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52824 | 0 | 21095211 | GARFO BOLA 5/8 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; ME DIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.13/1. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57825 | 0 | 21095252 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 18MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57826 | 0 | 21095253 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 21MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57827 | 0 | 21095301 | GARFO OLHAL 90G 3/4 POL 160 KN COMP 130 | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 21 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COMPRIMENTO DE 130 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO 45 MM E LARGURA 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57836 | 0 | 21095222 | GARFO Y OLHAL 5/8 POL 120 KN COMP 95 MM | GARFO Y OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 5 | ND.66.04.17/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57819 | 0 | 21095215 | GARFO OLHAL 3/4 POL 120 KN COMP 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MME LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52847 | 0 | 21095216 | GARFO OLHAL 5/8 POL 120 KN Comp 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57837 | 0 | 21095221 | GARFO Y OLHAL 3/4" 120kN COMP 95 MM | GARFO Y OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 3 | ND.66.04.17/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57838 | 0 | 21095223 | GARFO Y OLHAL 90G 3/4POL 120KN COMP 95MM | GARFO Y OLHAL; 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO P | ND.66.04.18/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57839 | 0 | 21095212 | GARFO GARFO 5/8 POL 120 KN COMP 120 MM | GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 120 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.0 | ND.66.04.19/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57841 | 0 | 21095245 | PROLONGADOR ELO OLHAL 24MM 240KN | PROLONGADOR ELO OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 24MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 1300MM; COMPRIMENTO DO ELO 70MM; LARGURA DO ELO 27MM. NORMAS:ND.66.04.32. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.32 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57842 | 0 | 21095246 | PROLONGADOR ELO OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR ELO OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 1442MM; COMP RIMENTO DO ELO 55MM; LARGURA DO ELO 22MM. NORMAS:ND.66.04.33. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.33 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57706 | 0 | 22095051 | MANCAL OSCILANTE 18MM 120KN COMP 230MM | MANCAL OSCILANTE; ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 3/4 POLEGADA; DIAMETRO FURACAO MANCAL DE 18 A 22 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO TOTAL DE 230MM. NORMAS: ND.66.04.21/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.21/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57807 | 0 | 22095052 | MANCAL OSCILANTE 21MM 120KN COMP 230MM | MANCAL OSCILANTE; ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 3/4 POLEGADA; DIAMETRO FURACAO MANCAL DE 21MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO TOTAL DE 230MM. NORMAS: ND.66.04.21/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.21/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3420010 | 21095227 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVAD | DTN 037 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57820 | 0 | 21095225 | MANILHA 90GR 3/4 160KN COMP 85MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 160 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 54448 | 0 | 21095233 | MANILHA FERRADURA 5/8 120KN COMP 74MM | MANILHA; FERRADURA; ACO CARBONO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 5/8 POL OU M16; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 72 A 74MM; RAIO 20MM; LARGURA DE 22MM. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52849 | 0 | 21095232 | MANILHA FERRADURA 3/4 160KN COMP 70MM | MANILHA; FERRADURA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; LARGURA DE 22MM; CAPACIDADE 160KN; COMPRIMENTO DE 70 A 83 MM; RAIO INTERNO DE 18,5 A 20MM; PARAFUSO COM DIAMETRO DE 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO C | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51556 | 0 | 21095230 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23 | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57816 | 0 | 21095229 | MANILHA CURVA/RETA 3/4 240KN COMP 90MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 240KN; DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20; COMPRIMENTO 90MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57821 | 0 | 22070002 | OLHAL BOLA 18MM 120KN COMP 60MM | OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO 60MM. NORMAS:ND.66.04.25/1 , ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.25/1 , ITEM 1 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3486020 | 22070003 | OLHAL PARAF 8000DAN | OLHAL PARAFUSO, MATERIAL: ACO FORJADO, PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL: 74± 3 MM. LARGURA INTERNA DO OLHAL: 35+/-2 MM. DIMENSOES DO FURO: 30X21MM, CARGA RUPTURA - 8000 DAN. NORMAS:DTN 023. GALVANIZACAO CONFORME D | DTN 023 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57717 | 0 | 22070026 | PARAFUSO OLHAL 3/4X600MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57718 | 0 | 22070027 | PARAFUSO OLHAL 3/4X700MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57711 | 0 | 22070028 | PARAFUSO OLHAL 5/8X200MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 200MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57712 | 0 | 22070029 | PARAFUSO OLHAL 5/8X300MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 300MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57713 | 0 | 22070031 | PARAFUSO OLHAL 5/8X500MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57714 | 0 | 22070035 | PARAFUSO OLHAL 5/8X600MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51629 | 0 | 22070032 | PARAFUSO OLHAL 5/8X700MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57783 | 0 | 22070033 | PORCA OLHAL 3/4 DE POLEGADA 120KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; COM DIAMETRO DA ROSCA DE 3/4 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57780 | 0 | 22070034 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51568 | 0 | 21095235 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 53511 | 0 | 21095237 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 18MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58422 | 0 | 26005093 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 75 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 100KG; PARTES INTEGRANTES: 2 CONTRAPESOS PRODUZIDOS EM ACO CARBONO FORJADOS E GALVANIZADOS A FOGO COM 50KG E 25KG CADA, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM AÇO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58423 | 0 | 26005090 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 100 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 100KG; PARTES INTEGRANTES: 2 CONTRAPESOS PRODUZIDOS EM ACO CARBONO FORJADOS E GALVANIZADOS A FOGO COM 50KG CADA, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZI | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424000 | 21095249 | PROLONGADOR GARFO-GARFO 8000DAN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. CORPO EM ACO FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR; PINO EM ACO LAMINADO, DIAMETRO: 16MM; CUPILHA EM ACO INOXIDAVEL OU LATAO; COMPRIMENTO TOTAL 200MM;ABERTURA DO GARFO: 22MM; CARGA DE RUPTURA 8000DAN.. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO C | DTN 058 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423070 | 21095224 | GARFO-OLHAL 90 GRAUS ACO FORJ 100MM FURO | GARFO-OLHAL, 90 GRAUS; APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO; MATERIAL:ACO FORJADO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 90 A 100 MM; DIAMETRO DO FURO: 18 MM; CARGA DE RUPTURA: 120 KN; ESPESSURA: 16 A 19 MM. CARACTERISTICAS ADICIONA | DTN 017 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57805 | 0 | 21095295 | TENSOR OLHAL ELO 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE. DIAMENTRO DO OLHAL DE 18mm; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670M M; CARGA DE RUPTURA: 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALV | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57793 | 0 | 21095289 | TENSOR ELO ELO 475MM - 675MM 120KN | TENSOR ELO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 675MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM NORMAS: ND.66.04.45/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.45/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57792 | 0 | 21095291 | TENSOR GARFO ELO 5/8 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; COM BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COM MEDIDAS INTERNAS DO ELO DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; COM MEDIDAS | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57768 | 0 | 21095290 | TENSOR GARFO 3/4; 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; GARFO COM MEDIDAS IN | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57801 | 0 | 21095293 | TENSOR GARFO GARFO 5/8; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARA | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57804 | 0 | 21095292 | TENSOR GARFO GARFO 3/4; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE ; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAME | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424040 | 21095294 | TENSOR GARFO-GARFO 8000DAN | TENSOR GARFO-GARFO. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL:650MM(MAXIMO) : 450MM(MINIMO). ABERTURA DO GARFO: 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA. CARGA DE RUP | DTN 009 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57808 | 0 | 21095297 | TENSOR OLHAL GARFO 18MM 450-650MM 120kN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40M | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57811 | 0 | 21095298 | TENSOR OLHAL GARFO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM AS MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57813 | 0 | 21095299 | TENSOR OLHAL OLHAL 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS- | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57814 | 0 | 21095300 | TENSOR OLHAL OLHAL 21MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARAINDO DE 450 MM A 650 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3454000 | 44015032 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | DTN 004 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3454001 | 44015031 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | DTN 004 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3413015 | 22095055 | BANDEJA CABO 500MM | BANDEJA DE ACO PARA CABOS. COMPRIMENTO-500 MM. LARGURA- 50,8MM. EM PERFIL T. PADRAO AMERICANO (2 X 1 3/4). ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 6323; 7397 A 7400. DESENHO: BX-A2-6061. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. |  | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3429120 | 22080013 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: DTN 011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 011 e DIS-ETE-153. |  | DTN 011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  | DTN 018 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  | DTN 019 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLAD DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 4 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 51770 | 3470008 | 25030019 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 13,0 MM; OMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: ND.01.42.02/1. | ND.01.42.02/1. |  | DP-2925/06 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 56146 | 0 | 25030009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 + DESCRIÇÃO COMPLETA |  | DP-1092/08 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE ATERRAMENTO . TIPO : CIRCULAR. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: COBRE ELETROLITICO. ESPESSURA MINIMA DA CAMADA: 0,254MM . EXTREMIDADE : CHANFRADA SEM ROSCA . DIMENSAO DA SECAO:3/4"(19,05MM). COMPRIMENTO: 3048MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DP-1530/16 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17 ,5MM, COMPRIMENTO 3048MM, ROSQUEADA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM UMA LUVA PARA EMENDA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DP-6650/01 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | 915 | DES 933 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 320 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 110 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 121 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 160 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 97 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 98 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 99 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 100 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 101 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 102 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 103 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 163 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 573 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 277 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 106 | DES 106 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 107 | DES 106 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 108 | DES 106 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 20 | DES 19 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 72 | DES 71 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1373 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1313 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1324 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1315 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1316 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1325 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1318 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1359 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5791 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1553 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5021 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1555 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5019 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1028 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 1492 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 780 | DES 562 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 486 | DES 922 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 1310 | DES 922 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 51 | DES 24 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 | 73 | DES 73 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. | 2 | DES 69 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 83 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 85 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 87 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 913 | DES 932 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 1362 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 6 | DES 6 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 5 | DES 5 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 53 | DES 52 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 972 | DES 348 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 5032 | DES 348 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1476 | ABRADEE-18.26 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1477 | ABRADEE-18.26 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 1819 | DES 1500 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 1820 | DES 1500 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. | 2686 | DES 1215 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1776 | DES 1215 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 88 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 1195 | DES 47 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 1364 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 788 | DES 978 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 913 | DES 931 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59832 | 3485166 | 54095010 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE:28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE : 56,5 MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAÇÃO DE ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS:NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 786 | DES 978 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59833 | 3485170 | 54095013 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10 e DIS-ETE-153. | 792 | DES 938 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59834 | 3428220 | 22040011 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM . ELEMENTO DE FIXACAO : PORCA E ARRUELA QUADRADAS. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 100 REV.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-100, REV.04 e DIS-ETE-153. | 149 | DES 1214 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  | 996 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 58 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. | 73 | DES 73 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 783 | DES 563 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 67 | DES 947 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 79 |  | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 447 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 780 | DES 562 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 84 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 86 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. | 913 | DES 932 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3428250 | 22040012 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. ELEMENTO DE FIXACAO- PORCA E ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 101 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-101. REV.01 e DIS-ETE-153. | 152 | DES 1214 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3428265 | 22040003 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 102 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-102 e DIS-ETE-153. | 64 | DES 980 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3428280 | 22040013 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 103 REV.02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-103. REV.02 e DIS-ETE-153. | 66 | DES 980 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 1195 | DES 47 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. | 670 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 110 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 111 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 123 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 125 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 127 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 129 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 131 | EDS 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 132 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 134 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 136 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 137 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 115 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 116 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 107 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 138 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 139 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 101 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 100 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 113 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 119 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 143 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 144 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 473 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 147 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 140 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 142 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 145 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3485168 | 54095011 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 8. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 8 e DIS-ETE-153. | 790 | DES 938 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3485169 | 54095012 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9 e DIS-ETE-153. | 791 | DES 938 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | 71 | DES 71 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 23 | DES 19 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 20 | DES 19 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. S 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-0 16 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PED CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100031 | 3426171 | 22055006 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 E DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 4 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLAD DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-01 6 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55102 | 0 | 22010028 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411059 | 23095006 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411062 | 23095004 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411065 | 23095005 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411098 | 0 | PERFIL I 102X254X4800MM W17-839 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: I. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 254MM. LARGURA DA ABA: 102MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,9MM. COMPRIMENTO: 4800MM. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419042 | 22015021 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419021 | 0 | SUPORTE PROJETOR ACO 210MM W17-389 | SUPORTE P/PROJETOR; TIPO CONFORME DESENHO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DA BASE 210 MM; CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100766 | 3419035 | 21095263 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100767 | 3419033 | 21095264 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100769 | 3419011 | 21095270 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58654 | 3419273 | 21095262 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 59096 | 0 | 22045022 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58227 | 621008 | 22045025 | SUPORTE SENSOR CORRENTE CAP AUT. 15kV | UTILIZAÇÃO EM SENSORES DE CORRENTE SOBRE CRUZETAS EM CONTROLES AUTOMATICO DE CAPACITOR DE 13,8KV. COMPOSICAO: SUPORTE EM ACO SAE 1010/1020 COM EIXO COM ROSCA M16 E FLANGE COM 4 FUROS, 1 PECA;PORCA QUADRADA EM AÇO M16 , 2 PECAS; PARAFUSO EM ACO CABECA SEXTAVADA 1/2 X 1-1/2 ( 13 FIOS ) BICROMATIZADO, 4 PECAS; ARRUELA QUADRADA LISA EM ACO M16, 3 PECAS; ARRUELA LISA EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS; ARRUELA DE PRESSAO EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS. NORMAS:NDIS-ETE-022 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-022 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411056 | 22095056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3412015 | 21095025 | ESTRIBO BRACO L | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA M16, 80MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-01 6 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3416190 | 22010024 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3416200 | 22010025 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100769 | 3419011 | 21095270 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100767 | 3419033 | 21095264 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100766 | 3419035 | 21095263 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419042 | 22015021 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100510 | 3419235 | 21095260 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100511 | 3419236 | 21095261 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419251 | 22045028 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58654 | 3419273 | 21095262 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53491 | 3420027 | 21095228 | MANILHA CURVA SAE1010 16,0MM 5000DAN | MANILHA; CURVA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO SAE 1010/1045; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 5000 DAN; MANILHA TORCIDA 90, ALTERNATIVA DE MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEAVEL OU NODULAR, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSOES 68 X 22 MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429001 | 22065004 | BALANCIM 559MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 559 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429030 | 22065001 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429040 | 22065002 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429050 | 22065003 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3435030 | 25030013 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3441000 | 22080010 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3441020 | 22080011 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-44,45MM,ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3454000 | 44015032 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3454001 | 44015031 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3454220 | 21095234 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51770 | 3470008 | 25030019 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 13,0 MM; OMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: ND.01.42.02/1. | ND.01.42.02/1. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 2800MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480350 | 54050059 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480355 | 54050061 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480360 | 54050063 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480425 | 54050056 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480430 | 54050057 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480435 | 54050058 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480440 | 54050060 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480445 | 54050062 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480450 | 54050064 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480455 | 54050065 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480460 | 54050066 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480465 | 54050067 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480470 | 54050068 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480475 | 54050069 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480590 | 54050070 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484001 | 22070022 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484102 | 22070012 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484110 | 22070020 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484116 | 22070017 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484119 | 22070018 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484121 | 22070019 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59832 | 3485166 | 54095010 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE:28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE : 56,5 MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAÇÃO DE ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS:NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493115 | 44015029 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 52820 | 0 | 21095285 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55102 | 0 | 22010028 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58022 | 0 | 22015004 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51703 | 0 | 22015005 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015006 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDOSDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO NDB (CHAPA DOBRADA). NORMAS: EMD 02.050. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.050 CEB e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015007 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE, CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM NORMAS: EMD 02.051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.051 CEB e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58023 | 0 | 22015024 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58354 | 0 | 22045019 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 260 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57231 | 0 | 22045021 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51614 | 0 | 22065005 | BALANCIM FOFO 250MM 2500DAN | BALANCIM; TIPO PRE REUNIDO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DISTANCIA ENTRE FUROS 250 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECAO NOMINAL 95,0 - 120,0 MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.54. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.54 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57711 | 0 | 22070028 | PARAFUSO OLHAL 5/8X200MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 200MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57712 | 0 | 22070029 | PARAFUSO OLHAL 5/8X300MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 300MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 54609 | 0 | 22070030 | PARAFUSO OLHAL 5/8X400MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57713 | 0 | 22070031 | PARAFUSO OLHAL 5/8X500MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51629 | 0 | 22070032 | PARAFUSO OLHAL 5/8X700MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57714 | 0 | 22070035 | PARAFUSO OLHAL 5/8X600MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58903 | 0 | 22095059 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56146 | 0 | 25030009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58172 | 0 | 44015030 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51730 | 0 | 44015039 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. | 403098 | R-0100 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100786 | 3426173 | 22055007 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | 405559 | R-0106 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 403098 | R-0100 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 403099 | MPC-136 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | 410969 | R-1906 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 403204 | R-0301 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | R-0214 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | R-0214 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400042 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400041 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400059 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400057 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 410796 | R-0504, com Parafuso Maquina M-16X70 mm | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | R-0506 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | R-1879 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | R-1879 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3429200 | 22095054 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | 409388 | R-1862 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 411739 | R-0669 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 404167 | R-0705 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | 407585 | ND.01.28.04 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 58903 | 0 | 22095059 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | 410810 | R-0720 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 404168 | R-0705 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 410850 | MPC-360 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 403646 | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 403644 | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 407808 | Elektro ND.01.24.03/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 408516 | Elektro ND.01.24.03/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 409143 | Elektro ND.01.24.03/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51703 | 0 | 22015005 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. |  | Desenvolvimento | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53113 | 0 | 21095025 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 70 X 139 X 45 MM;FORNECIDO COM UM PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 X 75 MM E ARRUELA DE PRESSAO DE 27MM COM FURO DIAMETRO 18 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE 15 E 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 409117 | R-0515 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3412015 | 21095025 | ESTRIBO BRACO L | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA M16, 80MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) e DIS-ETE-153. | 410723 | R-0660 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51580 | 0 | 26005101 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | 406893 | ND.01.34.01/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 404200 | R-2802 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. | 409818 | R-2802 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 408455 | R-1103 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 404223 | R-1101 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 400136 | ND.01.15.01 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 400507 | ND.01.15.01 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 400134 | ND.01.15.01 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51730 | 0 | 44015039 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. | 408055 | R-0579 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 411119 | R-0801 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 404301 | MPC-340 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 408509 | R-1201 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 404296 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 409146 | R-1201 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 404294 | R-1201 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 404297 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 409147 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | 410889 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | R-2402 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 409118 | R-1405 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 409119 | R-1405 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 402697 | R-1403 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 402698 | R-1403 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 402699 | R-1403 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400378 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400382 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400373 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400375 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400380 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400384 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 402689 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400377 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400383 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402676 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402675 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402700 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 408950 | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 402210 | R-1419 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 402550 | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 407584 | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409373 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409374 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409375 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409376 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409380 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409381 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409382 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409383 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409384 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409385 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409386 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409387 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411062 | 23095004 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411065 | 23095005 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411059 | 23095006 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 | 409121 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. | 411089 | R-1300 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 408167 | R-1307 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 408874 | R-1317 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59834 | 3428220 | 22040011 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM . ELEMENTO DE FIXACAO : PORCA E ARRUELA QUADRADAS. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 100 REV.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-100, REV.04 e DIS-ETE-153. | 404402 | R-1300 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3428250 | 22040012 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. ELEMENTO DE FIXACAO- PORCA E ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 101 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-101. REV.01 e DIS-ETE-153. | 403693 | R-1300 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 404434 | R-2200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | 401707 | R-2200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 | 404475 | R-1500 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. | 404489 | R-1500 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | 404488 | R-1900 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | 409197 | R-1877 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | Desenvolvimento | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 403027 | R-1724 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | 404562 | R-1707 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 411995 | R-1808 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 411996 | R-1808 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | 407713 | R-1749 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | 411906 | R-1888 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | 408915 | R-1849 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 410912 | R-1742 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 411371 | R-1868 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. | 409157 | R-1847 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 406134 | R-1786 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 | 408341 | ND.01.33.14/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 409826 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 404571 | R-1710 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 409825 | R-1710 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 409827 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404563 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404565 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404566 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 411134 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404567 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404568 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419251 | 22045028 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | 411134 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | 409477 | MPC-138 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | 404571 | R-1710 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 407439 | R-1724 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 403205 |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59121 | 3211076 | 26005100 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. |  | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. S 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411059 | 23095006 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411062 | 23095004 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411065 | 23095005 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-0 16 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PED CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  | DTN 021 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 |  | DTN 022 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 |  | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  | DTN 018 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  | DTN 019 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57780 | 0 | 22070034 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58022 | 0 | 22015004 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. |  | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58023 | 0 | 22015024 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. |  | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58172 | 0 | 44015030 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58286 | 0 | 21095268 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58354 | 0 | 22045019 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 260 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58903 | 0 | 22095059 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. |  | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 4 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLAD DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3416190 | 22010024 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3416200 | 22010025 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 |  | DTN 032 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 |  | DTN 033 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100767 | 3419033 | 21095264 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 |  | 3419-01 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100766 | 3419035 | 21095263 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 |  | 3419-02 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 |  | DTN 030 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 |  | DTN 038 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419042 | 22015021 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 |  | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 |  | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100765 | 3419227 | 21095257 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA + NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA + NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. |  | DTN 027 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. |  | DTN 028 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100510 | 3419235 | 21095260 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. |  | DTN 025 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100511 | 3419236 | 21095261 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. |  | DTN 026 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419251 | 22045028 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 |  | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 |  | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. |  | DTN 039 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. |  | DTN 041 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100031 | 3426171 | 22055006 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 E DIS-ETE-153 |  | DTN 051 E DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100786 | 3426173 | 22055007 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3429200 | 22095054 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. |  | DTN 013 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3435030 | 25030013 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100176 | 3438022 | 22095058 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFERIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127 MM COM 4 FUROS DE 18 MM.ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO DT ( SUPERFICIE PLANA ). NORMAS: B1DT. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1DT e DIS-ETE-153. |  | B1DT e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100177 | 3438023 | 22095057 | BASE METALICA CIRCULAR ISOL LINE-POST R | BASE METALICA CIRCULAR. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFERIOR: CIRCULAR, RAIO DE 170MM, COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127MM COM 4 FUROS DE 18 MM. ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO R (SUPERFICIE CIRCULAR). NORMAS: B1CIRCULAR. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. |  | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3441000 | 22080010 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. |  | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3441020 | 22080011 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-44,45MM,ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. |  | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | DIS-ETE-016 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  | DTN 052 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  | DTN 053 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  | DTN 054 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480350 | 54050059 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480355 | 54050061 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480360 | 54050063 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480425 | 54050056 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480430 | 54050057 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480435 | 54050058 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480440 | 54050060 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480445 | 54050062 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480450 | 54050064 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480455 | 54050065 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480460 | 54050066 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480465 | 54050067 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480470 | 54050068 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480475 | 54050069 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10 COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMEN ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORI UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480590 | 54050070 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480923 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X250 | PPARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,5MM. COMPRIMENTO: 250 MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480925 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 220 MM. TIPO DE R METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M20. PASSO: 2,50 MM. COMPRIME 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480926 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA:M DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARG RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:M DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARG RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480934 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X250 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TI ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIM 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484001 | 22070022 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484102 | 22070012 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484110 | 22070020 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484116 | 22070017 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484119 | 22070018 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484121 | 22070019 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493065 | 44015027 | ARRUELA PRES ACO PARAF 8,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-8,00MM.APLICACAO :PARAFUSO M8. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493115 | 44015029 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51580 | 0 | 26005101 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51703 | 0 | 22015005 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 52820 | 0 | 21095285 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. |  | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53113 | 0 | 21095025 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 70 X 139 X 45 MM;FORNECIDO COM UM PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 X 75 MM E ARRUELA DE PRESSAO DE 27MM COM FURO DIAMETRO 18 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE 15 E 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 54609 | 0 | 22070030 | PARAFUSO OLHAL 5/8X400MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55102 | 0 | 22010028 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57231 | 0 | 22045021 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015007 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE, CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM NORMAS: EMD 02.051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.051 CEB e DIS-ETE-153. |  | EMD 02.051 CEB e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015006 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDOSDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO NDB (CHAPA DOBRADA). NORMAS: EMD 02.050. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.050 CEB e DIS-ETE-153. |  | EMD 02.050 CEB e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | 3962 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | 3961 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 400227 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3028 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400861 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3278 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 4362 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3266 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493065 | 44015027 | ARRUELA PRES ACO PARAF 8,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-8,00MM.APLICACAO :PARAFUSO M8. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3272 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3275 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 58172 | 0 | 44015030 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 4079 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3274 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493115 | 44015029 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3276 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3027 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3495047 | 44015038 | ARRUELA REDONDA LATAO LISA PARAF 3/8" | ARRUELA, REDONDA; TIPO: LISA;MATERIAL: LATAO. APLICACAO: PARAFUSOS 3/8". NORMAS: DTN 007. | DTN 007 e DIS-ETE-153. | 3449 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3429030 | 22065001 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 400276 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | 3968 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100783 | 3416514 | 22010020 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | CINTA FIX GARNET 815X100X210MM;APLIC:IMPEDIR ABERT CX DO GARNET POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; MATERIAL:CHAPA ACO CARBONO A36/MR2 50- ESPESSURA 3,0MM; RESIST MECAN: COMPRES 1000KGF/MM²; TRATAM SUPERF: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL PRATA OU GALVANI; ACABAMENTO SUPERF: APLICA DE 8-12 UM- CAMADA COBERTURA 36G/M²; RESIST NEVOA SALI: SUPER A 500HRS/SALT SPRAY; COMPON: PARAF SEGURAN 5/8#-11UNCX5/8#- FABRI EM ACO TRATADO TERMICA COM DUREZA SUPER A 5HRC E TRATADO SUPERFIC GALVANI A FOGO # CAMADA: 100 MI CONFORME NBR 6323-02 PCS; PORCA ESPEC 5/8#-11UNCX20 SEM SAIDA FABRIC ACO1010/1020 TRATADO SUPERFIC GALVANIZADO A FOGO 02PCS. NORMAS: DTN 055. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 055 e DIS-ETE-153 | 3939 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3435030 | 25030013 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 4207 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3882 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3884 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3091 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3774 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3485169 | 54095012 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9 e DIS-ETE-153. | 4831 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 59833 | 3485170 | 54095013 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10 e DIS-ETE-153. | 400229 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3798 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3126 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480475 | 54050069 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4823 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3706 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480425 | 54050056 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4487 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3420 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480430 | 54050057 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4046 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480435 | 54050058 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4047 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3877 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480350 | 54050059 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4048 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3878 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480440 | 54050060 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4049 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3397 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3879 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480355 | 54050061 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4050 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3880 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480445 | 54050062 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4051 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3881 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480360 | 54050063 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4052 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480450 | 54050064 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4053 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480460 | 54050066 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4177 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480465 | 54050067 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4745 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480470 | 54050068 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4746 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3455 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484116 | 22070017 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400736 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484119 | 22070018 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400364 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4040 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4041 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484110 | 22070020 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4455 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4042 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 59832 | 3485166 | 54095010 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE:28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE : 56,5 MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAÇÃO DE ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS:NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 4884 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400847 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400848 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400878 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3454 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400226 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3997 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3705 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3797 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3090 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 4464 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3773 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3467 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3883 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3464 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3045 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 400043 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. | 400859 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 400860 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 3416 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | 3060 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100765 | 3419227 | 21095257 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA + NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | 4656 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | 400724 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | 4503 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100510 | 3419235 | 21095260 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | 3947 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100511 | 3419236 | 21095261 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | 3948 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3419230 | 21095284 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480HRS/SALT SPRAY. NORMAS:DTN 034. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 034 e DIS-ETE-153. 3949 | 3949 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 4714 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | 4502 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481044 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL. ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3501003 | 0 | CHUMBADOR ROSCA INTERNA 14MM | CHUMBADOR. TIPO: UR COM BICO DE ROSCA INTERNA. MATERIAL: ACO CARBONO. DIAMETRO EXTERNO : 14 MM. DIAMETRO DA ROSCA : 3/8". COMPRIMENTO DA ROSCA: 16MM. ACESSORIOS: BUCHA E PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA. APLICACAO: FIXACAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CONCRETO. NORMAS TECNICAS: NBR 5426,6323,7397,7398,7399,7400 E ASTM A36, A-120. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 400162 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 400741 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:M DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARG RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 5058 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481078 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX/DURIUM 16X40MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,0 MM. COMPRIMENTO: 40,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 4882 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481058 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 10X 30MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M10. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 30,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 4881 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481046 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 4880 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10 COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMEN ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORI UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 3269 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3441020 | 22080011 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-44,45MM,ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3488003 | 54052008 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,8X32,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,8 X 32 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 32 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,80 MM; PASSO:1,6 MM; COMPRIMENTO:32 MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 3289 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3488006 | 54052007 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,2X19,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,2 X 19 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 19 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,20 MM; PASSO:1,4 MM; COMPRIMENTO:19BMM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 3292 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3488033 | 54052006 | PARAFUSO AUTO ATARR CAB PAN FENDA 2.9X13 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 2,9 X 13 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 13 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 2,90 MM; PASSO:1,1 MM; COMPRIMENTO:13MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 4252 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57092 | 0 | 54035013 | PARAF SEXT INOX M12X50 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | 4880 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57088 | 0 | 54035014 | PARAF SEXTAVADO INOX M12X75 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | 400800 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51050 | 0 | 0 | PARAFUSO MAD CHAT ACO 4,5X 19,0MM | PARAFUSO MADEIRA; CABECA CHATA; FENDA; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO DIN 97; ROSCA PARCIAL OU TOTAL; ASME B18.6.1; DIAMETRO NOMINAL 4,5 MM; COMPRIMENTO 19,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51055 | 0 | 0 | PARAFUSO MAD CHAT ACO 4,2X 31,8MM | PARAFUSO MADEIRA; CABECA CHATA; FENDA; ACO CARBONO; POLIDO;PADRAO DO PARAFUSO DIN 97; ROSCA PARCIAL; ASME B18.6.1; DIAMETRO NOMINAL 4,2 MM; COMPRIMENTO 31,8 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51770 | 3470008 | 25030019 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 13,0 MM; OMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: ND.01.42.02/1. | ABNT NBR 13571 + DESCRIÇÃO COMPLETA | 3032010008 |  | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELE | 64.810.955/0001-97 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_3968 | Direto
|  | 56146 | 0 | 25030009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 + DESCRIÇÃO COMPLETA | 3032030015 |  | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELE | 64.810.955/0001-97 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_3968 | Direto
|  | 0 | 3424040 | 21095294 | TENSOR GARFO-GARFO 8000DAN | TENSOR GARFO-GARFO. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL:650MM(MAXIMO) : 450MM(MINIMO). ABERTURA DO GARFO: 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:NORMAS: DTN 009. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 009 e DIS-ETE-153. |  | 74611182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3424060 | 0 | PROLONG GARFO GARFO 200MM 120kN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL- 200MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO-40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO - M16. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000 DAN. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 e DIS-ETE-153. |  | 74631351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425100 | 23095002 | CONCHILHA 8000DAN | CONCHILHA. MATERIAL: ACO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA MINIMA: 8000DAN. ACESSORIOS: 01 CUPILHA DE LATAO COM 05MM DE DIAMETRO E 65 MM DE COMPRIMENTO. NORMAS: DTN 014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 014 e DIS-ETE-153. |  | 74461001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425200 | 26005094 | ENGATE CONCHA ELO 12000 DAN | CONCHA-ELO. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL- 92MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR7108/81 TAMANHO 16. ABERTURA MENOR DO ELO- 22MM. ABERTURA MAIOR DO ELO - 50MM. DIAMETRO DA SEC. TRANSVERSAL DO ELO- 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 042. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 042 e DIS-ETE-153 |  | 74451002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425235 | 26005095 | ENGATE CONCHA GARFO 12000 DAN | CONCHA-GARFO. MATERIAL-ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL-64 A 65 MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR 7108/81 TAMANHO 16. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO - 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO-M16X2. ACESSORIOS- COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 043. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 043 e DIS-ETE-153 |  | 74441001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425265 | 26005097 | ENGATE CONCHA OLHAL 12000 DAN | CONCHA-OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL - 60MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA-NBR7108/81 TAMANHO 16. DIAMETRO DO OLHAL- 18MM. ESPESSURA DO OLHAL - 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 047. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 047 e DIS-ETE-153 |  | 74401002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425270 | 26005096 | ENGATE CONCHA OLHAL 8000DAN | ENGATE CONCHA-OLHAL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. ACESSORIO: CUPILHA EM LATAO OU ACO INOXIDAVEL. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:DTN 044. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 044 e DIS-ETE-153. |  | 73326001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425350 | 26005098 | ENGATE ELO BOLA 12000DAN | ELO BOLA. TIPO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ABERTURA MENOR DO ELO: 25,0 MM. ABERTURA MAIOR DO ELO : 60,0 MM. ESPESSURA: 16,0 MM. COMPRIMENTO UTIL: 105MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. REQUISITOS ADICIONAIS: BOLA TAMANHO 16. NORMAS:DTN 048. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 048 e DIS-ETE-153 |  | 74101001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425405 | 26005099 | ENGATE GARFO BOLA 12000DAN | GARFO-BOLA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. BOLA: TAMANHO 16(NBR7108). ABERTURA DO GARFO : 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: M16 X 2. ACESSORIOS: COM PORCA E CUPILHA. COMPRIMENTO UTIL:75MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. NORMAS:DTN 045. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 045 e DIS-ETE-153 |  | 74131002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3425425 | 22095068 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 MM. ESPESSURA DO OLHAL- 16MM. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. NORMAS:DTN 046. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 046 e DIS-ETE-153 |  | 74635351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3486020 | 22070003 | OLHAL PARAF 8000DAN | OLHAL PARAFUSO, MATERIAL: ACO FORJADO, PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL: 74± 3 MM. LARGURA INTERNA DO OLHAL: 35+/-2 MM. DIMENSOES DO FURO: 30X21MM, CARGA RUPTURA - 8000 DAN. NORMAS:DTN 023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 023 E DIS-ETE-153. |  | 74037001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | 73145005 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50050 | 0 | 21095206 | CONCHA OLHAL 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | 74401002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50058 | 0 | 21095219 | GARFO OLHAL 90GR FOFO 12,0X 112,0MM | GARFO OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA DO GARFO 30,0 MM; PINO E CONTRAPINO; DIAMETRO DO OLHAL 16,0 MM; ESPESSURA 12,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 112,0 MM; COMPRIMENTO DO GARFO 55,0 MM; CARGA DE RUPTURA 1000 DAN; PINO 14,0 MM, PARA CABO PRE-REUNIDO NEUTRO, SECCAO NOMINAL 95,0 A120,0MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 53. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 53 e DIS-ETE-153 |  | 73941001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50061 | 0 | 21095214 | GARFO GARFO FOFO 112,0MM | GARFO GARFO; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA DOS GARFOS 15,0/30,0 MM; DIAMETRO DO PINO 14,0 MM; PINO/CONTRAPINO; COMPRIMENTO UTIL 112 ,0 MM; COMPRIMENTO DOS GARFOS 45,0/55,0 MM; CARGA DE RUPTURA 1000 DAN; PARA CABO PRE-REUNIDO NEUTRO, SECCAO NOMINAL 95,0 A120,0MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 56. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.56 e DIS-ETE-153 |  | 73946001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 50063 | 0 | 22015025 | CRUZETA ANCORAGEM/SUSTENTACAO 95-120MM2 | CRUZETA ANCORAGEM SUSTENTACAO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECAO NOMINAL 95,0-120,0 MM2. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 51). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.07/1 e DIS-ETE-153. |  | 73906001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51556 | 0 | 21095230 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | 74231203 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51566 | 0 | 21095198 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74211257 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51568 | 0 | 21095235 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 |  | 73536401 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51569 | 0 | 21095247 | PROLONGADOR GARFO GARFO 90GR 5/8 120KN | PROLONGADOR GARFO GARFO; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA DO GARFO 5/8 POLEGADAS; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; CAPACIDADE 120KN; COMRIMENTO 200M M; COMPRIMENTO DO GARFO 40MM; LARGURA DO GARFO 22MM. NORMAS:ND.66.04.39. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.39 e DIS-ETE-153 |  | 74645351 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51588 | 0 | 22095064 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 350 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 350 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 70 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 3 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 3 e DIS-ETE-153. |  | 74601015 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51589 | 0 | 22095065 | DUPLICADOR 21 MM 160 KN LARGURA 330 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 X 21 MM E 2 X 18 MM; LARGURA DE 330 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COPRIMENTO DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 4 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 4 e DIS-ETE-153. |  | 74601003 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | 73308001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51610 | 0 | 21095231 | MANILHA FERR FOFO NOD 14,0MM 2500DAN | MANILHA; FERRADURA; PINO CONTRAPINADO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 14,0 MM; CAPACIDADE 2500 DAN; P/ CABO PRE-REUNIDO 95-120MM2; ABERTURA 15,0 MM; RAIO 12,5 MM; COMPRIMENTO 55,0 MM. NORMAS: ND.06.03.12/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.12/1 e DIS-ETE-153 |  | 73951001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51611 | 0 | 21095255 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL FOFO 300,0MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 12,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 300,0 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; ASTM A153, SECCAO NOMINAL 95 A120 MM2PARA ANCORAGEM DE CABOS, PRE-REUNIDOS NEUTRO. NORMAS: :ND.06.03.16/1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.06.03.16/1 e DIS-ETE-153 |  | 73921001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 51617 | 0 | 22095046 | ELO BOLA DIAM. 16 MM 120 KN COMP. 105 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.10/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74101001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52822 | 0 | 21095202 | CONCHA ELO 120 KN 92 MM | CONCHA ELO; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS: ND.66.04.04/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.04/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74451002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52824 | 0 | 21095211 | GARFO BOLA 5/8 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; ME DIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | 74131002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52825 | 0 | 21095204 | CONCHA GARFO 5/8" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 5/8"; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74441001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52827 | 0 | 22095047 | ELO DIAMETRO 16 MM 120 KN COMP. 50 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.09/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.09/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74064001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52830 | 0 | 22095048 | ELO OLHAL 90° DIAM 18MM 120KN COMP 104MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.12/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.12/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74061001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52845 | 0 | 21095199 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74211252 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52846 | 0 | 21095226 | MANILHA 90GR 5/8 120KN COMP 68MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | 74239054 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52847 | 0 | 21095216 | GARFO OLHAL 5/8 POL 120 KN Comp 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | 74134001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52849 | 0 | 21095232 | MANILHA FERRADURA 3/4 160KN COMP 70MM | MANILHA; FERRADURA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; LARGURA DE 22MM; CAPACIDADE 160KN; COMPRIMENTO DE 70 A 83 MM; RAIO INTERNO DE 18,5 A 20MM; PARAFUSO COM DIAMETRO DE 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 52858 | 0 | 22095044 | ELO BOLA ACO CARB 26,0X 65,0X 269,0MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 A 26 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 7108; COMPRIMENTO UTIL 260 A 280 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.31/1, ITEM 1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.31/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74658018 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 53511 | 0 | 21095237 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 18MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | 74675001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 54448 | 0 | 21095233 | MANILHA FERRADURA 5/8 120KN COMP 74MM | MANILHA; FERRADURA; ACO CARBONO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 5/8 POL OU M16; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 72 A 74MM; RAIO 20MM; LARGURA DE 22MM. NORMAS: ND.66.04.22/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.22/1 e DIS-ETE-153 |  | 74263203 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57768 | 0 | 21095290 | TENSOR GARFO 3/4; 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DO COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | 74613183 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57777 | 0 | 21095200 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74212001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57778 | 0 | 21095201 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74211255 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57781 | 0 | 21095197 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 74212758 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57784 | 0 | 21095207 | CONCHA OLHAL 21 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 21 A 22,8 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74401004 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57787 | 0 | 21095209 | CONCHA OLHAL 90º 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.03/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.03/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74422003 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57788 | 0 | 21095208 | CONCHA ELO 90º 120 KN 92 MM | CONCHA ELO 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO E LO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS:ND.66.04.05/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.05/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74452001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57789 | 0 | 21095203 | CONCHA GARFO 3/4" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | 74441004 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57792 | 0 | 21095291 | TENSOR GARFO ELO 5/8 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; COM BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COM MEDIDAS INTERNAS DO ELO DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; COM MEDIDAS INTERNAS DO GARFO DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16.NORMAS: ND.66.04.46/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | 74613182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57793 | 0 | 21095289 | TENSOR ELO ELO 475MM - 675MM 120KN | TENSOR ELO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 675MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM NORMAS: ND.66.04.45/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.45/1 e DIS-ETE-153. |  | 74615181 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57801 | 0 | 21095293 | TENSOR GARFO GARFO 5/8; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | 74611182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57802 | 0 | 22095066 | DUPLICADOR 22 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 x 22 MM E 2 x 18 MM; LARGURA DE 200 MM; CARGADE RUPTURA DE 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74601002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57803 | 0 | 22095063 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 200 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 2 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | 74601019 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57804 | 0 | 21095292 | TENSOR GARFO GARFO 3/4; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE ; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.47/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | 74611184 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57805 | 0 | 21095295 | TENSOR OLHAL ELO 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE. DIAMENTRO DO OLHAL DE 18mm; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670M M; CARGA DE RUPTURA: 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. |  | 74614182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57808 | 0 | 21095297 | TENSOR OLHAL GARFO 18MM 450-650MM 120kN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | 74612334 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57810 | 0 | 22095049 | ELO OLHAL DIAM 18 MM 120 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.11/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | 74061001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57811 | 0 | 21095298 | TENSOR OLHAL GARFO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM AS MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.49/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | 74612337 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57813 | 0 | 21095299 | TENSOR OLHAL OLHAL 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | 74616181 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57814 | 0 | 21095300 | TENSOR OLHAL OLHAL 21MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARAINDO DE 450 MM A 650 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | 74616182 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57816 | 0 | 21095229 | MANILHA CURVA/RETA 3/4 240KN COMP 90MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 240KN; DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20; COMPRIMENTO 90MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | 74243405 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57817 | 0 | 21095210 | GARFO BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; MED IDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.13/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | 74131003 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57819 | 0 | 21095215 | GARFO OLHAL 3/4 POL 120 KN COMP 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MME LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.15/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | 74134002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57820 | 0 | 21095225 | MANILHA 90GR 3/4 160KN COMP 85MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 160 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | 74239501 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57821 | 0 | 22070002 | OLHAL BOLA 18MM 120KN COMP 60MM | OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO 60MM. NORMAS:ND.66.04.25/1 , ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.25/1 , ITEM 1 E DIS-ETE-153. |  | 74041001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57823 | 0 | 21095250 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 18MM 120KN 370MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 370MM. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | 74668011 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57824 | 0 | 21095251 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 21MM 120KN 295MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 295MM;. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | 74668011 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57828 | 0 | 21095244 | PROLONGADOR ELO ELO 16MM 120KN | PROLONGADOR ELO ELO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 16MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 50 A 60 MM; LARGURA DO ELO DE 22 A 25MM. NORMAS:ND.66.04.29. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.29 e DIS-ETE-153 |  | 74659001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57829 | 0 | 21095243 | PROLONGADOR ELO ELO 90GR 16MM 240KN | PROLONGADOR ELO ELO 90GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 20MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 60 A 70MM; LARGURA DO ELO DE 25 A 27MM. NORMAS:ND.66.04.30. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.30 e DIS-ETE-153 |  | 74661001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 57849 | 0 | 21095238 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 21MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | 74675002 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. |  | 73206001 | Ferragens | FISCHER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 56.380.132/0001-40 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_165 | Direto
|  | 0 | 3419230 | 21095284 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NEVOA SALINA: SUPERIOR A 480HRS/SALT SPRAY. NORMAS:DTN 034. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 034 e DIS-ETE-153. 3949 | 3949 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3429030 | 22065001 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. | 400276 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3435030 | 25030013 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3045 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3773 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3420 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3706 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3877 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3878 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3879 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3880 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3881 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3882 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480350 | 54050059 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4048 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480355 | 54050061 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4050 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480360 | 54050063 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4052 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3119 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3126 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3464 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400226 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3997 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480425 | 54050056 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4487 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480430 | 54050057 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4046 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480435 | 54050058 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4047 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480440 | 54050060 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4049 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480445 | 54050062 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4051 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480450 | 54050064 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4053 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480455 | 54050065 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4054 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480460 | 54050066 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4177 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480465 | 54050067 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4745 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480470 | 54050068 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4746 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480475 | 54050069 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. | 4823 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 3774 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3883 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3884 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10 COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMEN ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORI UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 3269 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3481078 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT INOX/DURIUM 16X40MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,0 MM. COMPRIMENTO: 40,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 4882 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4038 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484102 | 22070012 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4039 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4040 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4041 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4178 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484110 | 22070020 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4455 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 4042 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484116 | 22070017 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400736 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3484119 | 22070018 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 400364 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3485169 | 54095012 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9 e DIS-ETE-153. | 4831 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3488003 | 54052008 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,8X32,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,8 X 32 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 32 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,80 MM; PASSO:1,6 MM; COMPRIMENTO:32 MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 3289 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3488006 | 54052007 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,2X19,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,2 X 19 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 19 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,20 MM; PASSO:1,4 MM; COMPRIMENTO:19BMM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 3292 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3488033 | 54052006 | PARAFUSO AUTO ATARR CAB PAN FENDA 2.9X13 | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 2,9 X 13 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 13 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 2,90 MM; PASSO:1,1 MM; COMPRIMENTO:13MM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | 4252 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | 3060 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493065 | 44015027 | ARRUELA PRES ACO PARAF 8,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-8,00MM.APLICACAO :PARAFUSO M8. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3272 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3274 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493115 | 44015029 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3276 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400861 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3266 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 4362 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3278 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3028 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3495047 | 44015038 | ARRUELA REDONDA LATAO LISA PARAF 3/8" | ARRUELA, REDONDA; TIPO: LISA;MATERIAL: LATAO. APLICACAO: PARAFUSOS 3/8". NORMAS: DTN 007. | DTN 007 e DIS-ETE-153. | 3449 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3501003 | 0 | CHUMBADOR ROSCA INTERNA 14MM | CHUMBADOR. TIPO: UR COM BICO DE ROSCA INTERNA. MATERIAL: ACO CARBONO. DIAMETRO EXTERNO : 14 MM. DIAMETRO DA ROSCA : 3/8". COMPRIMENTO DA ROSCA: 16MM. ACESSORIOS: BUCHA E PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA. APLICACAO: FIXACAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CONCRETO. NORMAS TECNICAS: NBR 5426,6323,7397,7398,7399,7400 E ASTM A36, A-120. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | 400162 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 | 3968 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 | 4502 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 | 4503 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. | 3961 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. | 3962 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100510 | 3419235 | 21095260 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. | 3947 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100511 | 3419236 | 21095261 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. | 3948 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100765 | 3419227 | 21095257 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA + NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | 4656 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100783 | 3416514 | 22010020 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | CINTA FIX GARNET 815X100X210MM;APLIC:IMPEDIR ABERT CX DO GARNET POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; MATERIAL:CHAPA ACO CARBONO A36/MR2 50- ESPESSURA 3,0MM; RESIST MECAN: COMPRES 1000KGF/MM²; TRATAM SUPERF: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL PRATA OU GALVANI; ACABAMENTO SUPERF: APLICA DE 8-12 UM- CAMADA COBERTURA 36G/M²; RESIST NEVOA SALI: SUPER A 500HRS/SALT SPRAY; COMPON: PARAF SEGURAN 5/8#-11UNCX5/8#- FABRI EM ACO TRATADO TERMICA COM DUREZA SUPER A 5HRC E TRATADO SUPERFIC GALVANI A FOGO # CAMADA: 100 MI CONFORME NBR 6323-02 PCS; PORCA ESPEC 5/8#-11UNCX20 SEM SAIDA FABRIC ACO1010/1020 TRATADO SUPERFIC GALVANIZADO A FOGO 02PCS. NORMAS: DTN 055. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 055 e DIS-ETE-153 | 3939 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3397 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3705 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 3455 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400847 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400848 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 400878 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3090 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3091 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 3454 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 3027 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 3416 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51050 | 0 | 0 | PARAFUSO MAD CHAT ACO 4,5X 19,0MM | PARAFUSO MADEIRA; CABECA CHATA; FENDA; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO DIN 97; ROSCA PARCIAL OU TOTAL; ASME B18.6.1; DIAMETRO NOMINAL 4,5 MM; COMPRIMENTO 19,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51055 | 0 | 0 | PARAFUSO MAD CHAT ACO 4,2X 31,8MM | PARAFUSO MADEIRA; CABECA CHATA; FENDA; ACO CARBONO; POLIDO;PADRAO DO PARAFUSO DIN 97; ROSCA PARCIAL; ASME B18.6.1; DIAMETRO NOMINAL 4,2 MM; COMPRIMENTO 31,8 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. | PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 4207 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 4714 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. | 400859 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 400860 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 53510 | 0 | 22070023 | PARAFUSO OLHAL 3/4X300MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DA HASTE: 300 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA: 100 A 200 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 3275 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57088 | 0 | 54035014 | PARAF SEXTAVADO INOX M12X75 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | 400800 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57092 | 0 | 54035013 | PARAF SEXT INOX M12X50 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRUELA LISA. NORMAS: ND.66.09.01/1. | ND.66.09.01/1 | 4880 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 400227 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 400043 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57715 | 0 | 22070024 | PARAFUSO OLHAL 3/4X400MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 57716 | 0 | 22070025 | PARAFUSO OLHAL 3/4X500MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 58172 | 0 | 44015030 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. | 4079 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | 400724 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 59832 | 3485166 | 54095010 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE:28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE : 56,5 MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAÇÃO DE ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS:NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 4884 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 59833 | 3485170 | 54095013 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10 e DIS-ETE-153. | 400229 |  | Ferragens | FIXAR INDUSTRIAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_21439 | Direto
|  | 0 | 3420010 | 21095227 | MANILHA ACO 12000 DAN | MANILHA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. RAIO DA SECAO TRANSVERSAL: 16 A 20 MM. COMPRIMENTO UTIL 73 A 75 MM. ABERTURA: 22 MM. RAIO: 18 MM. PARAFUSO CABECA SEXTAVAD | DTN 037 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3420110 | 0 | MANILHA 90 GRAUS 12000DAN | MANILHA. POSIÇÃO: 90 GRAUS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM. COMPRIMENTO UTIL: 74 - 90MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: 5/8 POL OU M16. ACESSÓRIOS:PORCA E CUPILHA. CARGA DE RU | DTN 021 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423010 | 26005102 | GANCHO SUSP BOLA 12000DAN | GANCHO DE SUSPENSAO-BOLA, EM ACO CARBONO ABNT FORJADO, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL 90MM, GANCHO ABERTURA 25MM E ESPESSURA DA SECAO 22MM, DIMENSOES DO PINO BOLA DE ACORDO COM A NBR 7108, TAMANHO NOMINAL 16, CARGA DE RUPTURA 120 | DTN 049 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423050 | 26005104 | GANCHO-BOLA ACO FORJ GV RUPT | GANCHO-BOLA; MATERIAL: ACO FORJADO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; ABERTURA DO GANCHO: 25 MM; CARGA DE RUPTURA (MINI MA): 50 KN. NORMAS:DTN 050.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 050 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3423070 | 21095224 | GARFO-OLHAL 90 GRAUS ACO FORJ 100MM FURO | GARFO-OLHAL, 90 GRAUS; APLICACAO: LINHA DE TRANSMISSAO; MATERIAL:ACO FORJADO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO: 90 A 100 MM; DIAMETRO DO FURO: 18 MM; CARGA DE RUPTURA: 120 KN; ESPESSURA: 16 A 19 MM. CARACTERISTICAS ADICIONA | DTN 017 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424000 | 21095249 | PROLONGADOR GARFO-GARFO 8000DAN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. CORPO EM ACO FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR; PINO EM ACO LAMINADO, DIAMETRO: 16MM; CUPILHA EM ACO INOXIDAVEL OU LATAO; COMPRIMENTO TOTAL 200MM;ABERTURA DO GARFO: 22MM; CARGA DE RUPTURA 8000DAN.. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO C | DTN 058 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424001 | 21095248 | PROLONGADOR GARFO-BOLA 200MM 1200DAN | PROLONGADOR GARFO-OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL: 200MM. CARACTERISTICA DA BOLA: . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. ABERTURA DO GARFO:22MM. CARACT. | DTN 057 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424030 | 21095066 | PROLONG GARFO OLHAL 200MM 12000DAN | PROLONGADOR GARFO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR . REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO UTIL : 200MM . COMPRIMENTO UTIL DO GARFO : 40MM. ABERTURA: 22MM. ENGATE: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16X2,0 COM | DTN 056 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424040 | 21095294 | TENSOR GARFO-GARFO 8000DAN | TENSOR GARFO-GARFO. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL:650MM(MAXIMO) : 450MM(MINIMO). ABERTURA DO GARFO: 22MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E CUPILHA. CARGA DE RUP | DTN 009 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424060 | 0 | PROLONG GARFO GARFO 200MM 120kN | PROLONGADOR, GARFO-GARFO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL- 200MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO-40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO - M16. ACESSORIOS - COM PORCA E CUPILHA. | DTN 059 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3424100 | 22095067 | DUPLICADOR ACO FORJ RUP 16000DAN | DUPLICADOR, CHAPA DE ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; ESPESSURA 16 MM ; DISTANCIA ENTRE OS FUROS DA BASE 200 MM; TENSAO DE RUPTURA 16000 DAN. NORMAS: DTN 015.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 015 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425200 | 26005094 | ENGATE CONCHA ELO 12000 DAN | CONCHA-ELO. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL- 92MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR7108/81 TAMANHO 16. ABERTURA MENOR DO ELO- 22MM. ABERTURA MAIOR DO ELO - 50MM. DIAMETR | DTN 042 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425235 | 26005095 | ENGATE CONCHA GARFO 12000 DAN | CONCHA-GARFO. MATERIAL-ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.COMPRIMENTO UTIL-64 A 65 MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA- NBR 7108/81 TAMANHO 16. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO - 22MM. DI | DTN 043 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425265 | 26005097 | ENGATE CONCHA OLHAL 12000 DAN | CONCHA-OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL - 60MM. CARACTERISTICAS DA CONCHA-NBR7108/81 TAMANHO 16. DIAMETRO DO OLHAL- 18MM. ESPESSURA DO OLHAL - 16MM. CARGA DE RUPTURA- 12000DAN. | DTN 047 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425270 | 26005096 | ENGATE CONCHA OLHAL 8000DAN | ENGATE CONCHA-OLHAL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. ACESSORIO: CUPILHA EM LATAO OU ACO INOXIDAVEL. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. NORMAS:DTN 044. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 044 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425350 | 26005098 | ENGATE ELO BOLA 12000DAN | ELO BOLA. TIPO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ABERTURA MENOR DO ELO: 25,0 MM. ABERTURA MAIOR DO ELO : 60,0 MM. ESPESSURA: 16,0 MM. COMPRIMENTO UTIL: 105MM. CARGA DE RUPTURA: 12000DAN. REQUISITOS ADICIONAIS: BOLA | DTN 048 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425405 | 26005099 | ENGATE GARFO BOLA 12000DAN | GARFO-BOLA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. BOLA: TAMANHO 16(NBR7108). ABERTURA DO GARFO : 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO: M16 X 2. ACESSORIOS: COM PORCA E CUPILHA. COMPRIMENTO UTIL:75MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO:40MM. CARGA DE | DTN 045 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3425425 | 22095068 | ENGATE GARFO OLHAL 12000DAN | GARFO-OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-90MM. COMPRIMENTO UTIL DO GARFO - 40MM. ABERTURA DO GARFO- 22MM. DIAMETRO DO PARAFUSO- M16X2. DIAMETRO DO OLHAL- 18 | DTN 046 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3429030 | 22065001 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3429040 | 22065002 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3429050 | 22065003 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2 | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 0 | 3486020 | 22070003 | OLHAL PARAF 8000DAN | OLHAL PARAFUSO, MATERIAL: ACO FORJADO, PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE, COMPRIMENTO UTIL: 74± 3 MM. LARGURA INTERNA DO OLHAL: 35+/-2 MM. DIMENSOES DO FURO: 30X21MM, CARGA RUPTURA - 8000 DAN. NORMAS:DTN 023. GALVANIZACAO CONFORME D | DTN 023 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 50050 | 0 | 21095206 | CONCHA OLHAL 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51556 | 0 | 21095230 | MANILHA CURVA/RETA 5/8 120KN COMP 75MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 120KN; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; DIÂMETRO EXTERNO DO OLHAL: 40 A 41 MM. ABERTURA 22MM; RAIO 12,5MM; COMPRIMENTO 75MM. NORMAS: ND.66.04.23 | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51566 | 0 | 21095198 | CAVALOTE 3/4 120 KN 80 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 80 MM. ESPESSURA DO CORPO: 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51568 | 0 | 21095235 | PRESILHA CIRCULAR 6,0 A 9,5 MM | PRESILHA CIRCULAR; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM, DIAMETRO PARAFUSO 1/2 POL OU M12. NORMAS:ND.66.04.72/1, ITEM 1 GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.72/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51569 | 0 | 21095247 | PROLONGADOR GARFO GARFO 90GR 5/8 120KN | PROLONGADOR GARFO GARFO; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA DO GARFO 5/8 POLEGADAS; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16; CAPACIDADE 120KN; COMRIMENTO 200M M; COMPRIMENTO DO GARFO 40MM; LARGURA DO GARFO 22MM. NORMAS:ND.66.04.39. GALVANIZACAO CO | ND.66.04.39 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51571 | 0 | 21095254 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; 90 GRAUS; MATERIAL ACO FORJADO; GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; COMPRIMENTO 300MM; CAPACIDADE 120KN. NORMAS:ND.66.04.28/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.28/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51588 | 0 | 22095064 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 350 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 350 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 70 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 3 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 3 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51589 | 0 | 22095065 | DUPLICADOR 21 MM 160 KN LARGURA 330 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 X 21 MM E 2 X 18 MM; LARGURA DE 330 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COPRIMENTO DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 4 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 4 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVA | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51617 | 0 | 22095046 | ELO BOLA DIAM. 16 MM 120 KN COMP. 105 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.10/1, ITE | ND.66.04.10/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 51629 | 0 | 22070032 | PARAFUSO OLHAL 5/8X700MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52821 | 0 | 21095213 | GARFO GARFO 90G 5/8POL 120KN COMP 120MM | GARFO GARFO 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 120 MM. MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMA | ND.66.04.20/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52822 | 0 | 21095202 | CONCHA ELO 120 KN 92 MM | CONCHA ELO; PRODUZIDA EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS: ND.66.04.04/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.04/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52824 | 0 | 21095211 | GARFO BOLA 5/8 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; ME DIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.13/1. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52825 | 0 | 21095204 | CONCHA GARFO 5/8" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 5/8"; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52827 | 0 | 22095047 | ELO DIAMETRO 16 MM 120 KN COMP. 50 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.09/1, ITE | ND.66.04.09/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52828 | 0 | 21095218 | GARFO OLHAL 90G 5/8 POL 120 KN COMP 90MM | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 90 A 100 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETR | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52830 | 0 | 22095048 | ELO OLHAL 90° DIAM 18MM 120KN COMP 104MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.12/1, ITE | ND.66.04.12/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52845 | 0 | 21095199 | CAVALOTE 5/8 120 KN 116 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 116 a 122 MM. ESPESSURA DO CORPO: 17 A 19 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 52846 | 0 | 21095226 | MANILHA 90GR 5/8 120KN COMP 68MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57713 | 0 | 22070031 | PARAFUSO OLHAL 5/8X500MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57714 | 0 | 22070035 | PARAFUSO OLHAL 5/8X600MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57715 | 0 | 22070024 | PARAFUSO OLHAL 3/4X400MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57716 | 0 | 22070025 | PARAFUSO OLHAL 3/4X500MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57717 | 0 | 22070026 | PARAFUSO OLHAL 3/4X600MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57718 | 0 | 22070027 | PARAFUSO OLHAL 3/4X700MM 120 KN | PARAFUSO OLHAL 3/4 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57768 | 0 | 21095290 | TENSOR GARFO 3/4; 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; GARFO COM MEDIDAS IN | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57777 | 0 | 21095200 | CAVALOTE 5/8 120 KN 131 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 131 MM. ESPESSURA DO CORPO: (18 A 19 MM) X (20 A 23) MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57778 | 0 | 21095201 | CAVALOTE 5/8 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE;CARGA DE RUPTURA 120kN; COMPRIMENTO 135 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57780 | 0 | 22070034 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57781 | 0 | 21095197 | CAVALOTE 3/4 120 KN 135 MM | CAVALOTE; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 117 A 135 MM. ESPESSURA DO CORPO: 16 A 20MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.01/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57783 | 0 | 22070033 | PORCA OLHAL 3/4 DE POLEGADA 120KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; COM DIAMETRO DA ROSCA DE 3/4 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57784 | 0 | 21095207 | CONCHA OLHAL 21 MM 120 KN | CONCHA OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 21 A 22,8 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS:ND.66.04.02/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.02/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57787 | 0 | 21095209 | CONCHA OLHAL 90º 18 MM 120 KN | CONCHA OLHAL 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 18 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 60 MM. NORMAS:ND.66.04.03/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.03/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57788 | 0 | 21095208 | CONCHA ELO 90º 120 KN 92 MM | CONCHA ELO 90º; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 92 MM; MEDIDAS INTERNAS DO E LO: COMPRIMENTO 50 MM E LARGURA 22 MM. NORMAS:ND.66.04.05/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.05/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57789 | 0 | 21095203 | CONCHA GARFO 3/4" 120 KN 65 MM | CONCHA GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; DIAMENTRO DO GARFO 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 65 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.06/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.06/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57791 | 0 | 21095205 | CONCHA GARFO Y 3/4" 120 KN 70 MM | CONCHA GARFO Y; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL 3/4"; CARGA DE RUPTURA 120 KN; COMPRIMENTO 70 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.07/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.07/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57792 | 0 | 21095291 | TENSOR GARFO ELO 5/8 470MM-660MM 120KN | TENSOR GARFO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; COM BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 670MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; COM MEDIDAS INTERNAS DO ELO DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM; COM MEDIDAS | ND.66.04.46/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57793 | 0 | 21095289 | TENSOR ELO ELO 475MM - 675MM 120KN | TENSOR ELO ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 470MM A 675MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM NORMAS: ND.66.04.45/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.45/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57801 | 0 | 21095293 | TENSOR GARFO GARFO 5/8; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAMETRO PARA | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57802 | 0 | 22095066 | DUPLICADOR 22 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO DE 1 x 22 MM E 2 x 18 MM; LARGURA DE 200 MM; CARGADE RUPTURA DE 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57803 | 0 | 22095063 | DUPLICADOR 18 MM 120 KN LARGURA 200 MM | DUPLICADOR; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVINIZADO A QUENTE; DIAMETRO DA FURACAO 1 X 18 MM E 2 X 18 MM; LARGURA 200 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; ALTURA DE 50 MM. NORMAS:ND.66.04.08/1, ITEM 2 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.08/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57804 | 0 | 21095292 | TENSOR GARFO GARFO 3/4; 450-650MM 120KN | TENSOR GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE ; BITOLA DO GARFO DE 3/4 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40MM E LARGURA DE 22MM. DIAME | ND.66.04.47/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57805 | 0 | 21095295 | TENSOR OLHAL ELO 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE. DIAMENTRO DO OLHAL DE 18mm; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670M M; CARGA DE RUPTURA: 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GALV | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57806 | 0 | 21095296 | TENSOR OLHAL ELO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL ELO. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE 450MM A 670MM ; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; ELO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 60MM E LARGURA DE 25MM. NORMAS: ND.66.04.48/1. GAL | ND.66.04.48/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57807 | 0 | 22095052 | MANCAL OSCILANTE 21MM 120KN COMP 230MM | MANCAL OSCILANTE; ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO PARAFUSO DE 3/4 POLEGADA; DIAMETRO FURACAO MANCAL DE 21MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO TOTAL DE 230MM. NORMAS: ND.66.04.21/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.21/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57808 | 0 | 21095297 | TENSOR OLHAL GARFO 18MM 450-650MM 120kN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE 40M | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57809 | 0 | 22095045 | ELO BOLA DIAM 16 MM 120 KN COMP 175 MM | ELO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DE 16 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 175 A 210 MM; MEDIDAS INTERNAS DO ELO: COMPRIMENTO DE 48 A 60 MM E LARGURA DE 22 MM; NORMAS:ND.66.04.10/1, ITEM 2. GALVANIZACAO CONFO | ND.66.04.10/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57810 | 0 | 22095049 | ELO OLHAL DIAM 18 MM 120 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 71 08; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN; PROLONGADOR ELO-BOLA. NORMAS:ND.66.04.11/1, ITE | ND.66.04.11/1, ITEM 1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57811 | 0 | 21095298 | TENSOR OLHAL GARFO 21MM; 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; BITOLA DO GARFO DE 5/8 DE POLEGADA; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN; GARFO COM AS MEDIDAS INTERNAS DE COMPRIMENTO DE | ND.66.04.49/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57812 | 0 | 22095050 | ELO OLHAL DIAM 21 MM 150 KN COMP 104 MM | ELO BOLA; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA MENOR DO ELO 24,0 MM; ABERTURA MAIOR DO ELO 60,0 MM; PADRAO ABNT NBR 7108; ESPESSURA 17,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 269,0 MM; CARGA DE RUPTURA 120 KN;. FURO DO OLHAL: 21 A 23 MM. PROLONGADOR ELO-BOLA | ND.66.04.11/1, ITEM 2 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57813 | 0 | 21095299 | TENSOR OLHAL OLHAL 18MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL. PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARIANDO DE 450 MM A 650MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS- | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57814 | 0 | 21095300 | TENSOR OLHAL OLHAL 21MM 450-650MM 120KN | TENSOR OLHAL OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETRO DO OLHAL DE 21MM; FAIXA DE COMPRIMENTO VARAINDO DE 450 MM A 650 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120KN. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.04.50/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS | ND.66.04.50/1 e DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57816 | 0 | 21095229 | MANILHA CURVA/RETA 3/4 240KN COMP 90MM | MANILHA; RETA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 240KN; DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20; COMPRIMENTO 90MM. NORMAS: ND.66.04.23/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.23/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57817 | 0 | 21095210 | GARFO BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 75 MM | GARFO BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 75 MM; MED IDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.13/1. | ND.66.04.13/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57818 | 0 | 21095220 | GARFO Y BOLA 3/4 POL 120 KN COMP 80 MM | GARFO Y BOLA; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DE 3/4 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120kN; COMPRIMENTO DE 75 A 80 MM; M EDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 A 45 MM E ANGULO DE 45 GRAUS. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: | ND.66.04.14/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57819 | 0 | 21095215 | GARFO OLHAL 3/4 POL 120 KN COMP 90 MM | GARFO OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZACAO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 90 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MME LARGURA DE 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 3/4 | ND.66.04.15/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57820 | 0 | 21095225 | MANILHA 90GR 3/4 160KN COMP 85MM | MANILHA; CURVA 90 GRAUS; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; CAPACIDADE 160 KN; COMPRIMENTO UTIL 85MM; D IAMETRO PARAFUSO 3/4 POL OU M20. NORMAS: ND.66.04.24/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.24/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57821 | 0 | 22070002 | OLHAL BOLA 18MM 120KN COMP 60MM | OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL DE 18MM; CAPACIDADE 120 KN; COMPRIMENTO 60MM. NORMAS:ND.66.04.25/1 , ITEM 1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.25/1 , ITEM 1 E DIS-ETE-153. |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57823 | 0 | 21095250 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 18MM 120KN 370MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 370MM. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57824 | 0 | 21095251 | PROLONGADOR OLHAL BOLA 21MM 120KN 295MM | PROLONGADOR OLHAL BOLA; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 295MM;. NORMAS:ND.66.04.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.26 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57825 | 0 | 21095252 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 18MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57826 | 0 | 21095253 | PROLONGADOR OLHAL OLHAL 21MM 120KN 300MM | PROLONGADOR OLHAL OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 300MM. NORMAS:ND.66.04.27 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.27 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57827 | 0 | 21095301 | GARFO OLHAL 90G 3/4 POL 160 KN COMP 130 | GARFO OLHAL 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO OLHAL DE 21 MM; CARGA DE RUPTURA DE 160 KN; COMPRIMENTO DE 130 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO 45 MM E LARGURA 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO | ND.66.04.16/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57828 | 0 | 21095244 | PROLONGADOR ELO ELO 16MM 120KN | PROLONGADOR ELO ELO; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 16MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 50 A 60 MM; LARGURA DO ELO DE 22 A 25MM. NORMAS:ND.66.04.29. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.29 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57829 | 0 | 21095243 | PROLONGADOR ELO ELO 90GR 16MM 240KN | PROLONGADOR ELO ELO 90GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO ELO 20MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 400MM; COMPRIMENTO DO ELO DE 60 A 70MM; LARGURA DO ELO DE 25 A 27MM. NORMAS:ND.66.04.30. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.30 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57836 | 0 | 21095222 | GARFO Y OLHAL 5/8 POL 120 KN COMP 95 MM | GARFO Y OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 5 | ND.66.04.17/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57837 | 0 | 21095221 | GARFO Y OLHAL 3/4" 120kN COMP 95 MM | GARFO Y OLHAL; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO PARAFUSO 3 | ND.66.04.17/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57838 | 0 | 21095223 | GARFO Y OLHAL 90G 3/4POL 120KN COMP 95MM | GARFO Y OLHAL; 90 GRAUS; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 3/4 POL; DIAMETRO DO OLHAL DE 18 MM; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 95 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 45 MM E ANGULO DE 45°. DIAMETRO P | ND.66.04.18/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57839 | 0 | 21095212 | GARFO GARFO 5/8 POL 120 KN COMP 120 MM | GARFO GARFO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADO A QUENTE; BITOLA DO GARFO DE 5/8 POL; CARGA DE RUPTURA DE 120 KN; COMPRIMENTO DE 120 MM; MEDIDAS INTERNAS DO GARFO: COMPRIMENTO DE 40 MM E LARGURA 22 MM. DIAMETRO PARAFUSO 5/8 POL OU M16. NORMAS: ND.66.0 | ND.66.04.19/1 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57841 | 0 | 21095245 | PROLONGADOR ELO OLHAL 24MM 240KN | PROLONGADOR ELO OLHAL; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 24MM; CAPACIDADE 240KN; COMPRIMENTO 1300MM; COMPRIMENTO DO ELO 70MM; LARGURA DO ELO 27MM. NORMAS:ND.66.04.32. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.32 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57842 | 0 | 21095246 | PROLONGADOR ELO OLHAL 90GR 18MM 120KN | PROLONGADOR ELO OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 18MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 1442MM; COMP RIMENTO DO ELO 55MM; LARGURA DO ELO 22MM. NORMAS:ND.66.04.33. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.33 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57849 | 0 | 21095238 | PROLONGADOR CONCHA OLHAL 21MM 120KN | PROLONGADOR CONCHA OLHAL; 90 GRAUS; ACO FORJADO; GALVANIZADO FOGO; DIAMETRO DO OLHAL 21 MM; CAPACIDADE 120KN; COMPRIMENTO 200MM. NORMAS:ND.66.04.40. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.40 e DIS-ETE-153 |  | Ver desenho | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58275 | 0 | 26005091 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 25 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 25KG; PARTES INTEGRANTES: 1 CONTRAPESO PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO COM 25KG, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM A | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58421 | 0 | 26005092 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 50 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 50KG; PARTES INTEGRANTES: 1 CONTRAPESO PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO COM 50KG, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZIDAS EM A | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58422 | 0 | 26005093 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 75 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 100KG; PARTES INTEGRANTES: 2 CONTRAPESOS PRODUZIDOS EM ACO CARBONO FORJADOS E GALVANIZADOS A FOGO COM 50KG E 25KG CADA, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM AÇO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 58423 | 0 | 26005090 | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS LT 100 KG | CONJUNTO DE PESOS ADICIONAIS PARA LINHA DE TRANSMISSAO DE 100KG; PARTES INTEGRANTES: 2 CONTRAPESOS PRODUZIDOS EM ACO CARBONO FORJADOS E GALVANIZADOS A FOGO COM 50KG CADA, 1 SUPORTE U PRODUZIDO EM ACO CARBONO FORJADO E GALVANIZADO A FOGO, 2 ALCAS PRODUZI | ND.66.04.076/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | FORJASUL CANOAS S/A IND. MET. | 88.313.853/0001-24 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_150 | Direto
|  | 57302 | 0 | 0 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO) |  |  | Ferragens | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_25674 | Direto
|  | 51770 | 3470008 | 25030019 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 13,0 MM; OMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: ND.01.42.02/1. | ABNT NBR 13571 + DESCRIÇÃO COMPLETA | 3032010008 |  | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELE | 64.810.955/0001-97 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_3968 | Direto
|  | 56146 | 0 | 25030009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 + DESCRIÇÃO COMPLETA | 3032030015 |  | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELE | 64.810.955/0001-97 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_3968 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3413015 | 22095055 | BANDEJA CABO 500MM | BANDEJA DE ACO PARA CABOS. COMPRIMENTO-500 MM. LARGURA- 50,8MM. EM PERFIL T. PADRAO AMERICANO (2 X 1 3/4). ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 6323; 7397 A 7400. DESENHO: BX-A2-6061. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. |  | BX-A2-6061 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  | DTN 018 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  | DTN 019 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 4 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLAD DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-01 6 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3429120 | 22080013 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: DTN 011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 011 e DIS-ETE-153. |  | DTN 011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3454000 | 44015032 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 21MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO:21MM. APLICACAO : SISTEMA DE FERRAGENS DE CADEIAS DE ISOLADOR DE LINHAS DE TRANSMISSAO, E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA DE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | DTN 004 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3454001 | 44015031 | ARRUELA PRESILHA ATERRAMENTO FURO 18MM | ARRUELA PRESILHA PARA ATERRAMENTO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020 LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO: 18MM. APLICACAO : SISTEMA DE ATERRAMENTO DE FERRAGENS DAS ESTRUTURAS DE REDE COMPACTA CLASSE 15KV. NORMAS: DTN 004. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 004 e DIS-ETE-153. |  | DTN 004 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3454220 | 21095234 | PRESILHA BIFILAR QUADRADA | PRESILHA BIFILAR QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: (40,0 A 50 MM) X (50 A 51,5 MM). FIXACAO: PARAFUSO M12 X 1,75 , COMPRIMENTO: 60,0MM. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NORMAS:DTN 024. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 024 e DIS-ETE-153. |  | DTN 024 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 57302 | 0 | 0 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO) |  |  | Ferragens | INDUMETAL - Industria Metalurgica de Carlito | 07.945.637/0001-08 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1001969 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 52820 | 0 | 21095285 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57231 | 0 | 22045021 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57233 | 0 | 22045020 | SUPORTE FIX PLACA "GANCHO" ESTRUT META | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 57923 | 0 | 21095241 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 200/400 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 200/400 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 METRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 203 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58023 | 0 | 22015024 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58244 | 0 | 21095242 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 600 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 600 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 ME TRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 240 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58248 | 0 | 21095239 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1000 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1000 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 280 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58249 | 0 | 21095240 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1500 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1500 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 355 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-154. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58286 | 0 | 21095268 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58329 | 0 | 22045014 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.03 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58330 | 0 | 22045015 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58351 | 0 | 22045016 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58352 | 0 | 22045017 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58353 | 0 | 22045018 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 3 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.13 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58354 | 0 | 22045019 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 260 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 58654 | 3419273 | 21095262 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 59096 | 0 | 22045022 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 59121 | 3211076 | 26005100 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | Indústria de Implementos Rodoviários São João Ltda. | 56.400.153/0001-80 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1068252 | Direto
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE ATERRAMENTO . TIPO : CIRCULAR. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: COBRE ELETROLITICO. ESPESSURA MINIMA DA CAMADA: 0,254MM . EXTREMIDADE : CHANFRADA SEM ROSCA . DIMENSAO DA SECAO:3/4"(19,05MM). COMPRIMENTO: 3048MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DP-1530/16 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,254MM, DIAMETRO NOMINAL 19MM(3/4POL), DIAMETRO REAL 17 ,5MM, COMPRIMENTO 3048MM, ROSQUEADA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM UMA LUVA PARA EMENDA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DP-6650/01 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 51770 | 3470008 | 25030019 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 13,0 MM; OMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: ND.01.42.02/1. | ND.01.42.02/1. |  | DP-2925/06 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 56146 | 0 | 25030009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 + DESCRIÇÃO COMPLETA |  | DP-1092/08 | Ferragens | INTELLI IND. TER. ELÉTRICOS LTDA. | 46.754.545/0001-94 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_231 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 79 |  | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 447 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 780 | DES 562 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 84 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 86 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. | 913 | DES 932 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3428250 | 22040012 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. ELEMENTO DE FIXACAO- PORCA E ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 101 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-101. REV.01 e DIS-ETE-153. | 152 | DES 1214 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3428265 | 22040003 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 102 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-102 e DIS-ETE-153. | 64 | DES 980 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3428280 | 22040013 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 103 REV.02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-103. REV.02 e DIS-ETE-153. | 66 | DES 980 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 1195 | DES 47 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. | 670 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 110 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 111 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 123 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 125 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 127 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 129 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 131 | EDS 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 132 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 134 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 136 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 137 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 115 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 116 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 107 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 138 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 139 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 101 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 100 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 113 | DES 109 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 119 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 143 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 144 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 473 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 147 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 140 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 142 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 145 | DES 140 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3485168 | 54095011 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 117MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 8. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 8 e DIS-ETE-153. | 790 | DES 938 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3485169 | 54095012 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 167MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 01 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 9 e DIS-ETE-153. | 791 | DES 938 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | 71 | DES 71 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 23 | DES 19 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 20 | DES 19 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 58 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. | 73 | DES 73 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 783 | DES 563 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 67 | DES 947 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | 915 | DES 933 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 320 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 110 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 121 | DES 117 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 160 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 97 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 98 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 99 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-0 16 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PED CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-01 6 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3416190 | 22010024 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3416200 | 22010025 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419042 | 22015021 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 100 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 101 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 102 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 103 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 163 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 573 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 277 | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | DES 97 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 106 | DES 106 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 107 | DES 106 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 108 | DES 106 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 20 | DES 19 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 72 | DES 71 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1373 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1313 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1324 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1315 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1316 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1325 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1318 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1359 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5791 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1553 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5021 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1555 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5019 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1028 | DES 27 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 1492 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 780 | DES 562 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 486 | DES 922 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 1310 | DES 922 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 51 | DES 24 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 | 73 | DES 73 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. | 2 | DES 69 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 83 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 85 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 87 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 913 | DES 932 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  | não infomrado | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 1362 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 6 | DES 6 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 5 | DES 5 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 53 | DES 52 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 972 | DES 348 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 5032 | DES 348 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1476 | ABRADEE-18.26 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1477 | ABRADEE-18.26 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 1819 | DES 1500 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 1820 | DES 1500 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. | 2686 | DES 1215 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1776 | DES 1215 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 88 | DES 83 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 1195 | DES 47 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 1364 | DES 60 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 788 | DES 978 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 913 | DES 931 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59832 | 3485166 | 54095010 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE:28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE : 56,5 MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAÇÃO DE ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS:NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 786 | DES 978 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59833 | 3485170 | 54095013 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 217MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800 DAN. ACESSORIOS:01 PORCA QUADRADA M16; 01 ARRUELA DE PRESSAO; 1 ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM POSTE. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 10 e DIS-ETE-153. | 792 | DES 938 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59834 | 3428220 | 22040011 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM . ELEMENTO DE FIXACAO : PORCA E ARRUELA QUADRADAS. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 100 REV.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-100, REV.04 e DIS-ETE-153. | 149 | DES 1214 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  | 996 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_19235 | Direto
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. S 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411059 | 23095006 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411062 | 23095004 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411065 | 23095005 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411098 | 0 | PERFIL I 102X254X4800MM W17-839 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: I. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 254MM. LARGURA DA ABA: 102MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,9MM. COMPRIMENTO: 4800MM. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 4 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLAD DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 685MM X 350MM. CONFORME DIS-ETE-01 6 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419021 | 0 | SUPORTE PROJETOR ACO 210MM W17-389 | SUPORTE P/PROJETOR; TIPO CONFORME DESENHO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO DA BASE 210 MM; CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419042 | 22015021 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100031 | 3426171 | 22055006 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 E DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100766 | 3419035 | 21095263 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100767 | 3419033 | 21095264 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100769 | 3419011 | 21095270 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55102 | 0 | 22010028 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58654 | 3419273 | 21095262 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 59096 | 0 | 22045022 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | MMAIA - Metalmecanica Maia | 01.397.886/0001-11 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_1082229 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015006 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDOSDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO NDB (CHAPA DOBRADA). NORMAS: EMD 02.050. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.050 CEB e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015007 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE, CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM NORMAS: EMD 02.051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.051 CEB e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411056 | 22095056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3412015 | 21095025 | ESTRIBO BRACO L | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA M16, 80MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3419251 | 22045028 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3428265 | 22040003 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 102 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-102 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3428280 | 22040013 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC 103 REV.02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-103. REV.02 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429001 | 22065004 | BALANCIM 559MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 559 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429030 | 22065001 | BALANCIM 305MM 13500DAN | BALANCIM. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DISTANCIA ENTRE FUROS: 305 MM. CARGA DE RUPTURA: 13.500 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429040 | 22065002 | BALANCIM 330MM 16000DAN | BALANCIM, ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , COM 02 FUROS DE 18MM E UM FURO DE 21 MM, COMPRIMENTO 330MM, CARGA DE RUPTURA 16.000DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3429050 | 22065003 | BALANCIM 457MM 18000DAN | BALANCIM. MATERIAL : FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DISTANCIA ENTRE FUROS: 457 MM. CARGA DE RUPTURA: 18.000 DAN. NORMAS: DTN 020. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 020 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3435030 | 25030013 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3441000 | 22080010 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480350 | 54050059 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480355 | 54050061 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480360 | 54050063 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480425 | 54050056 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480430 | 54050057 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480435 | 54050058 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480440 | 54050060 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480445 | 54050062 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480450 | 54050064 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480455 | 54050065 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480460 | 54050066 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480465 | 54050067 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480470 | 54050068 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480475 | 54050069 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480590 | 54050070 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484001 | 22070022 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484102 | 22070012 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484110 | 22070020 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484116 | 22070017 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484119 | 22070018 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3484121 | 22070019 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493115 | 44015029 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100031 | 3426171 | 22055006 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 E DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100510 | 3419235 | 21095260 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100511 | 3419236 | 21095261 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100766 | 3419035 | 21095263 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100767 | 3419033 | 21095264 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100769 | 3419011 | 21095270 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100786 | 3426173 | 22055007 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 408516 | Elektro ND.01.24.03/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 409143 | Elektro ND.01.24.03/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | 407713 | R-1749 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 409147 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | 407585 | ND.01.28.04 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | R-0214 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 | 408341 | ND.01.33.14/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 409119 | R-1405 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | 410889 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480450 | 54050064 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480455 | 54050065 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480460 | 54050066 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480465 | 54050067 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480470 | 54050068 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480475 | 54050069 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 800DAN, ACESSORIOS- 2 PORCAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153 | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51614 | 0 | 22065005 | BALANCIM FOFO 250MM 2500DAN | BALANCIM; TIPO PRE REUNIDO; FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DISTANCIA ENTRE FUROS 250 MM; CARGA DE RUPTURA 2500 DAN; SECAO NOMINAL 95,0 - 120,0 MM2. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.54. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.54 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51629 | 0 | 22070032 | PARAFUSO OLHAL 5/8X700MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 700MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51703 | 0 | 22015005 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51730 | 0 | 44015039 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51770 | 3470008 | 25030019 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 13,0 MM; OMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: ND.01.42.02/1. | ND.01.42.02/1. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 52820 | 0 | 21095285 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53113 | 0 | 21095025 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 70 X 139 X 45 MM;FORNECIDO COM UM PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 X 75 MM E ARRUELA DE PRESSAO DE 27MM COM FURO DIAMETRO 18 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE 15 E 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53491 | 3420027 | 21095228 | MANILHA CURVA SAE1010 16,0MM 5000DAN | MANILHA; CURVA; PINO APARAFUSADO/CONTRAPINADO; ACO CARBONO SAE 1010/1045; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO 16,0 MM; CAPACIDADE 5000 DAN; MANILHA TORCIDA 90, ALTERNATIVA DE MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEAVEL OU NODULAR, GALVANIZADA A FOGO, DIMENSOES 68 X 22 MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 25) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 54609 | 0 | 22070030 | PARAFUSO OLHAL 5/8X400MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55102 | 0 | 22010028 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56146 | 0 | 25030009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM. NORMAS: NBR 13571 | ABNT NBR 13571 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57231 | 0 | 22045021 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57711 | 0 | 22070028 | PARAFUSO OLHAL 5/8X200MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 200MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57712 | 0 | 22070029 | PARAFUSO OLHAL 5/8X300MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 300MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57713 | 0 | 22070031 | PARAFUSO OLHAL 5/8X500MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 500MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 57714 | 0 | 22070035 | PARAFUSO OLHAL 5/8X600MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 600MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58022 | 0 | 22015004 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58023 | 0 | 22015024 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58172 | 0 | 44015030 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58227 | 621008 | 22045025 | SUPORTE SENSOR CORRENTE CAP AUT. 15kV | UTILIZAÇÃO EM SENSORES DE CORRENTE SOBRE CRUZETAS EM CONTROLES AUTOMATICO DE CAPACITOR DE 13,8KV. COMPOSICAO: SUPORTE EM ACO SAE 1010/1020 COM EIXO COM ROSCA M16 E FLANGE COM 4 FUROS, 1 PECA;PORCA QUADRADA EM AÇO M16 , 2 PECAS; PARAFUSO EM ACO CABECA SEXTAVADA 1/2 X 1-1/2 ( 13 FIOS ) BICROMATIZADO, 4 PECAS; ARRUELA QUADRADA LISA EM ACO M16, 3 PECAS; ARRUELA LISA EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS; ARRUELA DE PRESSAO EM ACO 1/2 BICROMATIZADA, 4 PECAS. NORMAS:NDIS-ETE-022 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-022 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58286 | 0 | 21095268 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58354 | 0 | 22045019 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 260 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58654 | 3419273 | 21095262 | SUPORTE CAIXA DE JUNCAO | SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE JUNCAO (CONCENTRACAO) UTILIZADA EM CONTROLES AUTOMATICO DE BANCOS DE CAPACITORES. FIXACAO FEITA NO PARAFUSO DA CINTA PADRAO DE FIXAcaO DE EQUIPAMENTO EM POSTE. PRODUZIDO EM ACO ABNT 1010/20. ACOMPANHA ARRUELA LISA DE ACO 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE ACO 3/8 TRAVANTE. NORMAS: DIS-ETE-023. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-023 e DIS-ETE-153 |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58903 | 0 | 22095059 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59832 | 3485166 | 54095010 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE:28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE : 56,5 MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO DO BATENTE: 16MM. TIPO DE ROSCA ABAIXO DO BATENTE: M16. COMPRIMENTO DA ROSCA ABAIXO DO BATENTE: 48 MM. CARGA MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO: 800DAN. ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA M16, 01 ARRUELA DE PRESSAO E 01 ARRUELA QUADRADA 50X18X3 MM. APLICACAO: FIXAÇÃO DE ISOLADOR PILAR EM CRUZETA DE ACO. NORMAS:NBR 8159:2017 FIG.33 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59834 | 3428220 | 22040011 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM . ELEMENTO DE FIXACAO : PORCA E ARRUELA QUADRADAS. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 100 REV.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-100, REV.04 e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  | 1 | Ferragens | OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 30.471.204/0001-71 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_32986 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411059 | 23095006 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411062 | 23095004 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3411065 | 23095005 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3412015 | 21095025 | ESTRIBO BRACO L | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA M16, 80MM, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. APLICACAO: PARA BRACO SUPORTE TIPO L, EM REDE COMPACTA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 44) e DIS-ETE-153. | 410723 | R-0660 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 404571 | R-1710 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 409825 | R-1710 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 407439 | R-1724 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 409826 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 409827 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3419251 | 22045028 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | 411134 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. | 409818 | R-2802 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 403098 | R-0100 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | 403099 | MPC-136 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3428250 | 22040012 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 36,2KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA- CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA- 35MM. DIAMETRO- 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE - 200MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE-140MM. ELEMENTO DE FIXACAO- PORCA E ARRUELA QUADRADA. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 101 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-101. REV.01 e DIS-ETE-153. | 403693 | R-1300 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3429200 | 22095054 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | 409388 | R-1862 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 404168 | R-0705 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | 410850 | MPC-360 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3441020 | 22080011 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-44,45MM,ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. |  |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400377 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400378 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402141 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402702 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402703 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402704 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402705 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400373 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400375 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400383 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400384 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 402689 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400382 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 400380 | R-1410 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 402550 | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 407584 | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 402210 | R-1419 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 408950 | R-1442 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | 401707 | R-2200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | R-0214 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400057 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400059 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400041 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | 409477 | MPC-138 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 404301 | MPC-340 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. | 404489 | R-1500 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100786 | 3426173 | 22055007 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | 405559 | R-0106 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | 408915 | R-1849 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 410912 | R-1742 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 411371 | R-1868 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 411739 | R-0669 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | R-2402 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402675 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402676 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 402700 | R-1409 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409373 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409374 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409375 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409376 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409380 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409381 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409382 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409383 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409384 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409385 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409386 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 409387 | R-1400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | 409118 | R-1405 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 402697 | R-1403 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 402698 | R-1403 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 402699 | R-1403 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 400042 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 404434 | R-2200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. | 409157 | R-1847 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 403646 | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 403644 | R-0400 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 404296 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | 409197 | R-1877 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 403027 | R-1724 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 409146 | R-1201 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | 404294 | R-1201 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 404223 | R-1101 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51576 | 3421001 | 23020002 | SAPATILHA ACO CARB 11,11MM | SAPATILHA CABO ACO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADA A FOGO; DIAMETRO DO CABO 11,11 MM; PADRAO ND.01.35.01/1 ELEKTRO; ALCA PREFORMADA ATE 9 ,50MM. NORMAS:ND.01.35.01/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.35.01/1 e DIS-ETE-153 | 404475 | R-1500 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51580 | 0 | 26005101 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | 406893 | ND.01.34.01/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. | 403098 | R-0100 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404563 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404565 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404566 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | 404562 | R-1707 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 404200 | R-2802 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 408509 | R-1201 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 404297 | R-1205 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 403204 | R-0301 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | 403205 |  | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51703 | 0 | 22015005 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. |  | Desenvolvimento | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 400136 | ND.01.15.01 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 400507 | ND.01.15.01 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 400134 | ND.01.15.01 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51730 | 0 | 44015039 | ARTICULADOR P/BRACO ILUM PUBL 154,0MM | ARTICULADOR PARA BRACO ILUMINACAO PUBLICA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; 2 CHAPAS; ESPESSURA DA PRIMEIRA CHAPA 6,70 MM; FUR O QUADRADO 19,00 MM; ESPESSURA DA SEGUNDA CHAPA 7,50 MM; FURO CIRCULAR 18 ,50 MM; COMPRIMENTO TOTAL 154,0 MM. NORMAS: ND.01.15.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.04/1 e DIS-ETE-153. | 408055 | R-0579 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 408455 | R-1103 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 411134 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 410796 | R-0504, com Parafuso Maquina M-16X70 mm | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | R-0506 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | R-1879 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | R-1879 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 406134 | R-1786 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53113 | 0 | 21095025 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 70 X 139 X 45 MM;FORNECIDO COM UM PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 X 75 MM E ARRUELA DE PRESSAO DE 27MM COM FURO DIAMETRO 18 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE 15 E 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 409117 | R-0515 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 411995 | R-1808 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | 411996 | R-1808 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53118 | 3428085 | 22040001 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICAÇÃO: CRUZETA METÁLICA. MATERIAL: AÇO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO À QUENTE. MATERIAL DA CABEÇA: CHUMBO. DIÂMETRO NOMINAL DA CABEÇA: 25MM. DIÂMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+/-5MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 38+/-2MM. ELEMENTO DE FIXAÇÃO: PORCA QUADRADA. REFERENCIA: CODIGO 407594 (DESENHO R1300). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | CODIGO 407594 (DESENHO R1300) e DIS-ETE-153. | 411089 | R-1300 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53119 | 3428343 | 22040010 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, FORJADO ARRUELA, LAMINADO, ALTURA ROSCA 40MM 35 KV PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS. . NORMAS:ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 408167 | R-1307 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 | 409121 | R-0200 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404567 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | 404568 | R-1704 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 404167 | R-0705 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | 404571 | R-1710 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | 407808 | Elektro ND.01.24.03/1 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 57346 | 3428086 | 22040008 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS:ND.01.27.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 408874 | R-1317 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 58903 | 0 | 22095059 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | 410810 | R-0720 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | Desenvolvimento | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 411119 | R-0801 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | 404488 | R-1900 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | 410969 | R-1906 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59834 | 3428220 | 22040011 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM . ELEMENTO DE FIXACAO : PORCA E ARRUELA QUADRADAS. APLICACAO: CRUZETA DE MADEIRA OU CONCRETO. NORMAS: MPC 100 REV.04. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC-100, REV.04 e DIS-ETE-153. | 404402 | R-1300 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | 411906 | R-1888 | Ferragens | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. | 78.958.717/0001-38 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_371 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015006 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDOSDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO NDB (CHAPA DOBRADA). NORMAS: EMD 02.050. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.050 CEB e DIS-ETE-153. |  | EMD 02.050 CEB e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 0 | 22015007 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE, CANTONEIRA 6X100X100MM,COMPRIMENTO 4800MM,FUROS 18MM NORMAS: EMD 02.051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | EMD 02.051 CEB e DIS-ETE-153. |  | EMD 02.051 CEB e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 |  | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. S 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411058 | 23095003 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411059 | 23095006 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411062 | 23095004 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411065 | 23095005 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 e DIS-ETE-153 |  | DTN 035 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV A VIGA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1 MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: P/ SUPORTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1MVA EM POSTOS DE TRANSFORMACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 0 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLADORES . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO - 100MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO- 2,00MM, COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC CHAVE 69KV E DE CADEIA DE ISOLADORES.CONFORME DIS-ETE-016. 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV E 34,5KV. CONFORME DIS-ETE-0 16 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PED CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PA FIXACAO DA CHAVE SECIONADORA E ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO A POSTE. CONFORME DIS-ETE-016 SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411408 | 25010010 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 |  | DTN 021 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC TOMADAS 127 E 220V EXTERNAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC ISOLADOR PEDESTAL DE 69KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO .APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXAC BANCO CAPACITORES DE 34,5KV CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414014 | 21095195 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. |  | DTN 018 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414047 | 25095029 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. |  | DTN 019 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE HASTE PARA-RAIOS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO CADEIA DE ISOLADORES CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFORME DESENHO APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITORES 34,5KV . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 4 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLAD DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MMX350MM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3416190 | 22010024 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3416200 | 22010025 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419042 | 22015021 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 |  | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419162 | 22045023 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419168 | 22045024 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419180 | 22045026 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA-10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO: SUPORTE PARA PARA-RAIOS. NORMAS:MPC 374 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 |  | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419186 | 22045003 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419192 | 22045027 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3419251 | 22045028 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3423030 | 26005103 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL- 43MM.ESPESSURA DO OLHAL- 13MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS:MPC 191 REV.01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | MPC 191 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3425030 | 22055004 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3425040 | 22055005 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. |  | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3429200 | 22095054 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. |  | DTN 013 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3435030 | 25030013 | HASTE ANCORA 20X2400MM 8000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 3/4 POL OU 20 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400 MM. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS.NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3436010 | 25010006 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3436020 | 25010007 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM. DIAMETRO FURO INFERIOR - 36X26MM. NORMAS:MPC 361 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 |  | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3436030 | 25010008 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. |  | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3440030 | 22080012 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-561 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | MPC-561 REV.0 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3441000 | 22080010 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. |  | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3441020 | 22080011 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-44,45MM,ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC-560 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158,NBR 8159 E 6323. | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. |  | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA-FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA DE PRESSAO.APLICACAO: BLINDAGEM ATMOSFERICA EM SUBESTACOES. NORMAS: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 |  | DIS-ETE-016 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3475001 | 25010001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 052 e DIS-ETE-153 |  | DTN 052 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3475020 | 25010002 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 |  | DTN 053 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3475030 | 25010003 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 |  | DTN 054 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480285 | 54050038 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO: 1 PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480290 | 54050039 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480305 | 54050046 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480310 | 54050047 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480315 | 54050048 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480320 | 54050049 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480325 | 54050050 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480330 | 54050074 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480335 | 54050051 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480340 | 54050052 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480345 | 54050053 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480350 | 54050059 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480355 | 54050061 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480360 | 54050063 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480375 | 54050036 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : 3300DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA QUADRADA . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA, NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480380 | 54050037 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480385 | 54050042 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480390 | 54050043 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480400 | 54050044 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS:COM UMA PORCA QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480425 | 54050056 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS.NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480430 | 54050057 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480435 | 54050058 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480440 | 54050060 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480445 | 54050062 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480480 | 54050041 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480485 | 54050054 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480490 | 54050055 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS ADICIONAIS: CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480520 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 10X 25 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 10 COMPRIMENTO NOMINAL - 25MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMEN ROSCA-TOTAL. PASSO- 1,50MM. CARGA DE RUPTURA- 1910DAN. ACESSORI UMA PORCA SEXTAVADA.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480555 | 54095009 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480565 | 54095008 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480590 | 54050070 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 003. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 003 e DIS-ETE-153. |  | DTN 003 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480655 | 54050040 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUPTURA- 3300DAN. ACESSORIOS- COM DUAS PORCAS QUADRADA. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 002. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 002 e DIS-ETE-153. |  | DTN 002 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480922 | 54050045 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480923 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X250 | PPARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,5MM. COMPRIMENTO: 250 MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480925 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X300 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 220 MM. TIPO DE R METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M20. PASSO: 2,50 MM. COMPRIME 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS : COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480926 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 20X350 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA:M DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARG RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480929 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X60 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA:M DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 60MM. CARG RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480930 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X100 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA : 80 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL : M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 100MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3480934 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT ACO 16X250 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TI ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIM 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA SEXTAVADA E DUAS ARRUELAS. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016. SE/LT 002 |  | DIS-ETE-016. SE/LT 002 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484001 | 22070022 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484032 | 22070006 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484034 | 22070007 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484036 | 22070009 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL-450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484038 | 22070010 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484054 | 22070004 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. .NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484058 | 22070005 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA . ACESSORIOS : 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484064 | 22070008 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSORIOS- 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDADA. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484100 | 22070011 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484102 | 22070012 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS . NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484104 | 22070013 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484106 | 22070014 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484108 | 22070015 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. . ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484110 | 22070020 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM. ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484112 | 22070021 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484114 | 22070016 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484116 | 22070017 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484119 | 22070018 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL). ACESSORIOS- COM 2 PORCAS QUADRADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3484121 | 22070019 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50MM(NORMAL).ACESSORIOS: 2 PORCAS QUADRADAS OU SEXTAVADAS. NORMAS: DTN 001. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 001 e DIS-ETE-153. |  | DTN 001 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3490030 | 52040003 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO: PARAFUSO M12 GALVANIZADO. NORMAS:MPC 250 REV.03.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, MPC 250 REV 3 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493065 | 44015027 | ARRUELA PRES ACO PARAF 8,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-8,00MM.APLICACAO :PARAFUSO M8. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493085 | 44015028 | ARRUELA PRES ACO PARAF 12,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO . PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL -12,00MM. APLICACAO :PARAFUSO M12. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493115 | 44015029 | ARRUELA PRES ACO PARAF 20,0MM | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE . DIAMETRO NOMINAL- 20,00MM.APLICACAO : PARAFUSO M20. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493235 | 44015036 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493255 | 44015037 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493265 | 44015034 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493285 | 44015035 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 0 | 3493325 | 44015033 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100031 | 3426171 | 22055006 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 E DIS-ETE-153 |  | DTN 051 E DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100176 | 3438022 | 22095058 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFERIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127 MM COM 4 FUROS DE 18 MM.ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO DT ( SUPERFICIE PLANA ). NORMAS: B1DT. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1DT e DIS-ETE-153. |  | B1DT e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100177 | 3438023 | 22095057 | BASE METALICA CIRCULAR ISOL LINE-POST R | BASE METALICA CIRCULAR. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFERIOR: CIRCULAR, RAIO DE 170MM, COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANGE CIRCULAR COM INCLINACAO DE 12 GRAUS E CIRCULO DE FURACAO COM DIAMETRO DE 127MM COM 4 FUROS DE 18 MM. ACESSORIOS: 4 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA M16X50MM COM 1 ARRUELA DE PRESSAO,1 ARRUELA REDONDA E 1 PORCA SEXTAVADA. RESISTENCIA MECANICA A FLEXAO DE 16 KN. APLICACAO: MONTAGEM DE ISOLADOR TIPO LINE-POST EM POSTES TIPO R (SUPERFICIE CIRCULAR). NORMAS: B1CIRCULAR. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. |  | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100178 | 3411758 | 25010004 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 022. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 022 e DIS-ETE-153 |  | DTN 022 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100258 | 3419038 | 21095267 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 030. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 030 e DIS-ETE-153 |  | DTN 030 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100259 | 3419039 | 21095288 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE REDE BT ZERO. NORMAS: DTN 038 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 038 e DIS-ETE-153 |  | DTN 038 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100508 | 3419231 | 21095258 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 027 e DIS-ETE-153. |  | DTN 027 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100509 | 3419232 | 21095259 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 028 e DIS-ETE-153. |  | DTN 028 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100510 | 3419235 | 21095260 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 025 e DIS-ETE-153. |  | DTN 025 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100511 | 3419236 | 21095261 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 026 e DIS-ETE-153. |  | DTN 026 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100765 | 3419227 | 21095257 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,2 FUROS REDONDOS 18MM,1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATE 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DESCRIÇÃO COMPLETA + NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. |  | DESCRIÇÃO COMPLETA + NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100766 | 3419035 | 21095263 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS: 3419-02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-02 e DIS-ETE-153 |  | 3419-02 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100767 | 3419033 | 21095264 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORME DESENHO . ACESSORIOS: CONFORME INDICADO NO DESENHO. NORMAS:3419-01.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | 3419-01 e DIS-ETE-153 |  | 3419-01 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100768 | 3419218 | 21095269 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA-6,4MM. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36.A e B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100784 | 3410080 | 22035010 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIMENSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMENTO TOTAL: 710,0 MM. NORMAS: MPC340,REV.00.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. |  | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100785 | 3421010 | 22060002 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM . NORMAS:DTN 041. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 041 e DIS-ETE-153. |  | DTN 041 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100786 | 3426173 | 22055007 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS DE FIXACAO: 200 MM. DEMAIS DIMENSOES, FURACAO E ESFORCOS MECANICOS CONFORME NBR 8159 FIGURA 35. APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR NA LATERAL DO POSTE. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100790 | 3419013 | 21095271 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 |  | DTN 032 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100791 | 3419014 | 21095272 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 |  | DTN 033 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100792 | 3419083 | 21095273 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). APLICACAO: FIXACAO DE ISOLADOR PILAR EM TOPO DE POSTE. APLICACAO: MONTAGEM TIPO TOPO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 100793 | 3414345 | 21095194 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 30469 | 3486040 | 22070001 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50875 | 3480405 | 54050071 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50877 | 3480410 | 54050072 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50878 | 3480300 | 54050073 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50879 | 0 | 54050011 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50880 | 0 | 54050026 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50881 | 0 | 54050015 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50882 | 0 | 22095060 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50883 | 0 | 54050018 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50884 | 0 | 54050013 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50885 | 0 | 54050017 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50886 | 0 | 54050020 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50887 | 0 | 54050021 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50888 | 0 | 22095061 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50889 | 0 | 54050019 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50890 | 0 | 22095062 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL, COM 02 PORCAS NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50906 | 0 | 54095006 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 115MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GRO SSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 115 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 45,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50908 | 3480270 | 54040001 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMPRIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIO- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50909 | 3480275 | 54040003 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA.NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50911 | 3480280 | 54040002 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO. CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACESSORIOS- COM 1 PORCA QUADRADA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27).GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50924 | 0 | 44015026 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50926 | 3493315 | 52015001 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. |  | DTN 006 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 50934 | 3490080 | 52040002 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. APLICACAO : PARAFUSO M16 GALVANIZADO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) .GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51083 | 3419284 | 22045012 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM; POSIÇÃO INCLINADO. NORMAS:ND.01.33.04/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.04/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51453 | 3416055 | 22010003 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51454 | 3416065 | 22010006 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51455 | 3416075 | 22010011 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51456 | 3416080 | 22010013 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51457 | 3416090 | 22010007 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51458 | 3416100 | 22010009 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51459 | 3416105 | 22010015 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51460 | 3416115 | 22010016 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51461 | 3416120 | 22010004 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51462 | 3416125 | 22010021 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51463 | 3416130 | 22010022 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51464 | 3416175 | 22010023 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51465 | 3416180 | 22010026 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51479 | 3416045 | 22010010 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51534 | 3410135 | 22035003 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51561 | 3419285 | 21095275 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51562 | 0 | 21095276 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51564 |  | 22035006 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.02/1, ITEM 02 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51565 | 3410140 | 22035008 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.02/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.02/1, ITEM 01 ELEKTRO E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51567 | 3435010 | 25030007 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 14,3 A 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 01 ARRUELA QUADRADA DEVIDAMENTE MONTADAS. NORMAS: DTN 016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 016 E DIS-ETE-153. |  | DTN 016 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51580 | 0 | 26005101 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESAS VERTICAIS PECA 5, 3 SUPORTES FIXACAO DE CHAVE RN PECA 6, E 4 SUPORTES FIXACAO DE CAPACITOR PECA7, AS PECAS 8, 9 E 10 NAO FAZEM PARTE DESSA MONTAGEM. NORMAS: ND.01.34.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51582 | 3425020 | 22055003 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51603 | 0 | 21095278 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51604 | 0 | 22045005 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51605 | 0 | 22045001 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51606 | 0 | 21095277 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51608 | 0 | 22075001 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51627 | 3410030 | 22035005 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 38X38X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. |  | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51637 | 3410134 | 22035009 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1 , ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51697 | 3417025 | 22050001 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. EMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51698 | 3417035 | 22050002 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSORIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: MPC 130 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 8158 E NBR 8159. | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. |  | MPC 130 REV.03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51703 | 0 | 22015005 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 300,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.15.01/1, ITEM 03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 02. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.15.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; DISTANCIA ENTRE FUROS 200 ,0 MM. NORMAS: ND.01.15.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.15.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 51771 | 3471009 | 25030010 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. |  | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 52583 | 0 | 21095281 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 52820 | 0 | 21095285 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. |  | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53102 | 3412030 | 21095030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53107 | 3412023 | 21095126 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53108 | 3412020 | 21095031 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53109 | 3412021 | 21095040 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53111 | 3412025 | 21095023 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.18.26.1 (FIGURA 3) . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53113 | 0 | 21095025 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO PARA BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 70 X 139 X 45 MM;FORNECIDO COM UM PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 X 75 MM E ARRUELA DE PRESSAO DE 27MM COM FURO DIAMETRO 18 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE 15 E 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53116 | 3419255 | 21095286 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53117 | 3419256 | 21095287 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. |  | ABRADEE-18.26 (FIGURA 6) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53123 | 3411778 | 23095007 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 46.A), NBR 15980.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 |  | NBR 8159:2017 (FIG.46A) , NBR15980:2020 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53479 | 0 | 21095279 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53480 | 0 | 21095280 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 53599 | 0 | 25010005 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 54030 | 0 | 21095283 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 54609 | 0 | 22070030 | PARAFUSO OLHAL 5/8X400MM 80 KN | PARAFUSO OLHAL 5/8 POLEGADAS; COMPRIMENTO DE 400MM DE COMPRIMENTO; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; MATERIAL EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; COM PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A QUENTE; NORMAS: ND.66.04.43/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.04.43/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55102 | 0 | 22010028 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55113 | 0 | 22010027 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55114 | 0 | 22010029 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55115 | 0 | 22010030 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. |  | DTN 008 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55116 | 3419265 | 22045010 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 |  | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 55757 | 3410139 | 22035002 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053,0MM. NORMAS:ND.01.25.01/1, ITEM 03. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 56173 | 0 | 25010009 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 56291 | 3493105 | 52010001 | ARRUELA PRES ACO CARB GF M16 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M16. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 56355 | 3419283 | 22045013 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM. NORMAS:ND.01.33.14/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 |  | ND.01.33.14/1 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57231 | 0 | 22045021 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57262 | 0 | 54095007 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M10X 150MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA; PESCOCO QUADRADO; ACO CARBONO; PADRAO DO PARAFUSO ET-147/09, ITEM 2 ELEKTRO; ROSCA PARCIAL; MG-METRICA GR OSSA; DIN 13; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M10; PASSO 1,5 MM; COMPRIMENTO 150 MM; COMPRIMENTO MINIMO DA ROSCA 50,0 MM, COM PORCA. NORMAS: ET-147/09. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-147/09 e DIS-ETE-153. |  | ET-147/09 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57345 | 3410079 | 22035011 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 MM. NORMAS: ND.01.25.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. |  | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 57780 | 0 | 22070034 | PORCA OLHAL 5/8 DE POLEGADA 80KN | PORCA OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO ; DIAMETO DA ROSCA DE 5/8 DE POLEGADA; CARGA DE RUPTURA DE 80KN; COMPRIMENTO DE 45MM; LARGURA DE 40MM. NORMAS:ND.66.04.44/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.66.04.44/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58022 | 0 | 22015004 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. |  | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58023 | 0 | 22015024 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. |  | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58172 | 0 | 44015030 | ARRUELA PRES SAE1040/70 GF M18 | ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 18,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO M18. NORMAS: DTN 005. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 005 e DIS-ETE-153. |  | DTN 005 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58286 | 0 | 21095268 | SUPORTE FIX PLAC EM ESTRUT METAL 1 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 117MM; LARGURA 130MM; COM UM FURO DE 18MM E 2 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 2 PARAFUSOS DE 3/8POLX1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58354 | 0 | 22045019 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 260 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA CADA, ZINCADOS A QUENTE. NORMAS:ND.66.10.12. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58427 | 621007 | 22045011 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGAMENTO EM BARRA CHATA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (B). ABA DE FIXAÇÃO NO POSTE EM BARRA CHATA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM POSTE 18 MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TP 18 MM. NORMAS:DIS-ETE-077 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 |  | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58903 | 0 | 22095059 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/2014. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. |  | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 58904 | 0 | 21095282 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:ND.01.33.05/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. |  | ND.01.33.05/1 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59121 | 3211076 | 26005100 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. |  | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59826 | 3420090 | 22060001 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. |  | DTN 039 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59827 | 3419030 | 22015026 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. |  | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59830 | 3419229 | 21095256 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS 18X18MM,1 FUROS REDONDO 18MM, 1 FURO OBLONGO 18X32MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FORNECIDO COM PRENSA CABO NA EXTREMIDADE. APLICACAO:REDES AREAS COMPACTAS COM CLASSE DE TENSAO ATÉ 36,2KV .RESISTENCIA NOMINAL: 300 DAN. FLECHA MAXIMA: 60MM. FLECHA RESIDUAL MAXIMA:10MM. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 48) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  | 59836 | 3419072 | 21095274 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. |  | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | Ferragens | USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA | 00.986.742/0002-19 | 2021-11-10 | 2026-11-10 | HI_2021_11_10_20542 | Direto
|  |  | 3335001 | 54095059 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | GIGTECH | Conforme Especificação Técnica do Cliente | Outros | GIGTECH ENGENHARIA LTDA | 15.253.631/0001-90 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1052864 | Ambos | N/A
|  |  | 3335002 | 54095060 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | GIGTECH | Conforme Especificação Técnica do Cliente | Outros | GIGTECH ENGENHARIA LTDA | 15.253.631/0001-90 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1052864 | Ambos | N/A
|  |  | 3335001 | 54095059 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. |  |  | Outros | CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 24.349.333/0001-99 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1058835 | Ambos | N/A
|  |  | 3335002 | 54095060 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. |  |  | Outros | CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 24.349.333/0001-99 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1058835 | Ambos | N/A
|  |  | 3335001 | 54095059 | CALHA MADEIRA TRATADA 50MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | Coelba | 3335001 | Outros | Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda. | 32.620.536/0001-04 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1001707 | Ambos | N/A
|  |  | 3335002 | 54095060 | CALHA MADEIRA TRATADA 150MM | CALHA DE MADEIRA TRATADA. DIMENSOES: COMPRIMENTO-280 MM. ALTURA- 101MM. LARGURA: 130 MM. APLICACAO : FIXACAO DE CABOS ISOLADOS NA SUBIDA EM POSTE. DESENHO: CLH50/150. | CLH50/150. | Coelba | 3335002 | Outros | Cruzetas e Madeiras Venturoli Ltda. | 32.620.536/0001-04 | 2021-12-23 | 2026-12-23 | HI_2021_12_23_1001707 | Ambos | N/A
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1 | ND.01.20.02/1. | CIP/15 NF 220 2X30 - STIL ELETRONICA |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. | CIP/15 NF 1X50 - STIL ELETRONICA |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCA - NOTACAO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E-27; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. | CIP/15 2X60 A |  | Itens de IP | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/ 0001-81 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_381 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1 | ND.01.20.02/1. | CIP/15 2X30 A |  | Itens de IP | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/ 0001-81 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_381 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. | CIP/15 1X50 A |  | Itens de IP | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/ 0001-81 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_381 | Ambos
|  | 0 | 2534061 | 0 | PROJETOR RET AL 1X 400W VS E40 | PROJETOR FECHADO, CORPO E TAMPA E LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, VISOR PLANO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES TERMICOS, PRENSA CABO DE DIAMETRO: 10-12MM, JUNTAS DE VEDACAO EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, SOQUETE E-40, ALOJAMENTO PARA LAMPADA DE 250-400W, VEDADO CONTRA POEIRA E UMIDADE, GRAU DE PROTECAO: IP 65 CONFORME NBR IEC 60529, SUPORTE U DE ACO GALVANIZADO COM FURACAO PARA FIXACAO E DEVE PERMITIR AJUSTE HORIZONTAL E VERTICAL. | NBR IEC 60529 | PR40D |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Requisitos conforme descrição completa | ANDRUS 100W |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 70W CT VS KIT REMOVÍVEL |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 100 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 100W CT VS KIT REMOVÍVEL |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 150W CT VS KIT REMOVÍVEL |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 37774 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | BETA 250W CT VS KIT REMOVÍVEL |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCA - NOTACAO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 |  |  | Itens de IP | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_19077 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. |  |  | Itens de IP | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_20828 | Ambos
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 100 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IP21503 |  | Itens de IP | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_20828 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IP21503 |  | Itens de IP | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_20828 | Ambos
|  | 37774 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IP21503 |  | Itens de IP | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_20828 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IP31203 |  | Itens de IP | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_20828 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NF - FAILOFF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NA). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 |  |  | Itens de IP | ILUMATIC S/A | 61.276.226/0001-04 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_213 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE PARA RELE FOTOLETRONICO OU FOTOELETRICO. USO: EXTERNO. TIPO DE MONTAGEM: EM POSTE. TENSAO NOMINAL : 110/220 VCA. CORRENTE NOMINAL: 10A. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. NORMAS: NBR 5123. | ABNT NBR 5123 |  |  | Itens de IP | ILUMATIC S/A | 61.276.226/0001-04 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_213 | Ambos
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. |  |  | Itens de IP | ILUMATIC S/A | 61.276.226/0001-04 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_213 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1 | ND.01.20.02/1. |  |  | Itens de IP | ILUMATIC S/A | 61.276.226/0001-04 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_213 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. |  |  | Itens de IP | ILUMATIC S/A | 61.276.226/0001-04 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_213 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Requisitos conforme descrição completa | 7016891 | LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/850 PT | Itens de IP | LEDVANCE BRASIL COM DE PROD DE ILUM | 61.064.697/0001-59 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_256 | Ambos
|  | 0 | 2534061 | 0 | PROJETOR RET AL 1X 400W VS E40 | PROJETOR FECHADO, CORPO E TAMPA E LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, VISOR PLANO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES TERMICOS, PRENSA CABO DE DIAMETRO: 10-12MM, JUNTAS DE VEDACAO EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, SOQUETE E-40, ALOJAMENTO PARA LAMPADA DE 250-400W, VEDADO CONTRA POEIRA E UMIDADE, GRAU DE PROTECAO: IP 65 CONFORME NBR IEC 60529, SUPORTE U DE ACO GALVANIZADO COM FURACAO PARA FIXACAO E DEVE PERMITIR AJUSTE HORIZONTAL E VERTICAL. | NBR IEC 60529 | JUR400P (Olivo) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Requisitos conforme descrição completa | BVP153, código 911401841980 (Philips) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA; CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | 1451 FP (Lorenzetti) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 52096 |  | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | MT2403/7529 (Germer) ou 1464-C-N (Lorenzetti) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | MAR7/15 (Olivo) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 100 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | MAR7/15E4 (Olivo) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | MAR7/15E4 (Olivo) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 37774 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | FLXI 03 (Fortlight) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | FLXI 12 / FLXI 15 (Fortlight) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. | MAE70/62 (Intral) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. | REA001 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305. | REA002 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | REA0011 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCA - NOTACAO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | REA0012 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | REA0019 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | REA0013 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | REA0014 (KF Transformadores) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | RFR01 ou RFI01 (Drei K) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NF - FAILOFF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NA). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | LUXEN 2FL (Exatron) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE PARA RELE FOTOLETRONICO OU FOTOELETRICO. USO: EXTERNO. TIPO DE MONTAGEM: EM POSTE. TENSAO NOMINAL : 110/220 VCA. CORRENTE NOMINAL: 10A. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. NORMAS: NBR 5123. | ABNT NBR 5123 | B10A 2003 TW (Simon) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1 | ND.01.20.02/1. | 6906 (Tecnowatt) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. | 6905 (Tecnowatt) |  | Itens de IP | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_28493 | Ambos
|  | 0 | 2534061 | 0 | PROJETOR RET AL 1X 400W VS E40 | PROJETOR FECHADO, CORPO E TAMPA E LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, VISOR PLANO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES TERMICOS, PRENSA CABO DE DIAMETRO: 10-12MM, JUNTAS DE VEDACAO EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, SOQUETE E-40, ALOJAMENTO PARA LAMPADA DE 250-400W, VEDADO CONTRA POEIRA E UMIDADE, GRAU DE PROTECAO: IP 65 CONFORME NBR IEC 60529, SUPORTE U DE ACO GALVANIZADO COM FURACAO PARA FIXACAO E DEVE PERMITIR AJUSTE HORIZONTAL E VERTICAL. | NBR IEC 60529 | MODELO EZ34/2 – FAB. MAVILLE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Requisitos conforme descrição completa | DEMAPE - MODELO VERSA - ATENDE A ESPECIFICACAO POREM POR SE TRATAR DE ITEM IMPORTADO ALTERA -SE O MODELO CONSTATANTEMENTE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA; CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | 1450 - LORENZETTI |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 52096 |  | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | 1464-C - LORENZETTI |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | LUM ILP-350 M33-63/2 + B + KIT VS 70 W – CÓDIGO 31760001 – FAB. ILUMATIC |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | REFRATOR EM VIDRO MODELO LUM ILP-450 M33-63/4 + B + VC –Será fornecida completa, com o KIT (reator, ignitor e capacitor) já instalado na luminária |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 37774 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | LUM ILP-2525 M48-63/4 VP + B + KIT VS 25 – CÓDIGO 31700437 – FAB. ILUMATIC |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | LUM ILP-2540 M48-63/4 VP + BASE + KIT V – MODELO 31700050 – FAB. ILUMATIC |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | MODELO - 90707039600 – Cabos de Ligação a Rede 200mm e Cabos de Ligação à lâmpada 200mm - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCA - NOTACAO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | REATOR COM BASE, MODELO 90710069600 – Cabos de Ligação a Rede 200mm e Cabos de Ligação à lâmpada 200mm / SUPORTE ALÇA TIPO L - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | MODELO - 90715039600 – Cabos de Ligação a Rede 200mm e Cabos de Ligação à lâmpada 200mm - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | MODELO - 90725039600 – Cabos de Ligação a Rede 200mm e Cabos de Ligação à lâmpada 200mm - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 | MODELO - 90740039600 – Cabos de Ligação a Rede 200mm e Cabos de Ligação à lâmpada 200mm - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E-27; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W / 90707056602 - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W / 90710056602 - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W / 90715056602 - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 48 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W / 90725056602 - DEMAPE |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | RTF/82 NA /220V - STILELETRONICA |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NF - FAILOFF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NA). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | REX/08 105 A 305V – STIL ELETRONICA |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE PARA RELE FOTOLETRONICO OU FOTOELETRICO. USO: EXTERNO. TIPO DE MONTAGEM: EM POSTE. TENSAO NOMINAL : 110/220 VCA. CORRENTE NOMINAL: 10A. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. NORMAS: NBR 5123. | ABNT NBR 5123 | MODELO TPL-376 – fiação com 2,5 mm² e comprimento de 600 mm FAB. STILELETRONICA |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. | CIP/15 NF 220 2X60 - STIL ELETRONICA |  | Itens de IP | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_358 | Ambos
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 48 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. |  |  | Itens de IP | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_21802 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ZE-265 |  | Itens de IP | REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA. | 48.877.427/0001-07 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_1970 | Ambos
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 100 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ZE-265 |  | Itens de IP | REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA. | 48.877.427/0001-07 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_1970 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ZE-265 |  | Itens de IP | REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA. | 48.877.427/0001-07 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_1970 | Ambos
|  | 37774 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ZE-268/1 |  | Itens de IP | REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA. | 48.877.427/0001-07 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_1970 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ZE-268/1 |  | Itens de IP | REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA. | 48.877.427/0001-07 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_1970 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | REX/08 "NA" |  | Itens de IP | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/ 0001-81 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_381 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NF - FAILOFF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NA). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | REX/08 "NF" |  | Itens de IP | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/ 0001-81 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_381 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE PARA RELE FOTOLETRONICO OU FOTOELETRICO. USO: EXTERNO. TIPO DE MONTAGEM: EM POSTE. TENSAO NOMINAL : 110/220 VCA. CORRENTE NOMINAL: 10A. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. NORMAS: NBR 5123. | ABNT NBR 5123 | TPL-376 |  | Itens de IP | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/ 0001-81 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_381 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS) . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | BETA 400W VS KIT REMOVÍVEL |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E-27; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | ALPHA VP 70W VS SEM KIT REMOVÍVEL + SHORTING CAP |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | ALPHA VP 100W VS SEM KIT REMOVÍVEL + SHORTING CAP |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 33 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | ALPHA VP 150W VS SEM KIT REMOVÍVEL + SHORTING CAP |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | LUMINARIA INTEGRADA PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, SEM KIT REMOVIVEL; SOQUETE E40; PARA BRACO DE ILUMINACAO COM DIAMETRO DE 48 A 61 MM; COM SHORTING CAP (LIGACAO DIRETA ENTRE OS CONTATOS LINHA E CARGA E PROTEGER COBRINDO A BASE DE EMBUTIR PARA RELE FOTELETRICO) INCLUSO. NORMAS: ND.01.16.03/1. | ND.01.16.03/1 ELEKTRO. | BETA 250W VS SEM KIT REMOVÍVEL + SHORTING CAP |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | RELÉ T2 TRIADE MP2000PP 1NA |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NF - FAILOFF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NA). NORMAS: NBR 5123. | NBR 5123 | RELÉ T2 TRIADE MP2000PP 1NA |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE PARA RELE FOTOLETRONICO OU FOTOELETRICO. USO: EXTERNO. TIPO DE MONTAGEM: EM POSTE. TENSAO NOMINAL : 110/220 VCA. CORRENTE NOMINAL: 10A. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA. NORMAS: NBR 5123. | ABNT NBR 5123 | B10A |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1 | ND.01.20.02/1. | CHAVE MAGNÉTICA 6906/220V |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. NORMAS: ND.01.20.02/1. | ND.01.20.02/1. | CHAVE MAGNÉTICA 6905/220V |  | Itens de IP | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2022-01-05 | 2027-01-05 | HI_2022_01_05_4465 | Ambos
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 GRAMPOS FIXA FIO N° 2 EM MATERIAL POLIMERICO; 2 NIPLE 3/4"X50MM DE MATERIAL POLIMERICO; 12 PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE ACO,CABECA PANELA 4,2X19MM.12 BUCHAS POLIAMIDA S6;1 PRENSA-CABO POLIAMIDA R28MM 13-16,0MM;4 ARRUELAS ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4";4 BUCHAS ALUMINIO PARAELETRODUTO 3/4"; REQUISITOS ADICIONAIS: NEVOA SALINA : 1000H; PROTECAO ORGANOMETALICA CINZA OU GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE, PROTECAO UV PARA OS MATERIAIS POLIMERICOS. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA COMUNIDADE POPULAR.INSTALACAO:ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO. EMBALAGEM: SACO POLIETILENO,ESPESSURA:0,30MM,INCOLOR,TRANSPARENTE, TAMANHO:150X200MM. NORMAS: PADRAO DIN 125 E DIN 934 | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Outros | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 GRAMPOS FIXA FIO N° 2 EM MATERIAL POLIMERICO; 2 NIPLE 3/4"X50MM DE MATERIAL POLIMERICO; 12 PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE ACO,CABECA PANELA 4,2X19MM.12 BUCHAS POLIAMIDA S6;1 PRENSA-CABO POLIAMIDA R28MM 13-16,0MM;4 ARRUELAS ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4";4 BUCHAS ALUMINIO PARAELETRODUTO 3/4"; REQUISITOS ADICIONAIS: NEVOA SALINA : 1000H; PROTECAO ORGANOMETALICA CINZA OU GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE, PROTECAO UV PARA OS MATERIAIS POLIMERICOS. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA COMUNIDADE POPULAR.INSTALACAO:ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO. EMBALAGEM: SACO POLIETILENO,ESPESSURA:0,30MM,INCOLOR,TRANSPARENTE, TAMANHO:150X200MM. NORMAS: PADRAO DIN 125 E DIN 934 | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Outros | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 GRAMPOS FIXA FIO N° 2 EM MATERIAL POLIMERICO; 2 NIPLE 3/4"X50MM DE MATERIAL POLIMERICO; 12 PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE ACO,CABECA PANELA 4,2X19MM.12 BUCHAS POLIAMIDA S6;1 PRENSA-CABO POLIAMIDA R28MM 13-16,0MM;4 ARRUELAS ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4";4 BUCHAS ALUMINIO PARAELETRODUTO 3/4"; REQUISITOS ADICIONAIS: NEVOA SALINA : 1000H; PROTECAO ORGANOMETALICA CINZA OU GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE, PROTECAO UV PARA OS MATERIAIS POLIMERICOS. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA COMUNIDADE POPULAR.INSTALACAO:ALVENARIA OU CONCRETO ARMADO. EMBALAGEM: SACO POLIETILENO,ESPESSURA:0,30MM,INCOLOR,TRANSPARENTE, TAMANHO:150X200MM. NORMAS: PADRAO DIN 125 E DIN 934 | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Outros | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0002-64 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A
|  | 36675 | 210444 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4531505-EV | 4531505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4531505-AV | 4531505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36679 | 210446 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7531505-EV | 7531505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7531505-AV | 7531505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36682 | 210448 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11331505-EV | 11331505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11331505-AV | 11331505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36674 | 210454 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 45315305-EV | 45315305-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36671 | 210456 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3031505-EV | 3031505-EM | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3031505-AV | 3031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36665 | 210458 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15031505-EV | 15031505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15031505-AV | 15031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36669 | 210460 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22531505-EV | 22531505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36693 | 210461 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-EV | 30031505-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22531505-AV | 22531505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30031505-AV | 30031505-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4533603-EV | 4533603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 4533603-AV | 4533603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7533603-EV | 75336003-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 7533603-AV | 7533603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11333603-EV | 11333603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 11333603-AV | 11333603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15033603-EV | 15033603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 15033603-EV | 15033603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22533603-EV | 22533603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 22533603-AV | 22533603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30033603-AV | 30033603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 30033603-AV | 30033603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3033603-EV | 3033603-EV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001;DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 07 | 3033603-AV | 3033603-AV | Transformadores de Distribuição | TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA | 06.970.652/0001-35 | 2023-09-25 | 2027-02-15 | HI_2022_03_17 | Indireto
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36682 | 210448 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36683 | 210453 | 14025013 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36665 | 210458 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36666 | 210463 | 14025014 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36669 | 210460 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36670 | 210465 | 14025015 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 5440; NBR 5356 E DIS-ETE-027. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36693 | 210461 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36694 | 210467 | 14025016 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A. | 07.175.725/0014-84 | 2022-02-22 | 2027-02-21 | HI_2022_06_15 | Ambos
|  | 36081 | 2225303 | 31095210 | CABO OPGW SM 48 FO | CABO PARA-RAIOS COM FIBRA OPTICA OPGW COM 48 FIBRAS MONOMODO. ARMACAO: FIOS DE ALUMINIO. TUBO DE PROTECAO DA PRIMEIRA CAMADA:ALUMINIO. TUBO DE PROTECAO DA SEGUNDA CAMADA: ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO MAXIMO: 15,6 MM. PESO MAXIMO: 720KG/KM. VALOR MINIMO DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO: 68KA2S. CARGA DE RUPTURA MINIMA: 75 KN.ADICIONAIS:PROTECAO ANTI-UMIDADE.EMBALAGEM:BOBINA 170/80 CAPACIDADE DE CARGA: 2880 KG. LANCE: 4KM. NORMA APLICAVEL: DIS-ETE-102. | DIS-ETE-102. | OPGW - 48G652-AST-121 [110.9;81.0] |  | Condutores | ZTT DO BRASIL LTDA | 18.748.007/0001-51 | 2022-02-24 | 2027-02-23 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 53450 | 2320006 | 24020009 | ISOLADOR SUSP PORC CZ 280,0MM 8000DAN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; PORCELANA; VITRIFICADA; COR CINZA; ENGATE CONCHA-BOLA CB-16; DIAMETRO NOMINAL 254,0 MM; PASSO 146,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 40,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL A SECO 70,0 KV; NBI 100KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 80KN; NORMAS: ABNT NBR 7108,7109,5032,15122,15123; INS 48.08.03. | INS 48.08.03 | IEC:60383 / ANSI: C 29.1 / ANSI: C29.7 /INS 48.08.03 | CQ D 090 4 S 08 | Isoladores | INSULATORS & ELECTRICALS COMPANY, UNIT OF HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED. | L31300DL1959PLC003141 | 2022-04-08 | 2027-03-01 | HI_2022_04_08_XXXX - | Ambos | N/A | Fornecedor internacional entrante
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36657 | 2222024 | 31005067 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35733 | 2222025 | 31005068 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35731 | 2222022 | 31005069 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 58601 | 2223410 | 31015084 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ISOLADO; COBRE; TEMPERA MOLE; SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; ISOLACAO XLPE; PRETO; TENSAO DE ISOLACAO 0,6/ 1 KV; 90 GRAUS CELSIUS; COBERTURA EM PVC ST2; SECAO NOMINAL 10,00 MM2; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DE 0,7 MM. NORMA: NBR 7287. | NBR 7290. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37697 | 2223465 | 31015194 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37698 | 2223466 | 31015195 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37696 | 2223464 | 31015193 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33522 | 2223454 | 31015086 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL .ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33521 | 2223455 | 31015087 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33013 | 2223457 | 31015089 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33014 | 2223458 | 31015090 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37646 | 2223452 | 31015083 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37647 | 2223453 | 31015085 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37648 | 2223459 | 31015091 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37649 | 2223460 | 31015092 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 50422 | 2201014 | 31065004 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30462 | 2203037 | 31020004 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30459 | 2203009 | 31020006 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30465 | 2203008 | 31020001 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30466 | 2203021 | 31020003 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 32410 | 2203036 | 31020008 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37460 | 2226227 | 31015143 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37461 | 2226228 | 31015144 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37459 | 2226226 | 31015145 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37458 | 2226225 | 31015146 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37470 | 2223445 | 31015147 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37456 | 2226223 | 31015148 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37466 | 2226233 | 31015149 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37462 | 2226229 | 31015150 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37457 | 2226224 | 31015151 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37463 | 2226230 | 31015152 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37455 | 2226222 | 31015153 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37464 | 2226231 | 31015154 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37465 | 2226232 | 31015155 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37467 | 2223443 | 31015156 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37468 | 2223442 | 31015157 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37469 | 2223444 | 31015158 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37471 | 2223441 | 31015159 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 18,0 MM / 28,4 MM / 34,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,5 MM /30,1 MM / 36,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015014 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35741 | 2225092 | 31015160 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35736 | 2225068 | 31015161 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36731 | 2225050 | 31015162 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35738 | 2225098 | 31015138 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35737 | 2225097 | 31015139 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37419 | 2225108 | 31015163 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36659 | 2225095 | 31015165 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35742 | 2225093 | 31015137 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37420 | 2225105 | 31015166 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37421 | 2225027 | 31015167 | CABO POT COBRE C2 35KV 1X240MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 18,1 MM / 37,5 MM/ 44,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME "NEOENERGIA" E A METRAGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME "NEOENERGIA" E A METRAGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 0 | 2225101 | 31015170 | CABO POT CU 3,6/6KV 240,0MM2 RC EPR105 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE:2 (REDONDO COMPACTADO). ISOLACAO: PLENA. MATERIAL ISOL.: EPR105. TENSAO DE ISOL.: 3,6/6KV. COBERTURA: ST7. BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM: CAMADAS DE FIOS DE COBRE (SECAO MIN. 6,16MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 19 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,10-18,50MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 25,5MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 31,5MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: ABNT NBR 7286;6251; NM280. | NBR 7286;6251; NM280. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35833 | 2230050 | 31005073 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 35745 | 2230079 | 31005085 | CABO AS AL 20KV 3X185 RC + 1X95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 37. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 19. FORMACAO DO CABO: 3X185 + 1X90 MM2.TENSAO DE ISOLACAO: 12/20KV. DESIGNACAO USUAL: CABO PRE-REUNIDO. REQUISITO ADICIONAL: BLINDAGEM DA ISOLACAO, CONDUTOR BLOQUEADO. NORMA: NBR 9024. EMBALAGEM: BOBINA COM 500 M. | NBR 9024. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 37689 | 2232006 | 31005086 | CABO AS AL 20KV 3X35 + 1X50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 . NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. FORMACAO DO CABO: 3X35 + 1X50 MM2. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. DESIGNACAO USUAL: CABO PRE-REUNIDO. REQUISITO ADICIONAL: BLINDAGEM DA ISOLACAO, CONDUTOR BLOQUEADO. NORMA: NBR 9024. EMBALAGEM: BOBINA COM 500 M. | NBR 9024. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 58637 | 2225100 | 31005087 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873 E DIS-ETE-137. | NBR 11873 E DIS-ETE-137. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36292 | 2212022 | 31005088 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36293 | 2212009 | 31005089 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36270 | 2212025 | 31005090 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36291 | 2212023 | 31005091 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 36281 | 2212024 | 31005093 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 79.327.649/0001-71 | 2022-03-08 | 2027-03-07 | HI_2021_08_03 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CA 636MCM ORCHID AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CA 397,5MCM CANNA AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CA 795,0 MCM ARBUTUS AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 1/0AWG RAVEN AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 134,6MCM LEGHORN AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 2AWG SPARROW AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 336,4MCM LINNET AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 336,4MCM ORIOLE AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 4/0AWG PENGUIN AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 636MCM GROSBEAK AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 795MCM DRAKE AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CA 2/0AWG ASTER AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CA 2AWG IRIS AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 4AWG SWAN AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36657 | 2222024 | 31005067 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 | CABO INDULINK AL/SCI/ARM 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35733 | 2222025 | 31005068 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | CABO INDULINK AL/SCI/ARM 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35731 | 2222022 | 31005069 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 | CABO INDULINK AL/SCI/ARM 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 58601 | 2223410 | 31015084 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ISOLADO; COBRE; TEMPERA MOLE; SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; ISOLACAO XLPE; PRETO; TENSAO DE ISOLACAO 0,6/ 1 KV; 90 GRAUS CELSIUS; COBERTURA EM PVC ST2; SECAO NOMINAL 10,00 MM2; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DE 0,7 MM. NORMA: NBR 7287. | NBR 7290. | CB.INDULINK FLEX 10 MM2 1KV PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37697 | 2223465 | 31015194 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 70MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37698 | 2223466 | 31015195 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 150MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37696 | 2223464 | 31015193 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 35MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33522 | 2223454 | 31015086 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL .ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 25MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33521 | 2223455 | 31015087 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 50MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 95MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33013 | 2223457 | 31015089 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 185MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33014 | 2223458 | 31015090 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 240MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37646 | 2223452 | 31015083 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 6MM2 1KV PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37647 | 2223453 | 31015085 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 16MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37648 | 2223459 | 31015091 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 400MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37649 | 2223460 | 31015092 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 300MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 50418 | 2200002 | 31010038 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | NBR 7270, INS 54.63.05. | FIO ALUMINIO NU CA 4 AWG AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | FIO ANTICHAMA ECOPOWER 2,50MM2 750V AZ-CL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CB.DUFLEX 2,50MM2 750V PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | FIO ANTICHAMA ECOPOWER 2,50MM2 750V VD/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 50422 | 2201014 | 31065004 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30462 | 2203037 | 31020004 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CB.COBRE NU TMD 120MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30459 | 2203009 | 31020006 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CB.COBRE NU TMD 25MM2 CL2A CBR/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30465 | 2203008 | 31020001 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CB.COBRE NU TMD 35MM2 CL2A CBR/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30466 | 2203021 | 31020003 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CB.COBRE NU TMD 70MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 32410 | 2203036 | 31020008 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CB.COBRE NU TMD 95MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37460 | 2226227 | 31015143 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB CONTROLE ATOX BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37461 | 2226228 | 31015144 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB ATOX-FLEX-90 BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37459 | 2226226 | 31015145 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB ATOX-FLEX-90 BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37458 | 2226225 | 31015146 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB CONTROLE ATOX BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37470 | 2223445 | 31015147 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 95MM2 1KV PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37456 | 2226223 | 31015148 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB CONTROLE ATOX BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37466 | 2226233 | 31015149 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 BL/FC 50%1KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37462 | 2226229 | 31015150 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB ATOX-FLEX-90 BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37457 | 2226224 | 31015151 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB CONTROLE ATOX BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37463 | 2226230 | 31015152 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB ATOX-FLEX-90 BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37455 | 2226222 | 31015153 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB CONTROLE ATOX BL/FC 50% 500 V |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37464 | 2226231 | 31015154 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB ATOX-FLEX-90 BL/FC 50% 1 kV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37465 | 2226232 | 31015155 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 BL/FC 50%1KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37467 | 2223443 | 31015156 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 4X25MM2 1KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37468 | 2223442 | 31015157 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 35MM2 1KV PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37469 | 2223444 | 31015158 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 50MM2 1KV PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37471 | 2223441 | 31015159 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | CB.ATOX-FLEX-90 150MM2 1KV PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 18,0 MM / 28,4 MM / 34,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,5 MM /30,1 MM / 36,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015014 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 23,1 MM / 33,6 MM / 40,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35741 | 2225092 | 31015160 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CABO ATOX 12/20 kV - BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35736 | 2225068 | 31015161 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CABO ATOX 12/20 kV - BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36731 | 2225050 | 31015162 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CABO ATOX 12/20 kV - BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35738 | 2225098 | 31015138 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 26,5 MM / 39,2 MM / 46,7 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CABO EPRONAX SLIM 105 CU/PE 8,7/15 kV - BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35737 | 2225097 | 31015139 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CABO ATOX 12/20 kV - BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37419 | 2225108 | 31015163 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CABO ATOX 12/20 kV - BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35747 | 2225089 | 31015164 | CABO POTENCIA FLEX 300 MM2 20/35 KV | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, TERMOFIXO RESISTENTE A ABRASAO COM PROTECAO UV. BLINDAGEM METALICA: TRANCA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO COM COBERTURA MINIMA 85,5% COM SECAO RELATIVA MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 22,0 MM / 41,9 MM/ 51,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 360M. APLICACAO: SE MOVEL, INSTALACAO APARENTE OU BOBINA. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | CB EPROFLEX JUMPER 20/35 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36659 | 2225095 | 31015165 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB ATOX 20/35 KV BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35742 | 2225093 | 31015137 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB ATOX 20/35 KV BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37420 | 2225105 | 31015166 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB ATOX 20/35 KV BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37421 | 2225027 | 31015167 | CABO POT COBRE C2 35KV 1X240MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 18,1 MM / 37,5 MM/ 44,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | CB ATOX 20/35 KV BLOQUEADO |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME "NEOENERGIA" E A METRAGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME "NEOENERGIA" E A METRAGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015011 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, BITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA DE 52 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 2,54MM, COM DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO UMA INTERNA E OUTRA EXTERNA, E DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 2225034 | 31015174 | CABO POT CU 69KV 1X 400,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, COM PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO CONTRA ATAQUE DE CUPINS E CAMADA DE GRAFITE. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE NU SECAO MINIMA 62,0 MM2 (A CONFIRMAR NO PEDIDO). BARREIRA RADIAL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE FITA METÁLICA. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS REFERENCIAS NO CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA (MM): 23,0/50,5/68,0. MARCACAO METRO A METRO. APRESENTAR DATASHEET COMPLETO. BOBINA: A INFORMAR. APLICACAO: LINHA TRANSMISSÃO SUBTERRANEA. NORMAS: IEC 60840 | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 2225033 | 31015175 | CABO POT CU 69KV 1X 185,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, COM PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO CONTRA ATAQUE DE CUPINS E CAMADA DE GRAFITE. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE NU SECAO MINIMA 62,0 MM2 (A CONFIRMAR NO PEDIDO). BARREIRA RADIAL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE FITA METÁLICA. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS REFERENCIAS NO CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA (MM): 15,8/43,0/55,0. MARCACAO METRO A METRO. APRESENTAR DATASHEET COMPLETO. BOBINA: A INFORMAR. APLICACAO: LINHA TRANSMISSÃO SUBTERRANEA. NORMAS: IEC 60840 | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 2225048 | 31015176 | CABO POT COBRE 69KV 1X 120,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, COM PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO CONTRA ATAQUE DE CUPINS E CAMADA DE GRAFITE. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE NU SECAO MINIMA 62,0 MM2 (A CONFIRMAR NO PEDIDO). BARREIRA RADIAL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE FITA METÁLICA. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS REFERENCIAS NO CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA (MM): 12,9/40,0/51,5. MARCACAO METRO A METRO. APRESENTAR DATASHEET COMPLETO. BOBINA: A INFORMAR. APLICACAO: LINHA TRANSMISSÃO SUBTERRANEA. NORMAS: IEC 60840 | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 2224028 | 31005094 | CABO POT ALUMINIO 69KV 1X185,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, COM PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO CONTRA ATAQUE DE CUPINS E CAMADA DE GRAFITE. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE NU SECAO MINIMA 16 MM2 (A CONFIRMAR NO PEDIDO). BARREIRA RADIAL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE FITA METÁLICA. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS REFERENCIAS NO CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA (MM): 16,2/43,2/54,8. MARCACAO METRO A METRO. APRESENTAR DATASHEET COMPLETO. BOBINA: A INFORMAR. APLICACAO: LINHA TRANSMISSÃO SUBTERRANEA. NORMAS: IEC 60840. | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 0 | 2224029 | 31005095 | CABO POT ALUMINIO 69KV 1X630,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 630 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, COM PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO CONTRA ATAQUE DE CUPINS E CAMADA DE GRAFITE. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE NU SECAO MINIMA 62,0 MM2 (A CONFIRMAR NO PEDIDO). BARREIRA RADIAL CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE FITA METÁLICA. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS REFERENCIAS NO CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA (MM): 30,0/57,0/75,0. MARCACAO METRO A METRO. APRESENTAR DATASHEET COMPLETO. BOBINA: A INFORMAR. APLICACAO: LINHA TRANSMISSÃO SUBTERRANEA. NORMAS: IEC 60840 | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB TRIPLEX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB TRIPLEX AL/XLPE CC/CALI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB TRIPLEX AL/XLPE CC/CALI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CALI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 35745 | 2230079 | 31005085 | CABO AS AL 20KV 3X185 RC + 1X95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 37. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 19. FORMACAO DO CABO: 3X185 + 1X90 MM2.TENSAO DE ISOLACAO: 12/20KV. DESIGNACAO USUAL: CABO PRE-REUNIDO. REQUISITO ADICIONAL: BLINDAGEM DA ISOLACAO, CONDUTOR BLOQUEADO. NORMA: NBR 9024. EMBALAGEM: BOBINA COM 500 M. | NBR 9024. | CB TRIPLEX AL 12/20 KV - CAL |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 37689 | 2232006 | 31005086 | CABO AS AL 20KV 3X35 + 1X50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 . NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. FORMACAO DO CABO: 3X35 + 1X50 MM2. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. DESIGNACAO USUAL: CABO PRE-REUNIDO. REQUISITO ADICIONAL: BLINDAGEM DA ISOLACAO, CONDUTOR BLOQUEADO. NORMA: NBR 9024. EMBALAGEM: BOBINA COM 500 M. | NBR 9024. |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 59273 | 2210005 | 31005046 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; NORMAS: NBR 5118, NBR 11873 E ET/114/2016. | INS 56.67.00. | FIO INDUGREX-TR AL/XLPE |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 58637 | 2225100 | 31005087 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873 E DIS-ETE-137. | NBR 11873 E DIS-ETE-137. | CB.INDUGREX-TR(CU/XLPE) 16MM2 15KV CZ/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36292 | 2212022 | 31005088 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 35MM2 15 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36293 | 2212009 | 31005089 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 70MM2 15 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36270 | 2212025 | 31005090 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 185MM2 15 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36291 | 2212023 | 31005091 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 240MM2 15 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36294 | 2212008 | 31005092 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 70MM2 35 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 36281 | 2212024 | 31005093 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 185MM2 35 KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2027-03-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos
|  | 53009 | 2312000 | 24010007 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 135,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38,0 KV; NBI- 110KV; CARGA DE RUPTURA A FLEXAO 1200 DAN; RESISTENCIA MECANICA NOMINAL 600 DAN ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV; CARACTERISTICAS, CONDICOES E ENSAIOS CONFORME NORMAS ABNT NBR 16327-1; ABNT NBR 16327-2;INS 48.08.03. | INS 48.08.03 | TM1212-1 | - | Isoladores | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS EIRELI | 13.029.995/0001-65 | 2022-04-08 | 2027-03-29 | HI_2022_04_08_1054308 | Ambos | N/A | N/A
|  | 100625 | 3412001 | 21095178 | BRACO C/GRAMPO REDE MULTIPLEX | BRACO COM GRAMPO SUSPENSAO. MATERIAL: SUPORTE- LIGA ALUMINIO, COM DOIS FUROS DE- 18,0MM, DISTANCIA PARA FIXACAO: 200 +/- 5MM. GRAMPO DE SUSPENSAO, OLHAL E SISTEMA DE FIXACAO- POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ,POLIPROPILENO,POLIAMIDA OU NAYLON, COXIM DO GRAMPO DE SUSPENSAO ALOJA CABOS MENSAGEIROS E MULTIPLEXADOS 35MM2 A 95MM2. RESISTENCIA MECANICA: VALORES MINIMOS NO BRACO SUPORTE COM O GRAMPO DE SUSPENSAO: HORIZONTAL - 1000 DAN, VERTICAL - 500 DAN, LATERAL - 120 DAN. ESCORREGAMENTO MINIMO DO CABO NO GRAMPO DE SUSPENSAO - 30 DAN. APLICACAO: REDE MULTIPLEXADA. NORMAS: NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 3 (ITEM 2). | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 3 (ITEM 1). | TM1220 | 2020_TM1220_DESENHO_BRAÇO_70MM | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 53007 | 3412000 | 21095179 | BRACO REDE PROT ANTIBAL 305MM | BRACO ANTIBALANCO; MATERIAL POLIMERICO; DIMENSOES 305 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 2. | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 1. | TM1213 | TM1213_2018009_DESENHO_BRACO_ PEAD | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 56081 | 3426161 | 21095187 | ESPACADOR P/REDE SECUND AUTOTRAV 4 COND | ESPACADOR PARA REDE SECUNDARIA; AUTOTRAVANTE; MATERIAL POLIMERICO; RESISTENTE A INTERPERIES; ENVELHECIMENTO E AO TRILHAMENTO ELETRICO; COM ACOMODACOES PARA 4 CONDUTORES; DISTANCIA ENTRE CONDUTORES 200 MM. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | TM1216 | 20180XX_TM1216_DESENHO_SEPARADOR_BT 4L_PEAD | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 56082 | 3426162 | 21095188 | ESPACADOR P/REDE SECUND AUTOTRAV 5 COND | ESPACADOR PARA REDE SECUNDARIA; AUTOTRAVANTE; MATERIAL POLIMERICO; RESISTENTE A INTERPERIES; ENVELHECIMENTO E AO TRILHAMENTO ELETRICO; COM ACOMODACOES PARA 5 CONDUTORES; DISTANCIA ENTRE CONDUTORES 200 MM. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | TM1217 | TM1217_2018006_DESENHO_SEPARADOR_5L | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 58521 | 3426163 | 21095184 | ESPAC RD PROT 15kV AUT-TRA POL 35-240MM2 | ESPACADOR AUTO-TRAVANTE PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS; MATERIAL POLIMERICO; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV; APLICACAO SUSTENTACAO CABO PROTEGIDO SECAO NOMINAL 35,0 A 240,0 MM2; ANTI-TRACKING; RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NORMAS: NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 11 (ITEM 1). | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 11 (ITEM 1). | TM1209 | TM1209_20180XX_DESENHO_ELAT | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 53005 | 3412016 | 21095182 | SEPARADOR CABO POLIM 15KV 35,0-240,0MM2 | SEPARADOR CABO; MATERIAL POLIMERICO; CLASSE DE TENSAO 15 KV; APLICACAO P/SUSTENTACAO CABO PROTEGIDO; SECAO NOMINAL 35,0 A 240,0 MM2; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NORMA: NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 13 (ITEM 1). | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 13 (ITEM 1). | TM1215 | TM1215_2018005_DESENHO_SEPARADOR_VERT_15KV | Acessórios de redes | TOP FERRAMENTAS E INJETORAS LTDA. | 13.029.995/0001-65 | 2023-01-25 | 2027-03-30 | HI_2023_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM (6"). CLASSE: PESADA. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 6" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: NBR 5598/87. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 4" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. TIPO DE ROSCA: CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP);NORMAS: NBR 5598/93. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: LUVA NBR 5598 4 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. TIPO DE ROSCA: CONFORME NBR 6114(BSP). NORMAS TECNICAS: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: LUVA NBR 5598 2 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: LUVA NBR 5598 6 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464360 | 44035028 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 2" | CURVA, ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO - 90 GRAUS. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TIPO- COM COSTURA TAMANHO NOMINAL - 50MM (2 POL). CLASSE - PESADA. TIPO DE ROSCA- R 2 CONFORME NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP). NORMA: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: crvgvf0209 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: crvgvf0212 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 ACESSORIOS- COM LUVA . NORMAS - NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0560 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598/87, NBR NM ISO 7.1 . | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0574 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM (6"). CLASSE: PESADA. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0626 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: NBR 5598/87. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: elegvf0574 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. TIPO DE ROSCA: CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP);NORMAS: NBR 5598/93. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: luvgvf0257 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. TIPO DE ROSCA: CONFORME NBR 6114(BSP). NORMAS TECNICAS: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: luvgvf0253 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: GFC TUBOS - Refer: luvgvf0259 |  | Eletroduto | G.F.C.INDUSTRIA E COMERCIO TUBOS E CONEXOES LTDA | 10.533.881/0001-60 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1074843 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R NATURAL OU PRETA |  | Eletroduto | HELLERMANNTYTON LTDA | 62.895.792/0001-67 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1001700 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: HTD2010 C/ DIVISORIA |  | Eletroduto | HELLERMANNTYTON LTDA | 62.895.792/0001-67 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1001700 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R HS UV PRETA |  | Eletroduto | HELLERMANNTYTON LTDA | 62.895.792/0001-67 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1001700 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052002 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052008 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202318 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202308 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP NBR NM ISO 7.1; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202302 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202316 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464140 | 44045020 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA25-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100448 | 3464270 | 44045016 | BUCHA ELETRODUTO AL 1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA10-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464260 | 44045021 | BUCHA ELETRODUTO AL 2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA35-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100449 | 3464265 | 44045022 | BUCHA ELETRODUTO AL 3" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA45-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100460 | 3464115 | 44045017 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA15-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464120 | 44045023 | BUCHA ELETRODUTO AL 4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA55-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: PERLEX - TRAMONTINA - Refer: CANPVBR |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100043 | 2425161 | 44040018 | CONCECTOR RETO PARA BOX 3 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALACAO DO ELETRODUTO. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100450 | 2425159 | 44040026 | CONECTOR RETO PARA BOX 1 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALACAO DO ELETRODUTO. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466012 | 44040041 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 20MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU,<(>,<)> ALUMINIO. DIAMETRO NOMINAL: 20 MM (3/4IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL34BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466004 | 44040039 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL112BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466005 | 44040040 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL2BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11004 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO NOMINAL 40MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11003 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIAMETRO NOMINAL 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11128 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 40MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 02220 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: CURVA 90o. NBR 5598 4 BSP |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 ACESSORIOS- COM LUVA . NORMAS - NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 2" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598/87, NBR NM ISO 7.1 . | Descrição completa | Fabricante: Uzitubo - Refer: ELETRODUTO GF NBR 5598 BSP 3MT 4" |  | Eletroduto | Uzitubo Industria e Comercio de Tubos e Conexões Ltda | 17.193.126/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-17193126000122 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052006 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052008 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 16201304 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202308 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202306 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 46544024 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 46564024 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34102012 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34102004 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052010 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052006 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052008 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052004 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052018 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052014 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052016 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052016 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052004 |  | Eletroduto | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR012P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VCA2010B |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR400P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP NBR NM ISO 7.1; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR012P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBR300P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56420 | 0 | 33075015 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VAB034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55979 | 0 | 33075016 | ABRACADEIRA PVC 3/4" | ABRACADEIRA; U; PVC; CINZA ESCURO; PARA ELETRODUTO DE 3/4. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VAB034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC5034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBL100P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBL110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL100P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 51673 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT/MR BSP 1/2 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETO OU MARROM; ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; CLASSE B ESPESSURA , 1,80 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA 25,0 MM, NBR-6150, DIAMETRO NOMINAL 20,0 MM, COMPRIMENTO 1,50 M. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VEPBL012P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VT1T034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VT2T034CE |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC180PBR200P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC180PBR034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR112P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR100P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR110P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR400P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR212P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: VC90PBR300P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR300P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: VICAP - Refer: LPR034P |  | Eletroduto | VICAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | 05.391.403/0001-22 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1044861 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP NBR NM ISO 7.1; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 52841 | 0 | 62020039 | BENGALA ENTRADA PVC 32MM 2,65M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 2,65 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: BENGALA |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 54236 | 0 | 62020040 | BENGALA ENTRADA PVC 40MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 23,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,9 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=125 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: BENGALA |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 54676 | 0 | 62020041 | BENGALA ENTRADA/SAIDA PVC 32MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM;RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: BENGALA |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PARA ELETRODUTO |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PARA ELETRODUTO |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: ELETRODUTO PVC ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PVC |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: CURVA PVC |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: PE TUBOS - Refer: LUVA ROSCAVEL |  | Eletroduto | PE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 11.156.301/0001-25 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_CNPJ-11156301000125 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 12 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | Fabricante: JEA /AIDEM - Refer: ADU34 / PR34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: hellermann - Refer: T120R |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464045 | 44015018 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA -20ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464075 | 44015019 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 30ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464080 | 44015020 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA-25 ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100455 | 3464065 | 44015016 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 10ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464050 | 44015021 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 35ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464085 | 44015022 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 40ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464055 | 44015023 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 45ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100454 | 3464005 | 44015017 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 15ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464060 | 44015024 | ARRUELA ELETRODUTO AL 4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 55ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464000 | 44045018 | BUCHA ELETRODUTO AL 1" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA20-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464280 | 44045019 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA30-ALU |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100044 | 2425162 | 44040028 | CONECTOR RETO PARA BOX 4 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALACAO DO ELETRODUTO. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467011 | 32095078 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 60MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100453 | 3462204 | 44005024 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462201 | 44005027 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2" | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462202 | 44005026 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 1/2 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100517 | 3462203 | 44005029 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100516 | 3462200 | 44005032 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"*** | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP4 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP NBR NM ISO 7.1; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP12 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; COMPRIMENTO 3000 MM. NORMA: ABNT NBR 15465. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP300 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO : 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464665 | 44040048 | UNIAO ELET RIG FE MF 40MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 1.1/2 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO PARA INSTALACOES EM AREAS CLASSIFICADAS. FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR/IEC-60079-0 E 60079-1. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464710 | 44040049 | UNIAO ELET RIG FE MF 50MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 2 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO PARA INSTALACOES EM AREAS CLASSIFICADAS. FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR/IEC-60079-0 E 60079-1. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464655 | 44040047 | UNIAO ELET RIG FE MF 20MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 3/4 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO PARA INSTALACOES EM AREAS CLASSIFICADAS. FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR/IEC-60079-0 E 60079-1. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55980 | 0 | 33075012 | ABRACADEIRA FIX C/2 PREG PVC 1,5-2,5MM2 | ABRACADEIRA; FIXADOR COM DOIS PREGOS; PVC; CINZA; CAPACIDADE 1,5 A 2,5 MM2. | Descrição completa | Fabricante: Ribeiro fabril - Refer: mpq22 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56421 | 0 | 33075014 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1 1/4" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1 1/4"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: ABP--PP - PR - PRETA |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56420 | 0 | 33075015 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: ABP-25-PP - PR - PRETA |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55979 | 0 | 33075016 | ABRACADEIRA PVC 3/4" | ABRACADEIRA; U; PVC; CINZA ESCURO; PARA ELETRODUTO DE 3/4. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: EPC-15 PVC CZ |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: hellermann - Refer: T120R |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 54021 | 0 | 44015012 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1" | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; ROSCA BSP ISO 7- 1 ; DIAMETRO NOMINAL 1 ". NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 51667 | 0 | 44015013 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1.1/2 " | ARRUELA ELETRODUTO;REDONDA; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; DIAMETRO NOMINAL 1.1/2 "; DIAMETRO EXTERNO 58,00 MM; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55383 | 0 | 44015014 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1.1/4 " | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 51666 | 0 | 44015015 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1/2 " | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; ROSCA BSP ISO 7-1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 52841 | 0 | 62020039 | BENGALA ENTRADA PVC 32MM 2,65M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 2,65 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 54236 | 0 | 62020040 | BENGALA ENTRADA PVC 40MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 23,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,9 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=125 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 54676 | 0 | 62020041 | BENGALA ENTRADA/SAIDA PVC 32MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM;RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 51668 | 0 | 44045013 | BUCHA ELETROD SAE305 BSP 1/2 " | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 54020 | 0 | 44045014 | BUCHA ELETROD SAE-305 BSP 1 | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA NM ISO 7.1 DIAMETRO NOMINAL 1 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55382 | 0 | 44045015 | BUCHA ELETROD SAE305 BSP 1.1/4 " | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA BSP NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: HIDROSSOL / WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100518 | 0 | 44005025 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100519 | 0 | 44005028 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2.1/2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2.1/2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP1100 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 51673 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT/MR BSP 1/2 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETO OU MARROM; ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; CLASSE B ESPESSURA , 1,80 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA 25,0 MM, NBR-6150, DIAMETRO NOMINAL 20,0 MM, COMPRIMENTO 1,50 M. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP12 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: WETZEL/ HIDROSSOL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: HIDROSSOL / WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100440 | 3521220 | 33075021 | BRACADEIRA D ACO ELETRODUTO 1/2" | ABRAÇADEIRA, AÇO GALVANIZADO; TIPO: D COM GRAMPO TIPO "C"; 1/2". | Descrição completa | Fabricante: JEA /AIDEM - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464165 | 44045024 | BUCHA ELETRODUTO AL RED 50X 40 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO FUNDIDO,COM UMA ROSCA INTERNA E OUTRA EXTERNA GAS,DIAMETRO EXTERNO 50MM,DIAMETRO INTERNO 38MM .ESPECIFICACOES ABNT P TB 57. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3468010 | 44045025 | BUCHA ELETRODUTO BAQ 65 | BUCHA PARA ELETRODUTO METALICO DE 2.1/2" (65MM INTERNO). MATERIAL - BAQUELITE. TIPO DE ROSCA- RP 2.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464130 | 44045026 | BUCHA ELETRODUTO FE 40 | BUCHA ELETRODUTO METALICO. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA- RP 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1; (BSP). ALTURA-15MM. CARACT ADICIONAIS-SEXTAVADA EXTERNAMENTE. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464255 | 44045027 | BUCHA ELETRODUTO FE 50 | BUCHA ELETRODUTO RIGIDO, FERRO FUNDIDO, DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 POLEGADAS),ALTURA 16MM, SEXTAVADA COM DIMENSAO MAXIMA 75MM ROSCA GAS, ZINCADA ELETROLITICAMENTE . NORMAS - NBR 6600, 7397 A 7400. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464305 | 44045028 | BUJAO SELADOR AL 19MM | BUJAO SELADOR,EM ALUMINIO FUNDIDO,CABECA QUADRADA. TIPO DE ROSCA GAS, COM 19MM DE DIAMETRO. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406110 | 44040019 | CONDULETE AL C 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406270 | 44040020 | CONDULETE AL LL 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406250 | 44040021 | CONDULETE AL LL 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406280 | 44040022 | CONDULETE AL LR 25MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406290 | 44040023 | CONDULETE AL LR 38MM | CONDULETE, TIPO - LR, MATERIAL - ALUMINIO, PROTECAO SUPERFICIAL PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MARTELADO, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 38MM(1.1/2POL), TIPO DA ROSCA - BSP, ACESSORIOS - TAMPA DE INSPECAO, JUNTA DE VEDACAO, CARACTERIS - TICAS ADICIONAIS- A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO . | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406340 | 44040024 | CONDULETE AL T 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464360 | 44035028 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 2" | CURVA, ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO - 90 GRAUS. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TIPO- COM COSTURA TAMANHO NOMINAL - 50MM (2 POL). CLASSE - PESADA. TIPO DE ROSCA- R 2 CONFORME NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP). NORMA: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP180 - 2 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP180 34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 112 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 11 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 114 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 400 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 212 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 300 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 ACESSORIOS- COM LUVA . NORMAS - NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598/87, NBR NM ISO 7.1 . | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM (6"). CLASSE: PESADA. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: NBR 5598/87. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462030 | 44005017 | ELETRODUTO ACO FLX 20 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA: PVC. DIAMETRO: NOMINAL: 20MM (3/4POL). NORMAS TECNICAS: NBR 5426. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462000 | 44005018 | ELETRODUTO ACO FLX 40 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA . MATERIAL DA COBERTURA : PVC. TAMANHO NOMINAL: 40MM (1.1/2"). NORMAS: NBR 5426 | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462060 | 44005019 | ELETRODUTO ACO FLX 40X 700 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA - PVC. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO. TIPO DE ROSCA- R 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462070 | 44005020 | ELETRODUTO ACO FLX 40X 700 MF | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA- PVC. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. TIPO DE ROSCA-R 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1(BSP). | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462001 | 44005021 | ELETRODUTO ACO FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA . MATERIAL DA COBERTURA : PVC. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2"). NORMAS TECNICAS: NBR 5426. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462110 | 44005022 | ELETRODUTO ACO FLX 65X 700 MF | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA- PVC. TAMANHO NOMINAL- 65MM (2.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. TIPO DE ROSCA-R 2.1/2 CONFORME NBRNBR NM ISO 7.1 (BSP). | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100451 | 3461000 | 44005023 | ELETRODUTO BENGALA 180° PVC 3/4" | ELETRODUTO RIGIDO PVC. TIPO: ROSQUEAVEL. FORMATO: BENGALA, COM UMA DAS EXTREMIDADES DOBRADA A 180°. RAIO DE CURVATURA: 90MM. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO TOTAL: 3000MM. TIPO DE ROSCA: R3/4 CONFORME NBR NM ISO 7.1;(BSP). | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464420 | 44035040 | ENTRADA LINHA AL 1.1/2" | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLAN- TE, PARA ELETRODUTO RIGIDO COM DIAMETRO DE 40MM, FIXACAO POR ROSCA ' GAS '. ESPECIFICACOES - NBR 7000 A 7549. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464435 | 44035044 | ENTRADA LINHA AL 100MM LISO | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, ENCAIXE LISO, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM(4POL), E DIAMETRO EXTERNO DE 114,3MM. NORMA - NBR 7000 | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464400 | 44035041 | ENTRADA LINHA AL 19MM | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE,ROSCA GAS,PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 19MM. ESPECIFICACAO - ABNT P TB 57. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464425 | 44035042 | ENTRADA LINHA AL 63MM | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, ROSCA GAS, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 63MM . | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464456 | 44035043 | ENTRADA LINHA AL 85MM LISO | ENTRADA DE LINHA; DIAMETRO: 85 MM; MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO; ACESSORIO: BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, TIPO DE ENCAIXE: ENCAIXE LISO PARA ELETRODUTO; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. TIPO DE ROSCA: CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP);NORMAS: NBR 5598/93. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. TIPO DE ROSCA: CONFORME NBR 6114(BSP). NORMAS TECNICAS: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 34 |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100429 | 4530104 | 62010068 | NIPLE 3/4'' ROSCA | NIPLE PPP OU PVC 3/4'' ROSCA BSP; COR PRETA; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100428 | 4530441 | 62010069 | NIPLE PPP OU PVC ROSCA 1/2" | NIPLE PPP OU PVC ROSCA BSP 1/2"; COR PRETA. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466002 | 44040037 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466003 | 44040038 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466012 | 44040041 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 20MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU,<(>,<)> ALUMINIO. DIAMETRO NOMINAL: 20 MM (3/4IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466004 | 44040039 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466005 | 44040040 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletroduto | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | Fabricante: STRINGUETO - Refer: 4102F |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464045 | 44015018 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1022 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464075 | 44015019 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1024 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464080 | 44015020 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1023 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100455 | 3464065 | 44015016 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1020 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464050 | 44015021 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1025 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464085 | 44015022 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1026 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464055 | 44015023 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1027 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100454 | 3464005 | 44015017 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1021 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464060 | 44015024 | ARRUELA ELETRODUTO AL 4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1029 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464000 | 44045018 | BUCHA ELETRODUTO AL 1" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1002 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464280 | 44045019 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1004 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464140 | 44045020 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1003 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100448 | 3464270 | 44045016 | BUCHA ELETRODUTO AL 1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1000 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464260 | 44045021 | BUCHA ELETRODUTO AL 2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1005 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100449 | 3464265 | 44045022 | BUCHA ELETRODUTO AL 3" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1007 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100460 | 3464115 | 44045017 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1001 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3464120 | 44045023 | BUCHA ELETRODUTO AL 4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1009 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: HTD2010 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100043 | 2425161 | 44040018 | CONCECTOR RETO PARA BOX 3 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALACAO DO ELETRODUTO. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA3BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100450 | 2425159 | 44040026 | CONECTOR RETO PARA BOX 1 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALACAO DO ELETRODUTO. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA1BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100044 | 2425162 | 44040028 | CONECTOR RETO PARA BOX 4 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALACAO DO ELETRODUTO. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA4BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11004 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11003 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11769 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 15446 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 60MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 10019 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100453 | 3462204 | 44005024 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ601 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462201 | 44005027 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2" | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ602 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3462202 | 44005026 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 1/2 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ60212 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100517 | 3462203 | 44005029 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ603 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100516 | 3462200 | 44005032 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"*** | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ604 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO : 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 494 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 500 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 499 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 57304051 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100518 | 0 | 44005025 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ602 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100519 | 0 | 44005028 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2.1/2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2.1/2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ60212 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406110 | 44040019 | CONDULETE AL C 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56101095 + 56114104 (JUNTA VEDAÇÃO) |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406270 | 44040020 | CONDULETE AL LL 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56104095 + 56114104 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406250 | 44040021 | CONDULETE AL LL 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56104096 + 56114105 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406280 | 44040022 | CONDULETE AL LR 25MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56105093 + 56114102 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406290 | 44040023 | CONDULETE AL LR 38MM | CONDULETE, TIPO - LR, MATERIAL - ALUMINIO, PROTECAO SUPERFICIAL PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MARTELADO, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 38MM(1.1/2POL), TIPO DA ROSCA - BSP, ACESSORIOS - TAMPA DE INSPECAO, JUNTA DE VEDACAO, CARACTERIS - TICAS ADICIONAIS- A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO . | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56105095 + 56114104 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3406340 | 44040024 | CONDULETE AL T 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56106096 + 56114105 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 ACESSORIOS- COM LUVA . NORMAS - NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: PERFIL LÍDER - Refer: 63021GF5598 |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466002 | 44040037 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CFZL112BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3466003 | 44040038 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CFZL2BSP |  | Eletroduto | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 10018 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00494 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00500 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: NBR 13897 E NBR 13898. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00499 |  | Eletroduto | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante
|  | 30497 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 16x1500 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 32541 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 16x600 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 9x400 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30527 | 3302085 | 21050016 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x1000 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30528 | 3302059 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x1500 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30495 | 3302087 | 21050031 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 14x1500 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 11x400 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 11x600 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x400 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30526 | 3302058 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 12x600 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 30496 | 0 | 21050032 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:550MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011. | Poste Circular 16x1000 |  | Concreto | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-04-28 | 2027-04-28 | HI_2022_08_14_17160 | Indireto
|  | 36722 | 210513 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 100KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 7967 V ; POTENCIA NOMINAL 100 KVA ; ISOLAMENTO BUCHA PRIMARIA 25 KV; CORRENTE TERMINAL PRIMARIO 160 A; TIPO TERMINAL PRIMARIO APERTO GRAMPO OLHAL ; ISOLAMENTO BUCHA SECUNDARIA 15KV ;CORRENTE TERMINAL SECUNDARIO 160 A ; TIPO TERMINAL SECUNDARIO T2 ; APLICACAO MRT; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027 ;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36721 | 210514 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 50KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 7967 V ; POTENCIA NOMINAL 50 KVA ; ISOLAMENTO BUCHA PRIMARIA 25 KV; CORRENTE TERMINAL PRIMARIO 160 A; TIPO TERMINAL PRIMARIO APERTO GRAMPO OLHAL ; ISOLAMENTO BUCHA SECUNDARIA 15KV ;CORRENTE TERMINAL SECUNDARIO 160 A ; TIPO TERMINAL SECUNDARIO T2 ; APLICACAO MRT; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027 ;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:230/115V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:440/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:440/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NOR.DISTRIBU-ENGE-0056; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:230/115V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE -0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO MINERAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:230/115V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115 V. CARACT ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 254/127 V. CARACT ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACT ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:230/115V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO C/ NBI DE 170KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:254/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:440/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:25KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115 V. CARACT. ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE -027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACT ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. NOTA: UTILIZAR SOMENTE EM MANUTENCAO. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115V. CARACT ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680MM.NORMAS:NOR.DISTRIBU -ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680MM.NORMAS:NOR.DISTRIBU -ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:127V. CARACT.ADICIONAIS:BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV,NBI DE 150KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440;NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220V. CARACT.ADICIONAIS:BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV,NBI DE 150KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440;NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/ 115V. CARACT.ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV,NBI DE 150KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/ 220V. CARACT.ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV,NBI DE 150KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 14025008 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220V. CARACT.ADICIONAIS: COM DUAS BUCHAS DE ALTA TENSAO (H1 E H2) COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV,NBI DE 150KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:254/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 127 V. CARACT.ADICIONAIS:BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 220 V. CARACT.ADICIONAIS:BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115V. CARACT.ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001;DIS-ETE- 027; NBR5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/ 6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 254/127 V. CARACT. ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220V. CARACT.ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001;DIS-ETE- 027; NBR5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos