|  | 0 | 0 | 14025010 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220V. CARACT.ADICIONAIS: COM DUAS BUCHAS DE ALTA TENSAO (H1 E H2) COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001;DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACT. ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 14025011 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACT. ADICIONAIS: COM DUAS BUCHAS DE ALTA TENSAO (H1 E H2) COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACT. ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 0 | 14025009 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 440/220 V. CARACT. ADICIONAIS: COM DUAS BUCHAS DE ALTA TENSAO (H1 E H2) COM CLASSE TENSAO DE 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL: 230/115 V. CARACT. ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE TENSAO DE 24,2KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO 450MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36682 | 210448 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36683 | 210453 | 14025013 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36665 | 210458 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36666 | 210463 | 14025014 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36669 | 210460 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36670 | 210465 | 14025015 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 5440; NBR 5356 E DIS-ETE-027. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36693 | 210461 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36694 | 210467 | 14025016 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); SEM RODAS. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36671 | 210456 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001;DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36674 | 210454 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR5440; NBR5356. ***TRANSFORMADOR AUXILIAR PARA USO EXCLUSIVO EM SUBESTACOES*** | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36675 | 210444 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO; SEM RODAS. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36679 | 210446 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36680 | 210450 | 14025012 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO LATERAIS TIPO PLUG IN; BUCHAS DE BAIXA TENSAO LATERAIS TIPO T3 (4 FUROS NEMA); INDICADOR DE NIVEL DE OLEO E RODAS REMOVIVEIS. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUNDARIA NOMINAL:380/220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM NBI DE 170 KV E DISTANCIA ESCOAMENTO 680 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 V05 |  |  | Transformadores de Distribuição | Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Private limited |  | 2022-04-29 | 2027-04-28 | HI_2022_06_03 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 0 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 15 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312259 | 0 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 15 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312288 | 0 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | 0DAN VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 DESENHO: D-43879-A4, V2-169 |  | FIGURA 14 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312241 | 0 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | 0DAN VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 14 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312242 | 0 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | 0DAN VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 14 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312228 | 0 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | 0DAN VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 14 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3324155 | 0 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3324150 | 0 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3324145 | 0 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3301640 | 0 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301639 | 0 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301639 | 0 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301638 | 0 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301638 | 0 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301637 | 0 | POSTE CONC DT 26/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301637 | 0 | POSTE CONC DT 26/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301636 | 0 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301636 | 0 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301635 | 0 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301630 | 0 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG PARA TERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301629 | 0 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301629 | 0 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301628 | 0 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301628 | 0 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301627 | 0 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301627 | 0 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301626 | 0 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301626 | 0 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301625 | 0 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3311076 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311075 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311087 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311086 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311085 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311084 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311083 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311082 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311049 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3312240 | 0 | VIGA DE CONCRETO ARMADO TIPO VSH 3.200MM JANELA 480MM | 0DAN VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 14 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312318 | 0 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | 0DAN VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 15 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312262 | 0 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 15 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3312261 | 0 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 15 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | VIGA LINHAS
|  | 0 | 3324140 | 0 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3324135 | 0 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3324008 | 0 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3324007 | 0 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3324016 | 0 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 16 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | TUBO LINHAS
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | NORMA: DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 1 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3302088 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 30495 | 3302087 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3302086 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 30527 | 3302085 | 21050016 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA. TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3302082 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 |  | DESENHO 2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE REDES
|  | 0 | 3301654 | 0 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301654 | 0 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301653 | 0 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301653 | 0 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301652 | 0 | POSTE CONC DT 32/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301652 | 0 | POSTE CONC DT 32/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301651 | 0 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301651 | 0 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301650 | 0 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301650 | 0 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301649 | 0 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301649 | 0 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301648 | 0 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301648 | 0 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301647 | 0 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301647 | 0 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301646 | 0 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301646 | 0 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301645 | 0 | POSTE CONC DT 28/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO:230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,COM 15MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301645 | 0 | POSTE CONC DT 28/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO:230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,COM 15MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301644 | 0 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301644 | 0 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301643 | 0 | POSTE CONC DT 28/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301643 | 0 | POSTE CONC DT 28/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301642 | 0 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301642 | 0 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301641 | 0 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301641 | 0 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301640 | 0 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301635 | 0 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301634 | 0 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301634 | 0 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301633 | 0 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301633 | 0 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301632 | 0 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301632 | 0 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301631 | 0 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301631 | 0 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301630 | 0 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG PARA TERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301625 | 0 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301624 | 0 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301624 | 0 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301623 | 0 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301623 | 0 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE A E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301622 | 0 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301622 | 0 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301621 | 0 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301621 | 0 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301620 | 0 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301620 | 0 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301619 | 0 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301619 | 0 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301618 | 0 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301618 | 0 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301617 | 0 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301617 | 0 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301616 | 0 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301616 | 0 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301615 | 0 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301614 | 0 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301614 | 0 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301611 | 0 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301611 | 0 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301609 | 0 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301609 | 0 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301608 | 0 | POSTE CONC DT 12/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 410 X 560 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3301608 | 0 | POSTE CONC DT 12/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 410 X 560 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4BWG PARA ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 1a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303351 | 0 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA;ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. X | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303350 | 0 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303349 | 0 | POSTE CONC CIRC 32/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA;ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303348 | 0 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303347 | 0 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303346 | 0 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303345 | 0 | POSTE CONC CIRC 30/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA;ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303344 | 0 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303343 | 0 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO,EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303342 | 0 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO,EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303341 | 0 | POSTE CONC CIRC 28/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 790 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303340 | 0 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303339 | 0 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303338 | 0 | POSTE CONC CIRC 26/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 790 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303337 | 0 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303336 | 0 | POSTE CONC CIRC 26/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 715 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303335 | 0 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303333 | 0 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303332 | 0 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303331 | 0 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303330 | 0 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303329 | 0 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303327 | 0 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303326 | 0 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303325 | 0 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303324 | 0 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303323 | 0 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303321 | 0 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303320 | 0 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303319 | 0 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303318 | 0 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303317 | 0 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303315 | 0 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303314 | 0 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303313 | 0 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303311 | 0 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303308 | 0 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3303306 | 0 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | DIS-ETE-013 |  | DESENHO 2a. | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | POSTE LINHAS
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM . DESENHO : MPC 431,REV.02 | DESENHO: MPC 431,REV02 |  | MPC 431 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | PLACA REDES
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO- 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURAÇÃO: CONFORME DESENHO MPC-422 REV 01. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. EMBALAGEM: PACOTES COM 10 PECAS, DISPOSTAS EM 02 PILHAS DE 05, OPOSTAS UMA A OUTRA AMARRADAS COM 02 CINTAS DE ACO NAS EXTREMIDADES, SOBRE 02 SAPATAS DE MADEIRA, SECAO 40X90MM. CINTA COM LARGURA- 16MM E ESPESSURA- 0,5MM. LARGURA- 16MM E ESPESSURA- 0,5MM. | FURAÇÃO: CONFORME DESENHO MPC-422 REV 01 NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3 |  | MPC 422 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA REDES
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2400MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3 |  | FIGURA C.7 - NBR 8453-2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA REDES
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2100MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3 |  | FIGURA C.6 - NBR 8453-2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA REDES
|  | 0 | 3311093 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | 50MM CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311092 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | 80MM CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311081 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311080 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311079 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311078 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311077 | 0 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 11 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311061 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311050 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311062 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311051 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311063 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311052 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311064 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311053 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311065 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311048 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311035 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311047 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311034 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311046 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | 2500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 08 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311033 | 0 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | 1500DANCRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 07 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311074 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311073 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. . NORMAS:VR02.05-00.001(COELBA); VR01.01-00.026; VR01.01-00.172 (CELPE). | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311072 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311071 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311070 | 0 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 09 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3310010 | 0 | CRUZETA CONC CDL (L) 1025MM 200DAN | AN CRUZETA CONCRETO.TIPO: CDL (L).DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 100X100 MM. COMPRIMENTO: 1025 MM. DEMAIS CARACTERÍSITCAS: CONFORME DESENHO 3310-C3. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS CONVENCIONAIS E COMPACTAS 15KV. NORMAS: VR01.01-00.091(CELPE), NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR0101-00091 |  | ANEXO I | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA REDES
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR0101-00093 |  | 3310-C2 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA REDES
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR0101-00092 |  | 3310-C4 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA REDES
|  | 0 | 3311090 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311020 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311014 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311018 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311017 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311016 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311015 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311013 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311019 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311004 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311009 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311006 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311003 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311025 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311024 | 0 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 10 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311067 | 0 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | 138KV CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 13 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3311088 | 0 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | EF CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 12 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | CRUZETA LINHAS
|  | 0 | 3323011 | 0 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.CELPE-ENGE-0001. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 06 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | BRAÇO LINHAS
|  | 0 | 3323010 | 0 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 05 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | BRAÇO LINHAS
|  | 0 | 3324010 | 0 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | MM BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 04 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | BLOCO LINHAS
|  | 0 | 3320189 | 0 | ANEL DE CONCRETO ARMADO TIPO ACH 550 X 690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320190 | 0 | ANEL DE CONCRETO ARMADO TIPO ACH 510 X 650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320106 | 0 | ANEL DE CONCRETO ARMADO TIPO ACH 250 X 320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320074 | 0 | ANEL DE CONCRETO ARMADO TIPO ACH 190 X 244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320184 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320180 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320183 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320181 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320182 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320146 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320148 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320149 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320150 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320151 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320152 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320153 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320154 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320155 | 0 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 02 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320222 | 0 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320186 | 0 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320187 | 0 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320185 | 0 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320163 | 0 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320164 | 0 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320112 | 0 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320107 | 0 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320108 | 0 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320109 | 0 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320110 | 0 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320123 | 0 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 03 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320158 | 0 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320159 | 0 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320160 | 0 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320102 | 0 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320103 | 0 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320104 | 0 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320111 | 0 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3320105 | 0 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094 |  | FIGURA 01 | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E | 10.724.474/0001-30 | 2021-03-09 | 2027-05-03 | HI_2021_03_09_1028172 | Ambos | N/A | ANEL LINHAS
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01 | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3302082 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 | N/A | N/A | Concreto | E G DA SILVA SERVICOS E MATERIAIS | 36.435.008/0001-28 | 2022-05-05 | 2027-05-05 | HI_2022_05_05_1081352 | Indireto
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 59273 | 2210005 | 31005046 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; NORMAS: NBR 5118, NBR 11873 E ET/114/2016. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36292 | 2212022 | 31005088 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36293 | 2212009 | 31005089 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36270 | 2212025 | 31005090 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36291 | 2212023 | 31005091 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36294 | 2212008 | 31005092 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36281 | 2212024 | 31005093 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 50418 | 2200002 | 31010038 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 0 | 2227024 | 31015168 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 36254 | 2227025 | 31005070 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 35833 | 2230050 | 31005073 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CMR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP | 11.045.403/0001-73 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | HI_2021_06_09 | Ambos
|  | 0 | 34991 | 0 | TD 3F DY 15KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V ; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 220/127 V ; POTENCIA NOMINAL 15 KVA ; ISOLAMETO BUCHA PRIMARIA 25 KV ; CORRENTE TERMINAL PRIMARIO 160 A ; TIPO TERMINAL PRIMARIO APERTO GRAMPO OLHAL ; ISOLAMENTO BUCHA SECUNDARIA 1,3 KV ; CORRENTE TERMINAL SECUNDARIO 400 A ; TIPO TERMINAL SECUNDARIO T2 ; APLICACAO REDES URBANAS E RURAIS (PADRAO PRINCIPAL) ; PADRAO ND.01.11.02/1 ; ITEM 25 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 15KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210457 | 34992 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220-127V 57 VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210456 | 36671 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 0 | 34993 | 0 | TD 3F DY 45KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V ; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 220/127 V ; POTENCIA NOMINAL 45 KVA ; ISOLAMETO BUCHA PRIMARIA 25 KV ; CORRENTE TERMINAL PRIMARIO 160 A ; TIPO TERMINAL PRIMARIO APERTO GRAMPO OLHAL ; ISOLAMENTO BUCHA SECUNDARIA 1,3 KV ; CORRENTE TERMINAL SECUNDARIO 160 A ; TIPO TERMINAL SECUNDARIO T2 ; APLICACAO REDES URBANAS E RURAIS (PADRAO PRINCIPAL) ; PADRAO ND.01.11.02/1 ; ITEM 27 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 45KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210445 | 36673 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210454 | 36674 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. ENROLAMENTOS EM ALUMINIO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027;NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210444 | 36675 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 0 | 34994 | 0 | TD 3F DY 75KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V ; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 220/127 V ; POTENCIA NOMINAL 75 KVA ; ISOLAMETO BUCHA PRIMARIA 25 KV ; CORRENTE TERMINAL PRIMARIO 160 A ; TIPO TERMINAL PRIMARIO APERTO GRAMPO OLHAL ; ISOLAMENTO BUCHA SECUNDARIA 1,3 KV ; CORRENTE TERMINAL SECUNDARIO 160 A ; TIPO TERMINAL SECUNDARIO T2 ; APLICACAO REDES URBANAS E RURAIS (PADRAO PRINCIPAL) ; PADRAO ND.01.11.02/1 ; ITEM 28 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 75KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210447 | 36677 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210446 | 36679 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210449 | 34995 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210448 | 36682 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210459 | 36663 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210458 | 36665 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210470 | 36667 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210460 | 36669 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450 MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210471 | 36691 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 220/127V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 210461 | 36693 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11400 V. TENSAO SECUND NOMINAL: 380/220V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BUCHAS DE ALTA TENSAO COM CLASSE DE TENSAO 24,2 KV, NBI DE 150 KV E DISTANCIA DE ESCOAMENTO DE 450MM. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001; DIS-ETE-027; NBR 5440; NBR 5356. | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformadores de Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | CAL1056620101 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | CAL4654620101 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | CAL1554620101 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | CAL10620101 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CA636135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CA3975135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CA795135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA1/0135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA1346135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA2135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA336135002 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA336135003 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA4/0135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA636135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA795135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CA2/0135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | CA2135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA4135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 50418 | 2200002 | 31010038 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 35833 | 2230050 | 31005073 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R252PSS256201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R163PPS161350I02 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. | R162PSS161350I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R253PPS256201I02 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R353PPS356201I02 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R104PCV101350I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R1204PCV706201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. | R164PCV161350I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R254PCV251350I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R354PCV356201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R504PCV506201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | R704PCV506201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 59273 | 2210005 | 31005046 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; NORMAS: NBR 5118, NBR 11873 E ET/114/2016. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2027-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | 10606 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 23BR | SCOTCH 23 BR | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 33+ | SCOTCH 22+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | MASTIC 2228 | MASTIC 2228 | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 13 | SCOTCH 13 | Fitas Isolantes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | I-10 Prismyan - ou 23LBR - 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | prismyan - P44 ou 3M modelo 33+ |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | Manta KrausMuller 400 |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | modelo 2228- - fab 3m |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | modelo 13 - fab 3m |  | Fitas Isolantes | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | Prysmian | I10 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | Prysmian | P44 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482541 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482509 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482517 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004523971 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | H0000698250 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | Kraus Muller | KM10606 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | 3M | H0001780222 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | 3M | H0000707978 | Fitas Isolantes | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | 18180243 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 18180021 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482541 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482509 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482517 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004523971 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | H0000698250 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | MKM2023-400 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | H0001780222 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | H0000707978 |  | Fitas Isolantes | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 57.158.057/0009-98 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | I-10 19MMX10M | RQ-0403 I-10_ | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 PT 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 VM 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 AZ 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 BR 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 MR 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 CZ 20m | RQ0420 -P44 | Fitas Isolantes | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. | 61.150.751/0091-35 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | i10 | PRYSMIAN | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | P44 | PRYSMIAN | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482541 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482509 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482517 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004523971 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | H0000698250 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | 10604 | KRAUS | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | H0001780222 | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | H0000707978A | 3M | Fitas Isolantes | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | FITA I10 PRYSMIAN | CATALOGO I10 | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA P44 PRYSMIAN | CATALOGO P44 | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ 3M | CATALOG 35+ | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | ITEM ERA ESPECIALMENTE FABRICADO PELA 3M MUDIALMENTE QUE DESCONTINUOUO MESMO. SUGERIMOS A NEOEENRGIA HOMOLOGAR Á KRAUSS MULLER, FABRICANTE QUE JÁ POSSUI A SOLUÇÃO IDÊNTICA Á 3M DISPONÍVEL NO MERCADO |  | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA 3M SEMICONDUTORA SCOTCH 13 | CATALOGO SCOTH 13 | Fitas Isolantes | SULMINAS FIOS & CABOS LTDA | 04.210.938/0001-97 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | HB004308126 - FITA AF 23 19MMX10M - ELEKTRO |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004352728 - FITA 33+ 19MM X 20M - ELEKTRO |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482574 - FT SCOTCH 35+ 19MMX20M VERM CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482608 - FT SCOTCH 35+ 19MMX20M AZUL CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482566 - FT SCOTCH 35+ 19MMX20M BRAN CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | HB004482582 - FT SCOTCH 35+ 19MM20M MARR CE |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | H0000698250 - FITA 35+ CINZA 19MMX20M |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | H0001780222 - FITA MASTIC 2228 - 50.8M X 3M |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA SEMI CONDUTORA 13 19X4,5 |  | Fitas Isolantes | 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 2023-07-25 | 2027-07-25 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários
|  | 52296 | 0 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | 10625 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10626 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10627 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10628 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10629 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10630 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10631 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 11007 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | 10632 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 11006 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | 10633 |  | Fitas Isolantes | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2027-07-25 | HI_2024_02_25 | Ambos
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1557 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1).ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-9610 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA-0316 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA-0309 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1950 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0AWG(6X1). ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-1431 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,40 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 610 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/PÚRPURA; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 481/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1618-C |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:16,20 A 18,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 3200 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3861 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-1831 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3700 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. REFERENCIA: IMPS-477/26-L - PLP. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-2180 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2550 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1994 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM (19). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1690 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1450 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1164 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPAL-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1650 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1455 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1134 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NﾚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2340 A 2700 CODIGO D PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ 6939 DAN. APLIC CABO ALUMINIO CAL 465,4 AWG (19 FIOS). ACESSORIO ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1990 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 500±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: N OR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-5764-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3300 ｱ 15 CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/ 5527 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE AL CAA 397 MCM (30X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-2044 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18MM. COMPRIMENTO APLICADO:1755 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1690 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO:610 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 391 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-3940 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 720 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 599DAN. APLICACAO: CABO ALUMINIO CA 2 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-5950 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MC M; COMPRIMENTO APLICADO 780±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1618-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 884DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-8730 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 1300 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1701 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NNOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1692 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 525±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR .DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-7382-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 630±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NO R.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1011-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 609 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-8291-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO:420 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 296 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-5865-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 485 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 429 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-7382-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; NORMAS: NOR,DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1314-L |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 740/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1821-C |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 545/600 DAN. N ORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 520 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 460 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO SCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 450 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-9382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 710,0 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | LPDI-1314-EK |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 M. COMPRIMENTO APLICADO:380 ｱ 25MM.CODIGO DE COR:AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 506 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE NU 16 MM2, FORMACAO: 2A. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENﾇﾃO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDC-4951 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA MINIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMNETO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 A WG; COMPRIMENTO APLICADO 720±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1818 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 840 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 950±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1744/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-2022 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5667 DAN. APLICACAO: CABO CAA 477 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1821 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; C OMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 120/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 615 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 222/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU -ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-9811 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,4 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 460 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1430DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 6,4 MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0140 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3160DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | APES-0380 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730±25 MM; CÓDIGO DE COR: VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 340/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1134 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2060 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4090 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 397,5 MCM (19 FIOS) E CAA 336,4MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1831 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330ｱ25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 132 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-4041-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 202 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 16 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-4952-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 801 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1011-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR: AMARELO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-8697 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE COR: AZUL. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPRO-9811 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0309 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍNIMA AO ES CORREGAMENTO / RUPTURA: 4250 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0716 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 4250 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0716 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1430 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0141 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 1430 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0140 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3160 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FPCP-0380 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-3740 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: NOR.DIST RIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-5057 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | APSE-5765 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 470 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-0316 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-0316-1 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-0309-1 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CODIGO COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1572 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-8595 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CODIGO COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1991 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-9810 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 695,0 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | LPDI-1011-C |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 393,0 MM; PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | LPLD-0309 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 50 MM2; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | APDI-9210 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-1518 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 120 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 185 MM2; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-2124 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1000 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DEAPLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MﾁXIMO: 1085 MM; CODIGOCOR PRETO ; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 185 MM2 ; RESISTﾊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1250 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1516 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 3 ,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 300 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-0309-1 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPDI-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 780,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPDI-1514 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ZINCO ELETROLITICO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREI TA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11 ,67 MM;BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 455,0 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPDI-1011-EK |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330 ± 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 10-16 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-6575 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,70 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 178 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-8797 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 +/- 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:1073DAN.APLICACAO:CABO COBRE NU 35MM2.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDC-7382-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 940 +/- 25MM.CODIGO DE COR:PRETO. RESISTENCIAMINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABOCOBRE NU 120 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDC-1314-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,94 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1070 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 7,94 MM (MR/AR/EAR). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPTO-0516 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,9 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 785 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 7,90 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0516 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRODAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ± 25 MM. CODIGODE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:6990 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APES-0380 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,80 A 10 ,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 355 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESI STENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 200DAN. APLICACAO: CABO COBRE CONCENTRICO 1X10+1X10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1111-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO A 445 ± 25 MM.CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 437 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 24,06 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO CA 636 MCM(37 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-2124 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 A 10,25 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,25MM. COMPRIMENTO APLICADO: 670 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 884 DAN (CA) E 1557DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 1/0AWG (7 FIOS) E CAA 1/0AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-9210 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,40 A 19,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1000 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4089DAN (CAA) E . APLICACAO: CABO CA 397,5 MCM (19 FIOS) CAA 336,4 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | APDI-1617 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 325 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE CONCENTRICO 1X6+1X6 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSE-1616-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO:11,60 A 12 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 510 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 629 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-1112 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 545 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 796 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APNI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2/ | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO A 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA DEAPLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM MﾁXIMO:735 MM; CODIGOCOR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, 35 RESISTﾊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERﾍSTICAS CONFORME 16051E 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-1315 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 240 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-2427 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00MM . NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:2839DAN.APLICACAO: CABO COBRE NU 95MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDC-1113-ARC |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 420 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 89/300 DAN. CODIGO DE COR LARANJA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-8797 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 470 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 218/300DAN. CODIGO DE COR VERMELHO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 480 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR; VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-1112 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,31 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 500 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE PRETO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPNI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,60 A 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1345 DAN (CA) E 2354DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | APDI-1113 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 266 MCM (26 X 7). ACESSORIO: PAS ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPAL-1628 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 24,07 A 27,21 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1500 A 1600 MM. CODIGO DE COR: MARRON. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6185 DAN (CA) E 7428 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 795 MCM (37 FIOS) E CAA 636 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-2427 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO:1550 A 1850 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 3863 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAL 246,9AWG (7 FIOS).ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1431 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN. APLICACAO: CABO CAA 134,6 MCM (12X7).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1350 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 134,6 MCM (12X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-1345 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 10,20 A 12,00MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 300DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1616 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,09MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 18,80 a 19,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 2X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-2116 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,09MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 20,20 A 21,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 3X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-3116 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 9,80 A 10,50MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 200DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X10+1X10MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APSC-1111 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,22 A 30,80 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1750±50 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 8380 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CAA 795 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APPC-2730 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,22 A 30,80 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1750±50 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 8380 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CAA 795 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9553-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 9,80 A 10,50MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 200DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X10+1X10MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-010-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 20,20 A 21,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 3X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-016-TT-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 18,80 a 19,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 2X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-016-T-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 10,20 A 12,00MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 300DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-016-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,35 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA:11/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 790 ± 25/1970 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO/PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 4900 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 136 ,4 MCM (12X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4109-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1350 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 134,6 MCM (12X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1133-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN. APLICACAO: CABO CAA 134,6 MCM (12X7).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9547-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2340 A 2700 CODIGO D PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ 6939 DAN. APLIC CABO ALUMINIO CAL 465,4 AWG (19 FIOS). ACESSORIO ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1142-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO:1550 A 1850 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 3863 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAL 246,9AWG (7 FIOS).ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1134-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3075 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6300 DAN (CA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 795 MCM (37 FIOS). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1149-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 24,07 A 27,21 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1500 A 1600 MM. CODIGO DE COR: MARRON. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6185 DAN (CA) E 7428 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 795 MCM (37 FIOS) E CAA 636 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9552-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 28,11 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:11/10/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: (890 A 990) ± 25/(890 A 990) ± 25/4015 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 13967 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM(26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4122-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 11. COMPRIMENTO APLICADO: 3500 ± 50 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6980 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1151-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 266 MCM (26 X 7). ACESSORIO: PAS ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-1628-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,28 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/12/12.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,07/4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 610 ± 25/610 ± 25/2315 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4111-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,60 A 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1345 DAN (CA) E 2354DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | DDE-9546-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,31 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/10/10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,71/6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:660 ± 25/660 ± 25/2720 ± 25MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 6291 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ACFS-4113-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,31 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 500 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE PRETO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-070-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 480 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR; VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-050-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 470 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 218/300DAN. CODIGO DE COR VERMELHO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-035-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 420 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 89/300 DAN. CODIGO DE COR LARANJA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-025-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 240 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-240-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 35 RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-035-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 545 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 796 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-070-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11 ,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 510 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 629 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-050-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 325 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE CONCENTRICO 1X6+1X6 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-006 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,40 A 19,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1000 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4089DAN (CAA) E . APLICACAO: CABO CA 397,5 MCM (19 FIOS) CAA 336,4 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | DDE-9581-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 A 10,25 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,25MM. COMPRIMENTO APLICADO: 670 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 884 DAN (CA) E 1557DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 1/0AWG (7 FIOS) E CAA 1/0AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9544-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 24,06 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO CA 636 MCM(37 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9551-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO A 445 ± 25 MM.CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 437 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-035-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,80 A 10 ,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 355 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESI STENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 200DAN. APLICACAO: CABO COBRE CONCENTRICO 1X10+1X10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCC-010 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRODAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ± 25 MM. CODIGODE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:6990 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0107 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,9 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 785 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 7,90 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0106 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,94 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRONOMINAL DAS VARETAS: 2,18MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1070 ± 25MM.CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 7,94 MM (MR/AR/EAR).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SSS-0106 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,70 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 178 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-025-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330 ± 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 10-16 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APR-1016-NI |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 790 ± 25MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1012 DAN (CAA). APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ACS-1120 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9117-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 56481 | 0 | 21095131 | LACO PREF DISTRIB ALUM 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 750 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0604-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1710 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAME NTO/RUPTURA: 3257 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1137 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA / SEM ABRASIVO / CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRODE APLICACAO: 14,31 MM. NÚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 8/12/11. DIAMETRO NOMINAL DASVARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO /EMENDA EXTERNA: 2,18/2 ,59/4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 485 +- 25/485 +- 25/1705 +- 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3706 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG(6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4110-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9114-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9124 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9127 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9116-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0100-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG ; COMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 536/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, PADRÃO ND.01.07.05/1, ITEM 7 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | IDST/C-9154-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53273 | 0 | 21095135 | LACO PREF DUPL ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,96 A 19,19 MM; BITOLA DO CABO 336,40 MCM ; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/MARROM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1102/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, PADRÃO ND.01.07.05/1, ITEM 4 ELEKTRO. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | IDST/C-9158-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 780,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | DTK-0608-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53261 | 0 | 21095132 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 800 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0108-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0102-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53258 | 0 | 21095130 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0602-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53232 | 0 | 33010041 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1067,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) / 664 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE/DK-9541-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 3 ,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 300 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-7245 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 185 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1250 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-185-35-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1000 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-070-35-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 185 MM2; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-185-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 120 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-120-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACC-070-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 50 MM2; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | ACC-050-15-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9116-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | IAR-9137-EHV |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | IAR-9130 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,52 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6990 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 9,52 MM (MR/AR/EAR). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | SSS-0107 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 393,0 MM; PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | DST/K-7400-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 695,0 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | DTK-0606-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CODIGO COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1991 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9545-70-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CODIGO COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1572 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9543-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 2 ,60 A 3,00 MM; COMPRIMENTO APLICADO 800,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCOR REGAMENTO: 900 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FI-1900 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-7101 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-7255 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-7105 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIMENTO APLICADO 570±25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-7600 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 470 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTK-7255 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO: 450 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FI-1100 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51529 | 0 | 33010054 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM; BITOLA DO CABO 70,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 535 ± 25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO 996 DAN CODIGO DE COR PRETO, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9507-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51528 | 0 | 33010053 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM; BITOLA DO CABO 50,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO 786 DAN CODIGO DE COR VERDE, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9505-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51527 | 0 | 33010052 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM; BITOLA DO CABO 35,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395 ± 25 MM; PADRAO EP-06/2000, ITEM 04 ELEKTRO; RESISTENCIA MIN.ESCORREGAMENTO 505 DAN CODIGO DE COR VERMELHO, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9504-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51526 | 0 | 33010051 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330 ± 25 MM; CODIGO DE COR LARANJA; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9502-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51525 | 0 | 33010050 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305 ± 25 MM; CODIGO DE COR BRANCO; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9501-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51524 | 0 | 33010049 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 10,00MM2 290MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,70 A 4,10 MM; SECAO DO CONDUTOR 10,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 345±25 MM; CODIGO DE COR PRETO; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SDE-9900-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3160 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0703 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 1430 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0700 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51519 | 0 | 33010039 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1180 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO. RE SISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 599 DAN (CA) / 1012 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE/DC-9542-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51518 | 0 | 33010040 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1030 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR LARANJA. RES ISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) / 664 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE/DC-9541-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1430 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0204 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,90 A 21 ,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3701 DAN (CA) E 6939 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 477MCM (7 FIOS) E CAL 465,4 AWG (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO CABOS CA **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9550-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 980 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO CA 336,4 (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9549-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERM ELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1701 DAN (CA), 2965 DAN (CAA) E 3863 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 4/0 AWG (7 FIOS), CAA 4/0 AWG (6X1) E CAL 246,9 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9547-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 710 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1112 DAN (CA), 1882 DAN (CAA) E 2391 DAN (CAL). APLICACAO CABO CA 2/0 AWG (7 FIOS), CAA 2/0 AWG(6X1) E CAL 155,4 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU 0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO CABOS CA E CAA ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9545-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 A 8,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 610 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 599 DAN (CA), 1012 DAN (CAA) E 1092 DAN(CAL). APLICACAO: CABO CA 2 AWG (7 FIOS), CAA 2 AWG (6X1) E CAL 77,47 AWG (7 FIOS). (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO CABOS CA E CAA***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9542-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,45 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 430 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) E 664 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 4 AWG (7 FIOS) E CAA 4 AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DDE-9541-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 4250 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0308 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍNIMA AO ES CORREGAMENTO / RUPTURA: 4250 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0704 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-7157 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1670 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-7158 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0610-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE COR: AZUL. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0320-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR: AMARELO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0316-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2060 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4090 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 397,5 MCM (19 FIOS) E CAA 336,4MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1140-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730±25 MM; CÓDIGO DE COR: VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 340/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0324 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 615 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 222/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU -ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0320-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; C OMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 120/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPT-0312-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 950±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1744/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0112-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 840 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0109-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTK-0610-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 A WG; COMPRIMENTO APLICADO 720±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0106-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA MINIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMNETO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DTC-0104-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 710,0 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | DTC-0108-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0100-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 450 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/K-0102-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0102-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 460 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO SCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0104-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 520 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0106-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 545/600 DAN. N ORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0107-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0107-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 740/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DST/C-0109-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 480 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 25MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-5865 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66MM. COMPRIMENTO APLICADO: 725 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,45 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 430 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) E 664 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 4 AWG (7 FIOS) E CAA 4 AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-5764 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 A 8,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 610 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 599 DAN (CA), 1012 DAN (CAA) E 1092 DAN(CAL). APLICACAO: CABO CA 2 AWG (7 FIOS), CAA 2 AWG (6X1) E CAL 77,47 AWG (7 FIOS). (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO CABOS CA E CAA***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-7382 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 710 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1112 DAN (CA), 1882 DAN (CAA) E 2391 DAN (CAL). APLICACAO CABO CA 2/0 AWG (7 FIOS), CAA 2/0 AWG(6X1) E CAL 155,4 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU 0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO CABOS CA E CAA ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1011 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERM ELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1701 DAN (CA), 2965 DAN (CAA) E 3863 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 4/0 AWG (7 FIOS), CAA 4/0 AWG (6X1) E CAL 246,9 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDI-1314 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 980 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO CA 336,4 (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1618 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,90 A 21 ,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3701 DAN (CA) E 6939 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 477MCM (7 FIOS) E CAL 465,4 AWG (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO CABOS CA **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDI-1821 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MC M; COMPRIMENTO APLICADO 780±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0259-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; NORMAS: NOR,DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0258-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 630±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NO R.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0256-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 525±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR .DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0254-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 500±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: N OR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ISTC-0252-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE A LUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DEAPLICACAO: 8,01 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,54/2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA A LMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 385 ± 25/1120 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1265 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2AWG(6X1). ACESSORIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052.**** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACFS-4102-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,40 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 610 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/PÚRPURA; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 481/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | IDST/C-9157-NEO-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1320 ± 25MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2964DAN. APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG 6X1). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1134 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,28 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/12/12.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,07/4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 610 ± 25/610 ± 25/2315 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0266 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 25,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 12/10/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/5,18/7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 790 ｱ 25/790 ｱ 25/3405 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 11429 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | PET 0636 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B S/ REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/ EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 21,80 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/11/12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/4,24/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 740 ｱ 25/740 ｱ 25/3050 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 8718 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 477 AWG (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0477 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE A LUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DEAPLICACAO: 8,01 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,54/2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA A LMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 385 ± 25/1120 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1265 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2AWG(6X1). ACESSORIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052.**** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PET 0002 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,31 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/10/10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,71/6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:660 ± 25/660 ± 25/2720 ± 25MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 6291 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PET 0336 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,34 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 8/13/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 410 ｱ 25/410 ｱ 25/1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR:AZUL.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA : 2353 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** |  |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA / SEM ABRASIVO / CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRODE APLICACAO: 14,31 MM. NÚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 8/12/11. DIAMETRO NOMINAL DASVARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO /EMENDA EXTERNA: 2,18/2 ,59/4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 485 +- 25/485 +- 25/1705 +- 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3706 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG(6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET040 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,11 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 7/13/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 435 ｱ 25/435 ｱ 25/1320 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1946DAN.APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1) .ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0010 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIMENTO APLICADO 570±25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 470 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLK-9487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASC-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | ASC-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: NOR.DIST RIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASC-1006 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASC-1008 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51529 | 0 | 33010054 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM; BITOLA DO CABO 70,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 535 ± 25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO 996 DAN CODIGO DE COR PRETO, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51528 | 0 | 33010053 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM; BITOLA DO CABO 50,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO 786 DAN CODIGO DE COR VERDE, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1001AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1170 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2354 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 3/0 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | IAR-9122-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | SSS-7111 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | SSS-7112 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: ATERRAMENTO DE CERCA DE ARAME. FAIXA DE APLICACAO: DIAMETRO DE 3,26 A 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 150 ｱ 25 MM.CﾓDIGO DE COR: VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | CL-9001 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3160DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | DESS-0207 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,4 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 460 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1430DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 6,4 MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DESS-0204 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5667 DAN. APLICACAO: CABO CAA 477 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DDE-9551-AS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,44 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/11/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/3,71/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 685 ｱ 25/685 ｱ 25/2800 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 7242 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 397,5 AWG (30X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACFS-4201-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 25,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 12/10/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/5,18/7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 790 ｱ 25/790 ｱ 25/3405 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 11429 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | ACFS-4120-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B S/ REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/ EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 21,80 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/11/12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/4,24/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 740 ｱ 25/740 ｱ 25/3050 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 8718 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 477 AWG (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4117-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,34 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 8/13/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 410 ｱ 25/410 ｱ 25/1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR:AZUL.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA : 2353 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACFS-4105-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,11 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 7/13/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 435 ｱ 25/435 ｱ 25/1320 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1946DAN.APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1) .ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4104-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO :6,36MM.NﾚMERO DE VARETAS:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,18/2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 305 ｱ 25/890 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 830 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACFS-4100-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COMPRIMENTO APLICADO: 2650 A 2950 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 636 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENG NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1146 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2453006 | 33040042 | EMENDA PREF COND COBRE 95 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 12,05 A 12,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1448 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2839 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 95 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2453005 | 33040038 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 14,15 A 14,90 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1625 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 120 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2453004 | 33040041 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,10 A 10,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1245 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2453003 | 33040040 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,30 A 7,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 940 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1073 DAN. APLICACAO:CABO DE COBRE 35 MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2453002 | 33040039 | EMENDA PREF COND COBRE 25 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,00 A 6,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NÃO FORNECEMOS |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 1300 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1701 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NNOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1133 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 884DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1124 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 720 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 599DAN. APLICACAO: CABO ALUMINIO CA 2 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1118 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO:610 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 391 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1112 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18MM. COMPRIMENTO APLICADO:1755 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ACS-1138 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3300 ｱ 15 CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/ 5527 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE AL CAA 397 MCM (30X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-2044-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1650 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1455 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-1134-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1450 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1164 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-1011-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2550 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1994 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM (19). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | SSHS-1690-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3820 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6804 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-2515-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3700 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. REFERENCIA: IMPS-477/26-L - PLP. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-2180-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 3200 ± 100 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3861 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-1140-DT |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1950 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0AWG(6X1). ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SSHS-1431-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOM VARETAS: 7,87MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2800 A 3100 MM. CﾓDIGO DE AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5700 APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | ACS-1148 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1557 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1).ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1125 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 664DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACS-1114 |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 0 | 23010002 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 5/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 7,9 MM (5/16"); COMPRIMENTO 915 ± 25 MM; COR LARANJA ?; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5080 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | WDE-0602-NEO |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2839DAN.APLICACAO: CABO COBRE NU 95MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 ,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 940 +/- 25MM.CODIGO DE COR:PRETO. RESISTENCIAMINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABOCOBRE NU 120 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 +/- 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:1073DAN.APLICACAO:CABO COBRE NU 35MM2.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 A 8,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 610 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 599 DAN (CA), 1012 DAN (CAA) E 1092 DAN(CAL). APLICACAO: CABO CA 2 AWG (7 FIOS), CAA 2 AWG (6X1) E CAL 77,47 AWG (7 FIOS). (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO CABOS CA E CAA***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4542-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,45 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 430 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) E 664 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 4 AWG (7 FIOS) E CAA 4 AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4541-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 24,07 A 27,21 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1500 A 1600 MM. CODIGO DE COR: MARRON. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6185 DAN (CA) E 7428 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 795 MCM (37 FIOS) E CAA 636 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4552-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 24,06 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO CA 636 MCM(37 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4583-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3426176 | 21095127 | ESPAﾇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAﾇﾃO: 37 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: ORCHID. ESPECIFICACAO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | SUMS-8008-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3426003 | 21095129 | ESPAﾇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 320/330MM.,,,, APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAﾇﾃO:19 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: CAIRO.,,,,,,,, NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | SUMS-8017-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3426001 | 21095128 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | SUMS-8015-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,94 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRONOMINAL DAS VARETAS: 2,18MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1070 ± 25MM.CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 7,94 MM (MR/AR/EAR).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GLS-1106-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,4 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 460 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1430DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 6,4 MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-2014 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRODAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ± 25 MM. CODIGODE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:6990 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1038 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,9 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 785 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 7,90 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1516 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5667 DAN. APLICACAO: CABO CAA 477 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2556AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,90 A 21 ,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3701 DAN (CA) E 6939 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 477MCM (7 FIOS) E CAL 465,4 AWG (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO CABOS CA **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2500AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 940 +/- 25MM.CODIGO DE COR:PRETO. RESISTENCIAMINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABOCOBRE NU 120 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66MM. COMPRIMENTO APLICADO: 725 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 +/- 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:1073DAN.APLICACAO:CABO COBRE NU 35MM2.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3700 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. REFERENCIA: IMPS-477/26-L - PLP. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS620A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3820 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6804 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS626A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1450 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1164 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS606 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1650 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1455 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPCS607 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3300 ｱ 15 CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/ 5527 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE AL CAA 397 MCM (30X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPCS616B |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 266 MCM (26 X 7). ACESSORIO: PAS ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPCS611 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,40 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 610 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/PÚRPURA; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 481/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD113RA-1 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 710,0 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | LPTC109RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 664DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPAL-6265 |  | Preformados | Helica Indústria de Materiais Elétricos EIRELI | 68216028000103 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_ | Direto
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: NOR.DIST RIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66MM. COMPRIMENTO APLICADO: 725 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 480 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 25MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 801 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 202 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 16 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330ｱ25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 132 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 M. COMPRIMENTO APLICADO:380 ｱ 25MM.CODIGO DE COR:AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 506 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE NU 16 MM2, FORMACAO: 2A. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENﾇﾃO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 485 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 429 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO:420 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 296 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 609 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3426176 | 21095127 | ESPAﾇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAﾇﾃO: 37 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: ORCHID. ESPECIFICACAO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3426003 | 21095129 | ESPAﾇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 320/330MM.,,,, APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAﾇﾃO:19 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: CAIRO.,,,,,,,, NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3426001 | 21095128 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | - |  | Preformados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_17453 | Direto
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: ATERRAMENTO DE CERCA DE ARAME. FAIXA DE APLICACAO: DIAMETRO DE 3,26 A 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 150 ｱ 25 MM.CﾓDIGO DE COR: VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LC-4001-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 2 ,60 A 3,00 MM; COMPRIMENTO APLICADO 800,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCOR REGAMENTO: 900 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SCM-0900-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO: 450 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SCM-0100-H1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 470 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 218/300DAN. CODIGO DE COR VERMELHO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPL-6305S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | UTC-1102S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 420 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 89/300 DAN. CODIGO DE COR LARANJA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SPL-6305H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,31 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 500 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE PRETO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPL-6303S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 480 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR; VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SPL-6302S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 520 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DBST-1106-H1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 500±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: N OR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | STC-1252S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 9,80 A 10,50MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 200DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X10+1X10MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SG-4506S-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN. APLICACAO: CABO CAA 134,6 MCM (12X7).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4547S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,22 A 30,80 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1750±50 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 8380 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CAA 795 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4595-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 185 MM2; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DE-15185H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 240 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-15240H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DE-1553-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 35 RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-1535H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 545 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 796 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-1522H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330 ± 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 10-16 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4526H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,70 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 178 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @SG-4547H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO A 445 ± 25 MM.CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 437 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-1520H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11 ,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 510 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 629 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-1521H-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 185 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1250 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-35185H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1000 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @DE-3570H-NEO |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,80 A 10 ,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 355 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESI STENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 200DAN. APLICACAO: CABO COBRE CONCENTRICO 1X10+1X10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4521-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 10,20 A 12,00MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 300DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4507S-ELK |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 325 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE CONCENTRICO 1X6+1X6 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SG-4520-S |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3160DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | GDE-1207-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,4 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 460 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1430DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 6,4 MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GDE-1204-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRODAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ± 25 MM. CODIGODE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:6990 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GLS-1107-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,9 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 785 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 7,90 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GDE-1106-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5667 DAN. APLICACAO: CABO CAA 477 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4583S-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,90 A 21 ,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3701 DAN (CA) E 6939 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 477MCM (7 FIOS) E CAL 465,4 AWG (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO CABOS CA **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4584-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 710 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1112 DAN (CA), 1882 DAN (CAA) E 2391 DAN (CAL). APLICACAO CABO CA 2/0 AWG (7 FIOS), CAA 2/0 AWG(6X1) E CAL 155,4 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU 0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO CABOS CA E CAA ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4545-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,40 A 19,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1000 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4089DAN (CAA) E . APLICACAO: CABO CA 397,5 MCM (19 FIOS) CAA 336,4 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | DG-4581-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 980 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO CA 336,4 (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | DG-4549-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERM ELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1701 DAN (CA), 2965 DAN (CAA) E 3863 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 4/0 AWG (7 FIOS), CAA 4/0 AWG (6X1) E CAL 246,9 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4547-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 A 10,25 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,25MM. COMPRIMENTO APLICADO: 670 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 884 DAN (CA) E 1557DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 1/0AWG (7 FIOS) E CAA 1/0AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | DG-4544-S1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,35 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA:11/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 790 ± 25/1970 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO/PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 4900 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 136 ,4 MCM (12X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15109 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 28,11 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:11/10/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: (890 A 990) ± 25/(890 A 990) ± 25/4015 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 13967 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM(26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15122 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,44 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/11/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/3,71/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 685 ｱ 25/685 ｱ 25/2800 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 7242 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 397,5 AWG (30X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | FTS-15201 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,28 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/12/12.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,07/4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 610 ± 25/610 ± 25/2315 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15111L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 25,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 12/10/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/5,18/7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 790 ｱ 25/790 ｱ 25/3405 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 11429 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | FTS-15120 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B S/ REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/ EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 21,80 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/11/12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/4,24/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 740 ｱ 25/740 ｱ 25/3050 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 8718 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 477 AWG (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15117L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE A LUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DEAPLICACAO: 8,01 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,54/2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA A LMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 385 ± 25/1120 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1265 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2AWG(6X1). ACESSORIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052.**** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | FTS-15102 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,31 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/10/10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,71/6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:660 ± 25/660 ± 25/2720 ± 25MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 6291 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | FTS-15113-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,34 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 8/13/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 410 ｱ 25/410 ｱ 25/1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR:AZUL.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA : 2353 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | FTS-15105 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA / SEM ABRASIVO / CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRODE APLICACAO: 14,31 MM. NÚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 8/12/11. DIAMETRO NOMINAL DASVARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO /EMENDA EXTERNA: 2,18/2 ,59/4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 485 +- 25/485 +- 25/1705 +- 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3706 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG(6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15110 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,11 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 7/13/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 435 ｱ 25/435 ｱ 25/1320 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1946DAN.APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1) .ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15104 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO :6,36MM.NﾚMERO DE VARETAS:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,18/2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 305 ｱ 25/890 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 830 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | FTS-15100 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COMPRIMENTO APLICADO: 2650 A 2950 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 636 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENG NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10146-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1350 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 134,6 MCM (12X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | GLS-1107-H |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 11. COMPRIMENTO APLICADO: 3500 ± 50 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6980 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10149-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 1300 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1701 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NNOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10133L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 884DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10124L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 720 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 599DAN. APLICACAO: CABO ALUMINIO CA 2 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10118L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO:610 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 391 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10112L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18MM. COMPRIMENTO APLICADO:1755 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | LS-10138L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3300 ｱ 15 CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/ 5527 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE AL CAA 397 MCM (30X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-397/30-L1 |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 266 MCM (26 X 7). ACESSORIO: PAS ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-266/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2340 A 2700 CODIGO D PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ 6939 DAN. APLIC CABO ALUMINIO CAL 465,4 AWG (19 FIOS). ACESSORIO ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-20142-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1650 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1455 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-20-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1450 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1164 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-10-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2550 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1994 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM (19). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | IMPS-336CA-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3820 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6804 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-636/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3700 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. REFERENCIA: IMPS-477/26-L - PLP. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-477/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 3200 ± 100 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3861 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-336/26-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO:1550 A 1850 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 3863 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAL 246,9AWG (7 FIOS).ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @LS-10137L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1950 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0AWG(6X1). ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | IMPS-40-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOM VARETAS: 7,87MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2800 A 3100 MM. CﾓDIGO DE AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5700 APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | LS-10148-L |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2060 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4090 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 397,5 MCM (19 FIOS) E CAA 336,4MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10140L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1320 ± 25MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2964DAN. APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG 6X1). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10134L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1557 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1).ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LS-10125L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 664DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | @LS-10114L-NBR |  | Preformados | PLP Produtos para Linhas Preformados Ltda. | 61831244000100 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_1672 | Direto
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: ATERRAMENTO DE CERCA DE ARAME. FAIXA DE APLICACAO: DIAMETRO DE 3,26 A 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 150 ｱ 25 MM.CﾓDIGO DE COR: VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCL 0600 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 2 ,60 A 3,00 MM; COMPRIMENTO APLICADO 800,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCOR REGAMENTO: 900 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PSC 0800 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO: 450 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PSC 0600 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 470 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 218/300DAN. CODIGO DE COR VERMELHO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0035 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 420 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 89/300 DAN. CODIGO DE COR LARANJA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0025 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,31 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 500 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE PRETO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0070 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 480 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR; VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLRI 0050 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 185 MM2; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 01185 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 240 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 0240-1 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 0170 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 35 RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 0135 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 545 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 796 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PADI 0070 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330 ± 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 10-16 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PASI 01016 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,70 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 178 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PASI 0025 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO A 445 ± 25 MM.CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 437 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PADI 0035 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11 ,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 510 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 629 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PADI0050 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 185 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1250 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 3185 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1000 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC0370 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,80 A 10 ,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 355 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESI STENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 200DAN. APLICACAO: CABO COBRE CONCENTRICO 1X10+1X10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PACC0210 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3160DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | PAE 0038HS |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,4 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 460 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1430DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 6,4 MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0014 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRODAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ± 25 MM. CODIGODE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:6990 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0038 EHS |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,9 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 785 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 7,90 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0516EHS |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,52 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6990 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 9,52 MM (MR/AR/EAR). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PEE 0038 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,94 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRONOMINAL DAS VARETAS: 2,18MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1070 ± 25MM.CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 7,94 MM (MR/AR/EAR).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEE 0516 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 28,11 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:11/10/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: (890 A 990) ± 25/(890 A 990) ± 25/4015 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 13967 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM(26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0795 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,44 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/11/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/3,71/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 685 ｱ 25/685 ｱ 25/2800 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 7242 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 397,5 AWG (30X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PET 0397 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO :6,36MM.NﾚMERO DE VARETAS:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,18/2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 305 ｱ 25/890 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 830 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PET 0004 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COMPRIMENTO APLICADO: 2650 A 2950 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 636 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENG NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0636 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1350 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 134,6 MCM (12X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0134A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3075 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6300 DAN (CA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 795 MCM (37 FIOS). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0795 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 11. COMPRIMENTO APLICADO: 3500 ± 50 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6980 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0795A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1710 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAME NTO/RUPTURA: 3257 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0266A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 1300 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1701 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NNOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0040 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 884DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0010 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 720 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 599DAN. APLICACAO: CABO ALUMINIO CA 2 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0002 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO:610 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 391 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0004 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18MM. COMPRIMENTO APLICADO:1755 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | PEC 0336 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2340 A 2700 CODIGO D PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ 6939 DAN. APLIC CABO ALUMINIO CAL 465,4 AWG (19 FIOS). ACESSORIO ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0465 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO:1550 A 1850 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 3863 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAL 246,9AWG (7 FIOS).ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0246 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOM VARETAS: 7,87MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2800 A 3100 MM. CﾓDIGO DE AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5700 APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | PEC 0636A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2060 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4090 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 397,5 MCM (19 FIOS) E CAA 336,4MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 1718 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 790 ± 25MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1012 DAN (CAA). APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PEC 0002A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1320 ± 25MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2964DAN. APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG 6X1). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0040A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1557 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1).ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0010A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 664DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PEC 0004A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0001A |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0516 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0040 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0266 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0001 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 3 ,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 300 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLS 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 120 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAC 01120 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 50 MM2; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | PAC 0150 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | ? |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | PAP 0636 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | PAP 0336 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLT0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLS 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLT 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIMENTO APLICADO 570±25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLTK 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 470 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PLSK 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3160 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCP 0038 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 1430 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCP 0014 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1430 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0014 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 4250 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0716 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍNIMA AO ES CORREGAMENTO / RUPTURA: 4250 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PCP 0716 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1670 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | PAE 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1170 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2354 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 3/0 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | PEC 0030 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PEE 0309 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PEE 0487 |  | Preformados | PREFORMAX DO BRASIL LTDA. | 24129946000200 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_34389 | Direto
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: ATERRAMENTO DE CERCA DE ARAME. FAIXA DE APLICACAO: DIAMETRO DE 3,26 A 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 150 ｱ 25 MM.CﾓDIGO DE COR: VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | CL-5001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 2 ,60 A 3,00 MM; COMPRIMENTO APLICADO 800,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCOR REGAMENTO: 900 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC-4000 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO: 450 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC-2000 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 470 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 218/300DAN. CODIGO DE COR VERMELHO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1202 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6604AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 420 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 89/300 DAN. CODIGO DE COR LARANJA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1204 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,31 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 500 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE PRETO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1220 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 480 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR; VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRI-1201 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 520 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 500±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: N OR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9004AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 9,80 A 10,50MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 200DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X10+1X10MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1010AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 20,20 A 21,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 3X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AST-1016AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN. APLICACAO: CABO CAA 134,6 MCM (12X7).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,22 A 30,80 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1750±50 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 8380 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CAA 795 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AT-2954AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 185 MM2; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2185-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 240 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2240-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2070-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 35 RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2035-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 545 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 796 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330 ± 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 10-16 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASI-1008 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,70 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 178 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASI-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO A 445 ± 25 MM.CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 437 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11 ,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 510 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 629 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 801 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADCI-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 202 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 16 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1006 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330ｱ25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 132 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1008 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 185 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1250 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2185K-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1000 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2070K-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,80 A 10 ,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 355 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESI STENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 200DAN. APLICACAO: CABO COBRE CONCENTRICO 1X10+1X10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 18,80 a 19,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 2X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AST-1016AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 10,20 A 12,00MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 300DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1016AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 325 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE CONCENTRICO 1X6+1X6 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASB-1006AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3160DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | ACA-2038 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 480 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 25MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 M. COMPRIMENTO APLICADO:380 ｱ 25MM.CODIGO DE COR:AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 506 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE NU 16 MM2, FORMACAO: 2A. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENﾇﾃO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ADC-2006 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 710 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1112 DAN (CA), 1882 DAN (CAA) E 2391 DAN (CAL). APLICACAO CABO CA 2/0 AWG (7 FIOS), CAA 2/0 AWG(6X1) E CAL 155,4 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU 0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO CABOS CA E CAA ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,40 A 19,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1000 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4089DAN (CAA) E . APLICACAO: CABO CA 397,5 MCM (19 FIOS) CAA 336,4 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | AD-2397AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 980 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO CA 336,4 (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,60 A 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1345 DAN (CA) E 2354DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | AD-2030AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERM ELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1701 DAN (CA), 2965 DAN (CAA) E 3863 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 4/0 AWG (7 FIOS), CAA 4/0 AWG (6X1) E CAL 246,9 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 A 10,25 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,25MM. COMPRIMENTO APLICADO: 670 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 884 DAN (CA) E 1557DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 1/0AWG (7 FIOS) E CAA 1/0AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2010AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 A 8,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 610 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 599 DAN (CA), 1012 DAN (CAA) E 1092 DAN(CAL). APLICACAO: CABO CA 2 AWG (7 FIOS), CAA 2 AWG (6X1) E CAL 77,47 AWG (7 FIOS). (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO CABOS CA E CAA***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | AD-2002AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,45 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 430 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) E 664 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 4 AWG (7 FIOS) E CAA 4 AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 24,07 A 27,21 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1500 A 1600 MM. CODIGO DE COR: MARRON. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6185 DAN (CA) E 7428 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 795 MCM (37 FIOS) E CAA 636 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2636AZ-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 24,06 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO CA 636 MCM(37 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2556AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2839DAN.APLICACAO: CABO COBRE NU 95MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 ,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADC-2030 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 485 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 429 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO:420 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 296 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ASCI-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 609 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADCI-2001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3426176 | 21095127 | ESPAﾇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAﾇﾃO: 37 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: ORCHID. ESPECIFICACAO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. | EP-0636 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3426003 | 21095129 | ESPAﾇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAﾇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAﾇAMENTO: 320/330MM.,,,, APLICAﾇﾃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAﾇﾃO:19 FIOS, DESIGNAﾇﾃO INTERNACIONAL: CAIRO.,,,,,,,, NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EP-0465 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 3426001 | 21095128 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 | EP-0246 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,52 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6990 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 9,52 MM (MR/AR/EAR). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-1038 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,94 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRONOMINAL DAS VARETAS: 2,18MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1070 ± 25MM.CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 7,94 MM (MR/AR/EAR).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1516 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,35 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA:11/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 790 ± 25/1970 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO/PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 4900 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 136 ,4 MCM (12X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2134 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 28,11 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:11/10/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: (890 A 990) ± 25/(890 A 990) ± 25/4015 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 13967 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM(26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2795A3 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,44 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/11/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/3,71/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 685 ｱ 25/685 ｱ 25/2800 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 7242 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 397,5 AWG (30X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-2397A4 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,28 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/12/12.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,07/4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 610 ± 25/610 ± 25/2315 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2266A3 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 25,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 12/10/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/5,18/7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 790 ｱ 25/790 ｱ 25/3405 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 11429 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | ECA-2636A4 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B S/ REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/ EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 21,80 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/11/12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/4,24/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 740 ｱ 25/740 ｱ 25/3050 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 8718 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 477 AWG (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2477A3 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE A LUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DEAPLICACAO: 8,01 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,54/2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA A LMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 385 ± 25/1120 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1265 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2AWG(6X1). ACESSORIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052.**** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-2002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,31 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/10/10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,71/6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:660 ± 25/660 ± 25/2720 ± 25MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 6291 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-2336A2 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,34 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 8/13/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 410 ｱ 25/410 ｱ 25/1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR:AZUL.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA : 2353 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-2020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA / SEM ABRASIVO / CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRODE APLICACAO: 14,31 MM. NÚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 8/12/11. DIAMETRO NOMINAL DASVARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO /EMENDA EXTERNA: 2,18/2 ,59/4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 485 +- 25/485 +- 25/1705 +- 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3706 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG(6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,11 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 7/13/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 435 ｱ 25/435 ｱ 25/1320 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1946DAN.APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1) .ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO :6,36MM.NﾚMERO DE VARETAS:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,18/2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 305 ｱ 25/890 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 830 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-2004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COMPRIMENTO APLICADO: 2650 A 2950 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 636 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENG NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1556A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2453006 | 33040042 | EMENDA PREF COND COBRE 95 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 12,05 A 12,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1448 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2839 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 95 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1030 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2453005 | 33040038 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 14,15 A 14,90 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1625 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 120 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2453004 | 33040041 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,10 A 10,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1245 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1020 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2453003 | 33040040 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,30 A 7,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 940 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1073 DAN. APLICACAO:CABO DE COBRE 35 MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2453002 | 33040039 | EMENDA PREF COND COBRE 25 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,00 A 6,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECC-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1350 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 134,6 MCM (12X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1134 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3075 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6300 DAN (CA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 795 MCM (37 FIOS). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1795 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 11. COMPRIMENTO APLICADO: 3500 ± 50 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6980 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1954 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1710 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAME NTO/RUPTURA: 3257 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1266A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 1300 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1701 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NNOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1040 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 884DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 720 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 599DAN. APLICACAO: CABO ALUMINIO CA 2 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO:610 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 391 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1004 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18MM. COMPRIMENTO APLICADO:1755 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ECA-1336 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452019 | 33040048 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3300 ｱ 15 CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/ 5527 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE AL CAA 397 MCM (30X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1397A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100638 | 2452018 | 33040046 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 266 MCM (26 X 7). ACESSORIO: PAS ANTIOXIDO. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1266A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2340 A 2700 CODIGO D PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ 6939 DAN. APLIC CABO ALUMINIO CAL 465,4 AWG (19 FIOS). ACESSORIO ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1397A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452015 | 33040045 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,71 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1650 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1455 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1020A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452014 | 33040044 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NﾚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1450 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1164 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1010A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452013 | 33040043 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,97 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2550 ｱ 100 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1994 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM (19). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPS-1336 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452012 | 33040051 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3820 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6804 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1636A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452011 | 33040050 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3700 ｱ 200 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. REFERENCIA: IMPS-477/26-L - PLP. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1477A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 3200 ± 100 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3861 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1336A2 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO:1550 A 1850 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 3863 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAL 246,9AWG (7 FIOS).ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1246 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1950 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0AWG(6X1). ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPS-1040A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOM VARETAS: 7,87MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2800 A 3100 MM. CﾓDIGO DE AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5700 APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | EPS-1636A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2060 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4090 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 397,5 MCM (19 FIOS) E CAA 336,4MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1336A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 790 ± 25MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1012 DAN (CAA). APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-1002A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1320 ± 25MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2964DAN. APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG 6X1). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1040A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1557 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1).ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1010A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 664DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ECA-1004A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0010 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 56481 | 0 | 21095131 | LACO PREF DISTRIB ALUM 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 750 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6602AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0002 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0040A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0266A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0001 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6004AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG ; COMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 536/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, PADRÃO ND.01.07.05/1, ITEM 7 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LDK-9020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53273 | 0 | 21095135 | LACO PREF DUPL ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,96 A 19,19 MM; BITOLA DO CABO 336,40 MCM ; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/MARROM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1102/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, PADRÃO ND.01.07.05/1, ITEM 4 ELEKTRO. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LDC-9397AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 780,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LTK-6640AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53261 | 0 | 21095132 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 800 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6640AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53258 | 0 | 21095130 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6604AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53232 | 0 | 33010041 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1067,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) / 664 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ADD-5004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 3 ,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 300 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 120 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADI-2120-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 50 MM2; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | ADI-2050-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0001A-01 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP-0636A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | AP-0336A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 393,0 MM; PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | LLD-8309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 695,0 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | LTK-6620AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CODIGO COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1991 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2010AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CODIGO COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1572 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AD-2001AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51527 | 0 | 33010052 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM; BITOLA DO CABO 35,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395 ± 25 MM; PADRAO EP-06/2000, ITEM 04 ELEKTRO; RESISTENCIA MIN.ESCORREGAMENTO 505 DAN CODIGO DE COR VERMELHO, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1002AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51526 | 0 | 33010051 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330 ± 25 MM; CODIGO DE COR LARANJA; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51525 | 0 | 33010050 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305 ± 25 MM; CODIGO DE COR BRANCO; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | AS-1005AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51521 | 0 | 23010008 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8"); COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3160 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACP-0238 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51520 | 0 | 23010003 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5; DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4"); COMPRIMENTO 790 ± 25 MM; COR AMARELO; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 1430 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACP-0214 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51519 | 0 | 33010039 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1180 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO. RE SISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 599 DAN (CA) / 1012 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | ADD-3002AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51518 | 0 | 33010040 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1030 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR LARANJA. RES ISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) / 664 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ADD-3004AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1430 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-2014 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 4250 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-2716 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51503 | 0 | 23010010 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6; DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16"); COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM; COR VERDE; RESISTENCIA MÍNIMA AO ES CORREGAMENTO / RUPTURA: 4250 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACP-2716 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1670 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | ACA-1487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE COR: AZUL. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1220AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR: AMARELO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1210AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 615 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 222/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU -ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1220AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; C OMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 120/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LR-1202AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 950±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1744/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6556AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 840 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTK-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 A WG; COMPRIMENTO APLICADO 720±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6620AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA MINIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMNETO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LTC-6602AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50613 | 0 | 21095167 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 710,0 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 04 ELEKTRO. | LTC-6640AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6004AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 450 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-8002AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6002AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 460 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO SCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 545/600 DAN. N ORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6397AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 740/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLD-6477AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MC M; COMPRIMENTO APLICADO 780±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; NORMAS: NOR,DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9040AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 630±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NO R.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9020AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 525±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR .DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LLC-9002AAZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50578 | 0 | 21095174 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,40 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 610 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/PÚRPURA; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 481/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LDC-9336AZ |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1170 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2354 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 3/0 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | ECA-1030A |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | ECA-1309 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | ECA-1487 |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730±25 MM; CÓDIGO DE COR: VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 340/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | Preformados |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 0 | 23010002 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 5/6" | FIXADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6; DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM; APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 7,9 MM (5/6"); COMPRIMENTO 915 ± 25 MM; COR LARANJA; RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5080 DAN; NORMA: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | Preformados |  | Preformados | STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 487253000131 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_173 | Direto
|  | 0 | 2452000 | 33040033 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 664DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC602A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452001 | 33040029 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1557 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1).ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC606A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452007 | 33040034 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOM VARETAS: 7,87MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2800 A 3100 MM. CﾓDIGO DE AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5700 APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-075. | EPC626-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452021 | 33040025 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18MM. COMPRIMENTO APLICADO:1755 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 336,4 MCM. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC613-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452022 | 33040026 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO:610 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: MARROM. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 391 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC602-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452023 | 33040024 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 720 ｱ 25MM. CODIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 599DAN. APLICACAO: CABO ALUMINIO CA 2 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC604-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452024 | 33040023 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,07MM. COMPRIMENTO APLICADO: 970 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 884DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC606-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452025 | 33040027 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 1300 ｱ 25MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1701 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 4/0 AWG. ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NNOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC609-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2453002 | 33040039 | EMENDA PREF COND COBRE 25 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,00 A 6,30 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC302-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2453003 | 33040040 | EMENDA PREF COND COBRE 35 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,30 A 7,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 940 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1073 DAN. APLICACAO:CABO DE COBRE 35 MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC304-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2453004 | 33040041 | EMENDA PREF COND COBRE 70 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,10 A 10,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1245 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC307-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2453005 | 33040038 | EMENDA PREF COND COBRE 120 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 14,15 A 14,90 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1625 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 120 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC309-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2453006 | 33040042 | EMENDA PREF COND COBRE 95 MM2 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE COBRE. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 12,05 A 12,70 MM. NﾚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1448 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2839 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE 95 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC308-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2453008 | 33040028 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COMPRIMENTO APLICADO: 2650 A 2950 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 636 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENG NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPC622-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2454000 | 33040058 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO :6,36MM.NﾚMERO DE VARETAS:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/9. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,18/2,38 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 305 ｱ 25/890 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 830 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG (6X1). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO.NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT602-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2454001 | 33040053 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,11 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 7/13/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,07 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 435 ｱ 25/435 ｱ 25/1320 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1946DAN.APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG (6X1) .ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT606-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2454003 | 33040054 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,34 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 8/13/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 1,78/1,83/3,45 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 410 ｱ 25/410 ｱ 25/1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR:AZUL.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA : 2353 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPT607-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2454007 | 33040059 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B S/ REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/ EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 21,80 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/11/12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/4,24/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 740 ｱ 25/740 ｱ 25/3050 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 8718 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 477 AWG (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT618A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2454008 | 33040060 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO /CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 25,15 MM. NﾚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 12/10/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/5,18/7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 790 ｱ 25/790 ｱ 25/3405 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 11429 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 636 MCM (26X7). ACESSﾓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPT622A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2454017 | 33040057 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,44 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/11/11.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,54/3,71/6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 685 ｱ 25/685 ｱ 25/2800 ｱ 25 MM. CﾓDIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 7242 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 397,5 AWG (30X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPT615A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430004 | 33010059 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 609 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI306-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430005 | 33010057 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO:420 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 296 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI302-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430006 | 33010058 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 485 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 429 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI304-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430189 | 33010026 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 M. COMPRIMENTO APLICADO:380 ｱ 25MM.CODIGO DE COR:AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 506 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE NU 16 MM2, FORMACAO: 2A. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENﾇﾃO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APAC301-AZ |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430240 | 33010038 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5667 DAN. APLICACAO: CABO CAA 477 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD122RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430370 | 23010004 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,4 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 460 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1430DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 6,4 MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE120 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430380 | 33010068 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 660 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3160DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5MM MR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENﾇﾃO . PARA NOVOS PROJETOS UTILIZAR CODIGO : 3430360. **** | APE122 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430542 | 33010055 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330ｱ25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 132 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI300-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430543 | 33010056 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 202 DAN. APLICACAO: CABO COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 16 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI301-AZ |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3430544 | 33010060 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,25 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 ｱ 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 801 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE MULTIPLEXADO NEUTRO ISOLADO 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI307-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100627 | 2454005 | 33040056 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,31 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 11/10/10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,71/6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:660 ± 25/660 ± 25/2720 ± 25MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 6291 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPT613A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100628 | 3430151 | 33010023 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,60 A 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 815 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1345 DAN (CA) E 2354DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E ABNT NBR 16052. | APD108RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100629 | 2454014 | 33040055 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRID | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO . ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,28 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:10/12/12.DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 2,18/3,07/4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: 610 ± 25/610 ± 25/2315 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ RUPTURA: 5011 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8 MCM (26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT611A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100639 | 2452033 | 33040052 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 11. COMPRIMENTO APLICADO: 3500 ± 50 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6980 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC630-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100640 | 2454024 | 33040061 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/SEM ABRASIVO/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 28,11 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA:11/10/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: (890 A 990) ± 25/(890 A 990) ± 25/4015 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 13967 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 795 MCM(26X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT628-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100642 | 3430070 | 33010024 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 24,07 A 27,21 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1500 A 1600 MM. CODIGO DE COR: MARRON. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6185 DAN (CA) E 7428 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 795 MCM (37 FIOS) E CAA 636 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD127RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100643 | 2452034 | 33040035 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 7,87 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 3075 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6300 DAN (CA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 795 MCM (37 FIOS). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC628-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100644 | 2452009 | 33040036 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM.COMPRIMENTO APLICADO:1550 A 1850 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 3863 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAL 246,9AWG (7 FIOS).ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC609A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100645 | 2452016 | 33040037 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2340 A 2700 CODIGO D PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ 6939 DAN. APLIC CABO ALUMINIO CAL 465,4 AWG (19 FIOS). ACESSORIO ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC616A-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100646 | 3430556 | 33010019 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN. APLICACAO: CABO CAA 134,6 MCM (12X7).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100647 | 2452035 | 33040030 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 5,18 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1350 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: PURPURA. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3893 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 134,6 MCM (12X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC610-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100648 | 2454025 | 33040062 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,35 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA:11/11. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 790 ± 25/1970 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO/PURPURA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 4900 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 136 ,4 MCM (12X7). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT610-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100649 | 3430531 | 33010062 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 10,20 A 12,00MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 300DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC106RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100650 | 3430534 | 33010063 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 18,80 a 19,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 2X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC111RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100651 | 3430557 | 33010064 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,90 MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 20,20 A 21,80MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 400DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 3X16+1X16MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100652 | 3430558 | 33010061 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLICAÇÃO- 9,80 A 10,50MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO- 200DAN. SENTIDO DE ENCORDOAMENTO- A DIREITA. ELEMENTO ABRASIVO- ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. IDENTIFICAÇÃO- ALÇA DEVE POSSUIR ETIQUETA ADESIVA INDIVIDUAL, CONTENDO DE FORMA LEGIVEL E INDÉLEVEL, O NOME DO PRODUTO, CONDUTOR AO QUAL SE APLICA E MARCA DO FABRICANTE. APLICAÇÃO : CABO CONCENTRICO ISOLADO AL 1X10+1X10MM2. NORMAS : NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 100660 | 3430555 | 33010016 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,22 A 30,80 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 5. COMPRIMENTO APLICADO: 1750±50 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 8380 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CAA 795 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD131RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50564 | 0 | 33040022 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; CODIGO DE COR PRETO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; DIAMETRO DO FIO 4,87 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA103-5 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50565 | 0 | 33040021 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; CODIGO DE COR VERMELHO; DIAMETRO DO FIO 3,09 MM; COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | PADRAO DE/001-TC ELEKTRO; | EPCA102-VM |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50568 | 0 | 33040066 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1170 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2354 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 3/0 AWG. ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPC608A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50569 | 2452002 | 33040067 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,24MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1320 ± 25MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 2964DAN. APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG 6X1). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC609A-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50583 | 2454006 | 33040068 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREF ILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA/CONDUTIVO A BASE DE A LUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DEAPLICACAO: 8,01 MM. NUMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 4/11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 2,54/2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA A LMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: 385 ± 25/1120 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1265 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 2AWG(6X1). ACESSORIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052.**** SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | EPT604-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50588 | 3431390 | 21095137 | LACO PREF LAT ALUM 4AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 500±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: N OR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50589 | 0 | 21095136 | LACO PREF LAT ALUM 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 525±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR .DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50590 | 0 | 21095138 | LACO PREF LAT ALUM 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 630±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NO R.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50594 | 0 | 21095139 | LACO PREF LAT ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR ES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; NORMAS: NOR,DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051, NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50595 | 0 | 21095140 | LACO PREF LAT ALUM 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MC M; COMPRIMENTO APLICADO 780±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50598 | 0 | 21095149 | LACO PREF LAT DUP ALUM 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 740/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD116RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50599 | 0 | 21095148 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 a 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50600 | 0 | 21095147 | LACO PREF LAT DUP ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336 ,4 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 550 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 545/600 DAN. N ORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50601 | 3431450 | 21095146 | LACO PREF LAT DUP ALUM 107,00MM2 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 520 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50602 | 0 | 21095144 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 460 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO SCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50603 | 0 | 21095141 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50604 | 0 | 21095142 | LACO PREF LAT DUP ALUM 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 450 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD144RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50605 | 0 | 21095145 | LACO PREF LAT DUP ALUM 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50616 | 0 | 21095163 | LACO PREF TOPO ALUM 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA MINIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMNETO: 253/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50617 | 0 | 21095165 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM; BITOLA DO CABO 2/0 A WG; COMPRIMENTO APLICADO 720±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 471/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50618 | 0 | 21095169 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK113RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50619 | 0 | 21095170 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 840 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERDE; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50621 | 0 | 21095172 | LACO PREF TOPO ALUM 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM; BITOLA DO CABO 477 MCM; COMPRIMENTO APLICADO 950±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1744/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC116RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50625 | 0 | 21095158 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; C OMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 120/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50626 | 0 | 21095159 | LACO PREF ROLDANA ALUM 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 615 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 222/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU -ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50628 | 2452006 | 33040032 | EMENDA PREF COND 336,40MCM 2057,0MM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 2060 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4090 DAN (CAA). APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CA 397,5 MCM (19 FIOS) E CAA 336,4MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC615-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50637 | 0 | 21095161 | LACO PREF ROLDANA ALUM 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2; DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9,70 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR: AMARELO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR105RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50638 | 0 | 21095162 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070; ACABAMENTO: ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM; COM COXIM; BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 MM; CONDUTOR PRE-REUNIDO NEUTRO NU. RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE COR: AZUL. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50639 | 0 | 21095171 | LACO PREF TOPO ALUM 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM; BITOLA DO CABO 336,4 MCM (18X1); COMPRIMENTO APLICADO 900±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 788/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK113RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51482 | 0 | 33010011 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 4,87 MM; FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM; CODIGO DE COR PRETOO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1670 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC121-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51499 | 0 | 33010010 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 3,09 MM; COMPRIMENTO 355±25 MM; CODIGO DE COR VERMELHO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC120-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51504 | 0 | 33010013 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 11,1 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM; CODIGO DE COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 4250 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE123 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51505 | 3430190 | 33010014 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,80 A 6,50MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 480 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 739DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 25MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC302 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51507 | 3430210 | 33010015 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66MM. COMPRIMENTO APLICADO: 725 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 2002 DAN. APLICACAO: CABO COBRE NU 70MM2. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC306 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51509 | 3430120 | 33010002 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,45 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 430 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) E 664 DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 4 AWG (7 FIOS) E CAA 4 AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51510 | 3430130 | 33010001 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 A 8,20 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 610 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 599 DAN (CA), 1012 DAN (CAA) E 1092 DAN(CAL). APLICACAO: CABO CA 2 AWG (7 FIOS), CAA 2 AWG (6X1) E CAL 77,47 AWG (7 FIOS). (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO CABOS CA E CAA***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51511 | 3430180 | 33010005 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:3,25 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 710 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1112 DAN (CA), 1882 DAN (CAA) E 2391 DAN (CAL). APLICACAO CABO CA 2/0 AWG (7 FIOS), CAA 2/0 AWG(6X1) E CAL 155,4 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU 0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENCAO CABOS CA E CAA ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD107RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51512 | 3430150 | 33010006 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A 14,65 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 865 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERM ELHO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 1701 DAN (CA), 2965 DAN (CAA) E 3863 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 4/0 AWG (7 FIOS), CAA 4/0 AWG (6X1) E CAL 246,9 AWG (7 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD109RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51513 | 3430160 | 33010020 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 980 ± 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2727 DAN. APLICACAO: CABO CA 336,4 (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. ***** APLICACAO SOMENTE EM MANUTENÇÃO ***** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD113RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51514 | 3430230 | 33010021 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,90 A 21 ,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3701 DAN (CA) E 6939 DAN (CAL). APLICACAO: CABO CA 477MCM (7 FIOS) E CAL 465,4 AWG (19 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO CABOS CA **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APD119RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51517 | 0 | 33010012 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO; ANCORAGEM; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; DIAMETRO NOMINAL DO CABO 6,4 MM; FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM; CODIGO DE COR AMARELO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1430 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE120 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51518 | 0 | 33010040 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1030 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR LARANJA. RES ISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) / 664 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APDD102RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51519 | 0 | 33010039 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1180 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR VERMELHO. RE SISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 599 DAN (CA) / 1012 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDD104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51524 | 0 | 33010049 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 10,00MM2 290MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,70 A 4,10 MM; SECAO DO CONDUTOR 10,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 345±25 MM; CODIGO DE COR PRETO; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS100RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51525 | 0 | 33010050 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305 ± 25 MM; CODIGO DE COR BRANCO; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS102RA2-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51526 | 0 | 33010051 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM; SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330 ± 25 MM; CODIGO DE COR LARANJA; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS103RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51527 | 0 | 33010052 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM; BITOLA DO CABO 35,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395 ± 25 MM; PADRAO EP-06/2000, ITEM 04 ELEKTRO; RESISTENCIA MIN.ESCORREGAMENTO 505 DAN CODIGO DE COR VERMELHO, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS105RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51528 | 0 | 33010053 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM; BITOLA DO CABO 50,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 430 ± 25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO 786 DAN CODIGO DE COR VERDE, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS106RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51529 | 0 | 33010054 | ALCA PREF RAM LIG ALUM 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; ALUMINIZADO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CON DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM; BITOLA DO CABO 70,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 535 ± 25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO 996 DAN CODIGO DE COR PRETO, PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS108RA-PT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51530 | 0 | 33010042 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 10 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR BRANCO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NORMAS: NOR.DI STRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS300-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51531 | 0 | 33010043 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 16 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS: NOR.DIST RIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS302-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51532 | 0 | 33010044 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM; CODIGO DE COR LARANJA; PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.13/1, ITEM 03 ELEKTRO. | APS303 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51533 | 0 | 33010045 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA; RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; SEÇÃO DO CABO 35 MM2; COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APS305-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51584 | 3432010 | 21095177 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; COR DO ISOLADOR VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,30 A 4,10 MM; COMPRIMENTO APLICADO 650,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCORREGAMENTO: 450 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC100IB |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51596 | 0 | 21095153 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: AZUL/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 470 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLK121-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51597 | 0 | 21095133 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; COMPRIMENTO APLICADO 570±25 MM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK120-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51600 | 0 | 21095134 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO; DISTRIBUICAO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CABO DE AÇO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4,87 MM; FORMACAO 3X2,25 MM; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR123-1 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51623 | 0 | 21095152 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO CONDUTORES DE ACO; CODIGO DE COR: PRETO/PRETO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM; BITOLA DO CABO 4 ,87 MM; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 3 X 2,25 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 335/600 DAN. NORM A: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC121 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51625 | 0 | 21095175 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO 01/01. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC099-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51639 | 3432011 | 21095176 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 2 ,60 A 3,00 MM; COMPRIMENTO APLICADO 800,0 MM; NUMERO DE VARETAS:4; DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,18 MM; RESISTENCIA DE ESCOR REGAMENTO: 900 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | SPC102ABNTIB |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51647 | 0 | 33010017 | ALCA PREF DIST ALUM 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM; COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM; CODIGO COR VERDE; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1572 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD105RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 51648 | 0 | 33010018 | ALCA PREF DIST ALUM 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM; COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM; CODIGO COR PRETO; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1991 DAN. NORMAS NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD106RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 52747 | 0 | 21095166 | LACO PREF TOPO ALUM 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 695,0 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 10 ELEKTRO. | LPTK107RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 52831 | 0 | 21095150 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO ELETROLITICO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CABO DE ACO GALVANIZADO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; SEM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 393,0 MM; PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | PADRAO DE/001/TC ANX II, 9/39, ELEKTRO; GARANTIA DETN-EP-06/97 ELEKTRO; | LPLD140-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 52893 | 2456005 | 33040069 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,52 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1270 ± 25MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 6990 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 9,52 MM (MR/AR/EAR). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPCA133 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53036 | 0 | 33010030 | ALCA PREF DIST GALV 50,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICAÇÃO PARA DIAMETROS DE 14,0 A 16,5 MM; COMPRIMENTO 750 ± 25MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 50 MM2; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051 E NBR 16052; PADRAO DE EMBALAGEM NE 01/01 ELEKTRO. | APCP106-VD |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53037 | 3430551 | 33010032 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 750MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 15,5 A 18 ,0 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 750 MM E MAXIMO: 875 MM; CODIGO COR VERDE; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP107 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53038 | 0 | 33010035 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM; CODIGO COR PRETO; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 120 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP109-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53039 | 3430553 | 33010036 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; F AIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 21,80 A 24,30 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 975 MM E MAXIMO: 1025 MM; CODIGO COR PURPURA; PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 185 MM2; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP114-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53041 | 3430538 | 33010033 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 1000MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 25,0 A 27,5 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1000 MM E MÁXIMO: 1065 MM; CODIGO COR AMARELO; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 70 MM2; RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1000 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP147-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53060 | 3430539 | 33010009 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; PARA CABOS PROTEGIDOS 35 KV, SECAO 185 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 1250 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NRB 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP154-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53200 | 0 | 21095151 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A ESQUERDA; APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO; CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM; BITOLA DO CABO 3 ,09 MM; COMPRIMENTO APLICADO 300 ± 25 MM; FORMACAO DO CONDUTOR 1 X 3,09 MM; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 215/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLC120 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53232 | 0 | 33010041 | ALCA PREF DUP DIST ALUM 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA; DUPLA DE DISTRIBUICAO; MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIRE ITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,31 MM. BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 1067,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 391 DAN (CA) / 664 DAN (CAA). NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. **** APLICACAO SOMENTE MANUTENCAO **** | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. **** SOMENTE MANUTENCAO **** | APDD132RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53258 | 0 | 21095130 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 700±25 MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53259 | 3431700 | 21095164 | LACO PREF TOPO ALUM 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 635±25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53261 | 0 | 21095132 | LACO PREF DISTRIB ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 800 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR PRETO/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 741/600 DAN. NORMAS: NOR. DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTC109RA-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53267 | 0 | 21095168 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIDO DE ALUMÍNIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,23 A 14,95 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 780,0 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR AZUL; PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.04/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPTK109RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53313 | 0 | 21095143 | LACO PREF LAT DUP ALUM 4AWG 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 410 ± 25 MM MM; CÓDIGO DE COR:PRETO/LARANJA; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 166/300 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD102RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 54445 | 2454002 | 33040070 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMIN ADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO/ SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA / SEM ABRASIVO / CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRODE APLICACAO: 14,31 MM. NÚMERO DE VARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 8/12/11. DIAMETRO NOMINAL DASVARETAS: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO /EMENDA EXTERNA: 2,18/2 ,59/4,24 MM. COMPRIMENTO APLICADO: EMENDA DA ALMA DE ACO / ENCHIMENTO / EMENDA EXTERNA: 485 +- 25/485 +- 25/1705 +- 25 MM. CÓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3706 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG(6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPT609-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 56361 | 2452032 | 33040065 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1710 ± 25 MM. CÓDIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAME NTO/RUPTURA: 3257 DAN. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO CAA 266,8MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPC611-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 56481 | 0 | 21095131 | LACO PREF DISTRIB ALUM 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM; BITOLA DO CABO 2 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 750 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: AZUL/VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 253/600 DAN. NORMAS: NOR.DIS TRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPTK104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 58281 | 2452004 | 33040063 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,59 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 790 ± 25MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO /RUPTURA: 1012 DAN (CAA). APLICACAO:CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG (6X1). ACESSORIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. SE/LT 002 | EPC604A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 58575 | 3430548 | 33010046 | ALCA PREF RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 330 ± 25 MM. CODIGO DE COR: BRANCO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 10-16 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI101-BR |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 58578 | 3430547 | 33010048 | ALCA PREF RAM LIG ACO 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,70 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 380 ± 25 MM. CODIGO DE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 178 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CA) 25 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI102-LA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59692 | 3430200 | 33010027 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,54 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 585 +/- 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO.RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:1073DAN.APLICACAO:CABO COBRE NU 35MM2.NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC304 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59693 | 3430220 | 33010025 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DECOBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTOABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM.NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 940 +/- 25MM.CODIGO DE COR:PRETO. RESISTENCIAMINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 3897 DAN. APLICACAO: CABOCOBRE NU 120 MM2.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC309 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59701 | 2456004 | 33040020 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,94 MM. NUMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRONOMINAL DAS VARETAS: 2,18MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1070 ± 25MM.CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CABO DE ACO 7,94 MM (MR/AR/EAR).NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | EPCA132-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59702 | 3430350 | 23010001 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,9 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 785 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 5080 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 7,90 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE133 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59703 | 3430360 | 33010067 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONOCOPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DEALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,5 MM. NUMERO DE VARETAS: 6. DIAMETRODAS VARETAS: 2,54 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 ± 25 MM. CODIGODE COR: LARANJA. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA:6990 DAN. APLICACAO: CORDOALHA DE ACO 9,5 MM EAR. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APE134 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59705 | 3430535 | 33010065 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALV ANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,80 A 10 ,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 355 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESI STENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 200DAN. APLICACAO: CABO COBRE CONCENTRICO 1X10+1X10 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC104RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59706 | 3430546 | 33010047 | ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11 NUMERO DE VARETAS: 3.DIAMETRO DAS VARETAS:2,54 MM. COMPRIMENTO A 445 ± 25 MM.CODIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 437 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 35 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI104-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59738 | 3430060 | 33010022 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 24,06 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1400 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 5098 DAN. APLICACAO: CABO CA 636 MCM(37 FIOS). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD122RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59739 | 3430140 | 33010004 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 A 10,25 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 3,25MM. COMPRIMENTO APLICADO: 670 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 884 DAN (CA) E 1557DAN (CAA). APLICACAO: CABO CA 1/0AWG (7 FIOS) E CAA 1/0AWG (6X1). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APD106RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59740 | 3430170 | 33010007 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,40 A 19,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 5. DIAMETRO DAS VARETAS: 4,11 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1000 ± 25 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3176 DAN (CA) E 4089DAN (CAA) E . APLICACAO: CABO CA 397,5 MCM (19 FIOS) CAA 336,4 MCM (26X7). NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075, NBR 16051 E NBR 16052. | APD115RA-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59751 | 3430530 | 33010066 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 A 9,30 MM. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 2,06 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 325 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 120 DAN. APLICACAO: CABO DE COBRE CONCENTRICO 1X6+1X6 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APFC102E-RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59752 | 3430545 | 33010031 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11 ,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 510 +- 25 MM. CODIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 629 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 50 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI106-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59753 | 3430549 | 33010034 | AlCA PREF DIST GALV 70,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO DAS VARETAS:2,90 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 545 ± 25 MM. CODIGO DE COR: PRETO. RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO / RUPTURA: 796 DAN. APLICACAO: ELEMENTO DE SUSTENTACAO (NEUTRO) ISOLADO ALUMINIO (CAL) 70 MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCI107-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59754 | 3430550 | 33010029 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM E MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 35 RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP104 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59755 | 3430552 | 33010037 | ALCA PREF DIST GALV 240,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA ; DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIRE FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 24,0 A 27,0 MM;COMPRIMENTO MINIMO:1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM;CODIGO COR AMARELO;PARA CABOS PROTEGIDOS 15 KV, SECAO 240 MM2 ; RESISTÊNCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO: 500 DAN. NORMA: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APCP118 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59756 | 3430008 | 33010028 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 3,66 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 890 +- 25 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2839DAN.APLICACAO: CABO COBRE NU 95MM2. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 ,NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | APAC308 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59757 | 3431611 | 21095154 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 420 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 89/300 DAN. CODIGO DE COR LARANJA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI102-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59758 | 3431760 | 21095155 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 470 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 218/300DAN. CODIGO DE COR VERMELHO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI104-NEO |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59759 | 3431560 | 21095156 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,06 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 480 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARANCAMENTO: 314/600 DAN. CODIGO DE COR; VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI106RA-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59760 | 3431590 | 21095157 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR: 45 MM. ACESSORIO: COM COXIM. NUMERO DE VARETAS: 3. DAS VARETAS: 2,31 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 500 ± 25 MM. RESISTENCIA MINIMA DE ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 398/600 DAN. CODIGO DE PRETO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LRCI107RA-ABNT |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 3433010 | 32020304 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAﾇﾃO: ATERRAMENTO DE CERCA DE ARAME. FAIXA DE APLICACAO: DIAMETRO DE 3,26 A 4,11 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 150 ｱ 25 MM.CﾓDIGO DE COR: VERDE. NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | CPL101 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 52894 | 0 | 26005085 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1829mm; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 10 ELEKTRO SE/LT 002 | AP613A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 52895 | 0 | 26005083 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 12 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP622A-BP |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 52897 | 0 | 26005087 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP605A-ELK |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53692 | 0 | 26005081 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 3 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP605E |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53770 | 0 | 26005080 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); COMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 9 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP611C |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 54076 | 0 | 26005084 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 8 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP609A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 54443 | 0 | 26005086 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5mm); CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP604A-ELK |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 57905 | 0 | 26005082 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | CONFORME ND.66.04.53/1, ITEM 4 ELEKTRO. SE/LT 002 | AP606C-ELK |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452008 | 33040049 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NﾚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 4,62 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 1950 ｱ 100 MM.CﾓDIGO DE COR: VERMELHO. RESISTENCIA MﾍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 2292 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0AWG(6X1). ACESSﾓRIO:PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS609 |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 0 | 2452010 | 33040047 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS:6,35 MM.COMPRIMENTO APLICADO: 3200 ± 100 MM. CÓDIGO DE COR: VERDE. RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: 3861 DAN. APLICACAO: BY-PASS NOS PONTOS DE CONEXAO NO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (26X7). ACESSÓRIO: PASTA ANTIOXIDO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0075. | EPCS615A |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 50627 | 2452005 | 33040031 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730±25 MM; CÓDIGO DE COR: VERMELHO; RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 340/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPR109RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53273 | 0 | 21095135 | LACO PREF DUPL ALUM 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,96 A 19,19 MM; BITOLA DO CABO 336,40 MCM ; COMPRIMENTO APLICADO 510 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/MARROM; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 1102/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, PADRÃO ND.01.07.05/1, ITEM 4 ELEKTRO. | NORMAS: NOR.DISTRIBU- ENGE-0001; NBR 16051; NBR 16052. | LPLD115RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 53276 | 0 | 21095173 | LACO PREF TOPO DUP ALUM 2/0AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 10,31 A 11,67 MM; BITOLA DO CABO 2/0 AWG ; COMPRIMENTO APLICADO 560 ± 25 MM; CÓDIGO DE COR: PRETO/AZUL; RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO/ARRANCAMENTO: 536/600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, PADRÃO ND.01.07.05/1, ITEM 7 ELEKTRO. | PADRAO ND.01.07.05/1, ITEM 11 ELEKTRO. | LPLD147RA |  | Preformados | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 69295731000108 | 2022-07-27 | 2027-07-27 | HI_2022_07_27_19120 | Direto
|  | 59414 | 3401070 | 13010049 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 574 | 574 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2022-10-25 | 2027-07-29 | HI_2022_10_25_1001849 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 0 | 3403004 | 0 | CAIXA PVC ATERRAMENTO 1 | CAIXA PARA ATERRAMENTO. TIPO: 1. MATERIAL: PVC. DIMENSOES: ALTURA MINIMA 140MM; ALTURA MAXIMA 170MM.DIAMETRO SUP MAX:170MM; DIAMETRO SUP MINIMO 130MM: DIAMETRO INF 80MM; ACESSORIO: TAMPA. MARCACAO: SIMBOLO DE ATERRAMENTO NA TAMPA. REQUISITO ADICIONAL: FURO LATERAL: DIAMETRO MINIMO 20MM; DIAMETRO MAXIMO 30MM; NORMA:VR01.01- 00.026. | Descrição Completa |  |  | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2022-10-25 | 2027-07-29 | HI_2022_10_25_1001849 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 100981 | 3401009 | 13010057 | CAIXA LENTE 502MM MEDIDOR POLIFASICO | CAIXA PLÁSTICA.TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. CORPO EM EM NORYL CINZA. DIMENSOES MINIMAS: 502X255X220MM. LENTE DE VIDRO AUMENTO: 6 ,5GRAUS. DISPOSITIVO DE FIXACAO EM POSTE COM CINTA DE ACO ZINCADO, PARAFUSO 16MM OU FITA DE ACO INOXIDAVEL. CAIXA PARA DISJUNTOR SEPARADO. COM DISPOSITIVO DE FIXACAO NA CAIXA DO MEDIDOR POLIFASICO. LEITURA A DISTANCIA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 515 | 515 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2022-10-25 | 2027-07-29 | HI_2022_10_25_1001849 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 0 | 3401008 | 13010056 | CAIXA LENTE MEDIDOR MONOFASICO | CAIXA PLÁSTICA.TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. CORPO EM EM NORYL CINZA. DIMENSOES MINIMAS: 330X177X140MM. LENTE DE VIDRO AUMENTO: 6 ,5GRAUS. DISPOSITIVO DE FIXACAO EM POSTE. COM CINTA DE ACO ZINCADO, PARAFUSO 16MM OU FITA DE ACO INOXIDAVEL.CAIXA PARA DISJUNTOR SEPARADO. COM DISPOSITIVO DE FIXACAO NA CAIXA DO MEDIDOR MONOFASICO. LEITURA A DISTANCIA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 | 519 | 519 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERIO LTDA. | 56.201.106/0001-08 | 2022-10-25 | 2027-07-29 | HI_2022_10_25_1001849 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA B10P | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADRAO ND.01.19.01/1. | ABNT NBR 5123 | B10P | Tomadas B10 | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37774 | 2531027 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM BETA 250W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | BETA 250W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual BETA 250W VS IP-66-44 - KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM BETA 400W VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | BETA 400W VS KIT REMOVÍVEL | Manual BETA 400W VS IP-66-44 - KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM ALPHA VP 150W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL. COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 150W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual ALPHA VP 150W KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM ALPHA VP 70W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL. COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 70W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual ALPHA VP 70W KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V TW4003860: TAUTATGTFRRTT_DL_60W _70IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MAI OR QUE 0,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PROTE TOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); AC ESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DISPO SITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDENTI FICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO COR PO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU T CV 60W 5000K | Desenho Dimensional TAU T | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V TW4003011: TAUMATGTFRRTM_DL_94W _80IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MA IOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PRO TETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DIS POSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDEN TIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO C ORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 94W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V TW4003047: TAUMATGTFRRTM_DL121W _85IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 121W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V TW4003083: TAUMATGTFRRTM_DL153W 105IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 153W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V TW4003101: TAUMATGTFRRTM_DL187W 105IDBRS1N__C1MUN6.5 | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | TAU M CV 187W 5000K | Desenho Dimensional TAU M | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE250A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE400A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão | REATOR RVMTE70A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (13001100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão | REATOR RVMTE150A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | NBR 14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão | REATOR RVMTE250A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI70A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI100A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI150A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | REATOR RVSI250A226 65°C KIT REMOVIVEL | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic RE 98 Zeus Plus | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MAI OR QUE 0,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PROTE TOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); AC ESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DISPO SITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDENTI FICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO COR PO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: Áton 40W / 50W e 60W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MA IOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PRO TETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DIS POSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDEN TIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO C ORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: Áton 70W Argus 80W e 100W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 100W e 120W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 120W e 150W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM ALPHA VP 100W CT VS KIT REMOVÍVEL | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 100 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | ALPHA VP 100W CT VS KIT REMOVÍVEL | Manual ALPHA VP 100W KF | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W LUME FLEX AE 85W 5000K 90° | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Projetor LUMEFLEX - FLOOD com aplicação para iluminação de campos, quadras e ginásios de esportes. Pátios de manobras, estoques e estacionamentos. Fachadas e monumentos (iluminação de destaque). Áreas internas em galpões industriais. | LUME FLEX FLOOD 85W 5000K 90° | Descritivo LUME FLEX FLOOD | Material de Iluminação - Reatores e Relés | TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA | 17.295.205/0001-44 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | CIP/15 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REX/08 - "NA" | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REX/08 - "NF" | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADRAO ND.01.19.01/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | TPL-376 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | CIP/15 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | CIP/15 | FOLHETO ANEXADO | Material de Iluminação - Reatores e Relés | STIELETRÔNICA S.A. | 33.096.926/0001-81 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | VSE 1X250W SON 220V 60Hz W/IC E |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | VSI 1X70W SON 220V 60Hz W/IC N |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | ND.01.20.02/1 | VSE400A26 E |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | VTE250A26HPI E |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA | 22.555.787/00004-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE70A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE100A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão | REATOR RVSE150A226 65°C ZINCADO | OK | Material de Iluminação - Reatores e Relés | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA | 86.555.505/0001-38 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MAI OR QUE 0,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PROTE TOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); AC ESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DISPO SITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDENTI FICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO COR PO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 60 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MA IOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PRO TETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DIS POSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDEN TIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO C ORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 90 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 120 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 150 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 180 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | LD 7P 240 5000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA | 48.877.427/0001-07 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 150W / 180W 200W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Marca Ilumatic Modelos: 200W/ 240W Eficiência Luminosa de 150LM/W | Conforme catálogo | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA | 61.276.226/0001-04 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | ND.01.20.02/1 | NORMA ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (13001100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA - NBR14305 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA - NBR14305 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NORMA - NBR14305 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | NBR5123 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | VR01.02-00.139 - 2ª edição (Com Kit Removível) e ND.01 | sim | Material de Iluminação - Reatores e Relés | DMP EQUIPAMENTOS LTDA | 38.874.848/0001-12 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LEFP-100W-P-120°-100LM-765 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MAI OR QUE 0,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PROTE TOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); AC ESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DISPO SITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDENTI FICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO COR PO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBRII-60W-x-T2-084LM-750 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MA IOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PRO TETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DIS POSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDEN TIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO C ORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBRII-100W-x-T2-140LM-750-b |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBRII-130W-x-T2-182LM-750 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBR5-150W-X-T2-240LM-750 | - | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBR-180W-X-T2-252LM-750 | - | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | ALP-LIPBR-240W-x-T2-336LM-750 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ALPER ENERGIA S/A | 09.388.615/0001-01 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR MARROM - NOTACAO MUNSELL 7,5 YR 3/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR VERDE CLARO - NOTACAO MUNSELL 10 GY 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AZUL - NOTACAO MUNSELL 7,5 B 6/6, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR AMARELO - NOTACAO MUNSELL 2,5 Y 8/14, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | ND.01.20.02/1 | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (13001100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 14305. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADRAO ND.01.19.01/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37774 | 2531027 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 250 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 400 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL. COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 150 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL. COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 70 W. SOQUETE: E27. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENTO: COM BASE PARA INSTALACAO DE KIT REMOVIVEL (REATOR AFP , CAPACITOR E IGNITOR ACOPLADOS), FORNECIDA COM KIT REMOVIVEL . COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO. QUANTIDADE DE LAMPADAS:1 (NAO INCLUSA). POTENCIA: 100 W. SOQUETE: E40. GRAU DE PROTECAO: IP 66 PARA ALOJAMENTO E CORPO OTICO. NORMAS: NBR IEC 60598-1, NBR 15129 , NBR 13593 E VR01.02-00.139. | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REFLETOR LED 100W BIVOLT 6000K IP 66 - 80,0000 SOLVER - ou Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2534061 | 0 | PROJETOR RET AL 1X 400W VS E40 | PROJETOR FECHADO, CORPO E TAMPA E LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, VISOR PLANO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES TERMICOS, PRENSA CABO DE DIAMETRO: 10-12MM, JUNTAS DE VEDACAO EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, SOQUETE E-40, ALOJAMENTO PARA LAMPADA DE 250-400W, VEDADO CONTRA POEIRA E UMIDADE, GRAU DE PROTECAO: IP 65 CONFORME NBR IEC 60529, SUPORTE U DE ACO GALVANIZADO COM FURACAO PARA FIXACAO E DEVE PERMITIR AJUSTE HORIZONTAL E VERTICAL. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Naville |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | Stileletronica |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | 1450- Lorenzetti |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52096 |  | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | 1464-C - Lorenzetti |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MAI OR QUE 0,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PROTE TOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); AC ESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DISPO SITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDENTI FICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO COR PO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR DE POT. MA IOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PRO TETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DIS POSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDEN TIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO C ORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | PORTA-LAMPADA PORC.P/TEMPO E27 7515/MT2233$ |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52096 |  | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | PORTA-LAMPADA PORC.CONIC.E40 1464-C-N LORENZE[ |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REATOR VS AFP EXT.0100W 220V C/IGNITOR - QS componentes |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELHO (1700-1800) E PRETO (1300-1100), LIGACAO A LAMPADA - BRANCO E PRETO (400-500). BASE INFERIOR PINTADA NA COR BRANCO MUNSELL 9.5, A TINTA DEVE SER RESISTENTE A INTEMPERIES E ADERENTE A SUPERFICIES ZINCADAS.O INVOLUCRO E A ALCA DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: NBR 13593. | DESCRIÇÃO DETALHADA | QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | STIELETRÔNICA S.A. | CIP/15 2X60 A | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | STIELETRÔNICA S.A. | CIP/15 2X30 A | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | STIELETRÔNICA S.A. | CIP/15 NF 1X50 | Material de Iluminação - Reatores e Relés | ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 07.770.014/0001-33 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO(NF). NORMAS: NBR 5123. | ND.01.18.02/1 | JGV J1000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | ND.01.18.02/1 | JGV J1000 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADRAO ND.01.19.01/1. | ND.01.19.01/1 | JGV 1020 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR DE POT. M AIOR QUE 0 ,92; DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 15%, IRC MAIOR QUE 70; TEMPERATURA DE COR DE 5000K; GRAU IP 66; GRAU IMPACTO IK 08; PR OTETOR DE SURTO MINIMO 10KV-10KA; VIDA UTIL MINIMA 60000 H (L70). PADRAO CONFORME NBR IEC 62722 E PORTARIA 20 - INMETRO (SELO ENCE); ACESSORIO: BASE PARA RELE FOTOELETRICO 3 PINOS, PROTEGIDA, PARA RELE FOTOELETRONICO CONFORME PADRONIZACAO ND.01.18.02/1 ELEKTRO. DI SPOSITIVO DE FIXACAO DO BRACO DEVE PERMITIR DIAMETRO DE 33 ATE 61 MM, DE ACORDO COM A PADRONIZACAO ND. 01.15.01/1. DEVEM POSSUIR IDE NTIFICACAO DA POTENCIA POR MEIO DE ADESIVO COM DIMENSOES MINIMAS DE 60X50 MM, RESISTENTE A INTEMPERIES, FIXADO NA PARTE INFERIOR DO CORPO DA LUMINARIA COM CARACTERES NA COR PRETA MUNSELL N 1.0 SOBRE FUNDO AMARELO MUNSELL 5Y 8/12. | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | Material de Iluminação - Reatores e Relés | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2027-08-18 | HI_2023_08_18 | Ambos
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-336-2N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-336-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-4/0-2N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-4/0-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-636-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-795-2N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TAD-795-4N | TAD-MODEL | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | GPK-100 | C-1395-V1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 55592 | 3523044 | 0 | GRAMPO ATERR 70,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO CABO A TUBO OU HASTE; LIGA DE COBRE; FIXACAO GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 25,0 A 70,0 MM2/ 4 A 2/0 AWG; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS ORIENTATIVAS CONFORME ND.01.06.15/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.15/1 | GPL-101 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | GLV-110 | C-2481 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | GLV-110AL | C-4206-V1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1 - ITEM 01. | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | FX-100 A ACESS 5 | C-0746-G | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | FX-110 A ACESS 4 | C-0614-L | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DURE-133A ACESS 4 | C-2679-V2 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | FS-107AL | C-0458 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | STALS-175AL | C-9221 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | GPL-110 ACESS 4 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | GPL-111 ACESS 4 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | GPL-112 ACESS 4 | BR-2624 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | FX-130 A ACESS 5 | C-2483 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BARRA: 14,28MM (9/16"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | FUP-130 | C-0371-AV1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | FU-131 ACESS 4 | C-1352-GTV | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | EFL-54AL-2N | C-2607-V1 | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | FS-107-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | STALS-175-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | GPL-110 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | GPL-111 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | GPL-112 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | FX-130A |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | "CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BARRA: 14,28MM (9/16""). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | FUB-130 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | EFL-54AL-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 57772 | 3422231 | 33050049 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | FYC-101-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 53700 | 0 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM CAA 336,4MCM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; CONTRA EFEITOS CORONA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A CAA 336,4 MCM; BITOLA CONDUTOR LADO B CAA 336,4 MCM; CABOA CABOACABAMENTO SUPERFICIAL CONTRA EFEITOS "CORONA"; FABRICANTE: HUBBELL REF.: P-2327. | Descrição Completa | PC-132-AL alternativa c/ 3 parafusos |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414010 | 0 | CONETOR ATR BR 2X 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A BARRA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSO,COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 CABOS COBRE 10,0 - 70,0MM2 A BARRA, ESPESSURA: 6,35MM(1/4").) ESPECIFICAÇÃO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.02-00.026 (COELBA); VR01.01-00.047 (CELPE); SR01.03-00.030 (COSERN). | Descrição Completa | A1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 54.485.735/0001-81 | 2022-06-15 | 2027-08-19 | HI_2022_06_15_1000756 | Ambos | NA
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 6018 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 6016 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 6019 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 6015 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 6056 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 6052 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 6011 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 35833 | 2230050 | 31005073 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5300 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 6055 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 6060 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 6020 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5809 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. | 5808 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5325 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5330 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5812 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5374 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5813 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5345 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5350 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 5355 |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | MEGACABOS IND.COM.CABOS ESPEC.LTDA | 07.642.862/0002-48 | 2017-09-13 | 2027-08-22 | HI_2022_08_15 | Ambos
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 2AWG (70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | CAH605 | DP2093 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2/0AWG (F16-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 12. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | CAH610 | DP1969 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA/CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 13. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | CAH611 | DPR1735 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | CAH612 | DP2139 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | CAH610 | DP1969 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 120-150MM2; SECAO NOMINAL DO TRONCO 477,00 MCM SECAO NOMINAL DA DERIVACAO 336,40 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 18. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | CAH612 | DP2139 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | CAH607 | DP1478 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | LEA601 | DP1012 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50831 | 2418085 | 32010054 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 03 | CAH610 | DP1969 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | CAH601 | DP1268 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | CAH602 | DP1285 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | CAH604 | DP0976 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | CAH605 | DP2093 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50804 | 2418063 | 32010042 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 09. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 09 | CAH616 | DP1700 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | CAH611 | DPR1735 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50734 | 2418106 | 32010061 | CONECTOR COMP COBRE 2/ F8- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25-35MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8-4AWG (10-16MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 05 | CBC202 | DPR589 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50735 | 2418056 | 32010062 | CONECTOR COMP COBRE 2/ 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25- 35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2AWG (25- 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 06 | CBC205 | DPR301 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50737 | 2418058 | 32010064 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ F6- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO F6- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 08 | CBC209 | DP2150 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100991 | 2450048 | 34040016 | LUVA EMEN COMP ALUM 4AWG 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 01 | LET607 | DP1306 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100995 | 2450050 | 34040019 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 04 | LET612 | DPR159 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | LEA608 | DP1527 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50464 | 2450083 | 34040026 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 03 | LEA612 | DPR159 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | LEA614 | DP2346 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | LEA615 | DP2576 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | LEA609 | DP1963 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | CDP-11 | DPR6473 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | CDP-11 | DPR6473 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | NÃO TEMOS | DPR6473 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | CDP-5 | DP4482 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | CDP-6 | DP4483 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | CDP-7 / CDP-4 | DP4481 / DP4484 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | CDP-7 / CDP-4 | DP4481 / DP4484 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TCA603 | DP1147 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | TCA602 | DP1146 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | CRC005 | DPR2946 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | CRC004 | DPR2945 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 - ITEM 03 | CRC007 | DP4719 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 - ITEM 04 | CRC006 | DPR599 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | CRC001 | DP2125 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | CRC022 | DPR316 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | CRC023 | DPR317 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | CRC002 | DP2126 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | CRC003 | DPR2688 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | CRC021 | DPR315 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | CRC027 | DPR2889 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | CDAEN601 | DP1334 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | CDAEN651 | DP1457 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | CDAEN655 | DP1364 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | CDAEN751 | DP1430 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | PFS405 | DP0896 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | PFS407 | DP0898 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | PFS408 | DP1339 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | PFS409 | DP1340 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | PFS412 | DP1313 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: VERMELHA. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 01. | DTN 112 - ITEM 01 | CDAEN1601 | DP4708 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 01. | DTN 113 - ITEM 01 | CDA1608 | DPR3429 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 05. | DTN 113 - ITEM 05 | CDA1645 | DPR2205 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 06. | DTN 113 - ITEM 06 | CDA1648 | DPR3000 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | GVA602-7 | DP4497 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | GPC601-2 | DP1578 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | CPS203-7 | DPR510 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | GHS200-7 | DP1907 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | GHS200-7 | DP1907 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | CDC249 | DP3481 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414010 | 0 | CONETOR ATR BR 2X 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A BARRA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSO,COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 CABOS COBRE 10,0 - 70,0MM2 A BARRA, ESPESSURA: 6,35MM(1/4").) ESPECIFICAÇÃO: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; VR01.02-00.026 (COELBA); VR01.01-00.047 (CELPE); SR01.03-00.030 (COSERN). | Descrição Completa | GTD203-6 | DPR392 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | LEC300 | DP1360 | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2022-06-15 | 2027-08-30 | HI_2022_06_15_1051643 | Ambos | NA
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, Emendas e Terminais | CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL | 69.295.731/0001-08 | 2024-02-07 | 2027-08-30 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 | MSPA-19A-5-60 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BARRA: 14,28MM (9/16"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-P-T02 | MTM1-26B-P-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N | MTTA-17A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | SEP-IV-T09 | SEP-IV-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | SEP-VIII-T09 | SEP-VIII-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | SEP-VII-T09 | SEP-VII-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | SEP-VI-T09 | SEP-VI-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | SEP-X-T09 | SEP-X-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A | MCEA-19A19A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | MGA-13-T02 | MGA-13-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MGT-6426-T02 | MGT-6426-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MGT-6429-T02 | MGT-6429-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGT-644C-T02 | MGT-644C-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | MHA-1 | MHA-1 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | MCCB-25 | MCCB-25 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | MHA-3 | MHA-3 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | MHA-3 | MHA-3 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | MHA-5 | MHA-5 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | MHA-6 | MHA-6 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | MKVS-34-T11 | MKVS-34-T11 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | MLAT-2 | MLAT-2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | MLAT-185 | MLAT-185 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50487 | 2450062 | 3404033 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 35,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01 | MLAT-35 | MLAT-35 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | MLAT-365A | MLAT-365A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50464 | 2450083 | 34040026 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 03 | MLAT-40 | MLAT-40 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | MLAT-50 | MLAT-50 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50491 | 2450059 | 34040030 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 02 | MLAT-70 | MLAT-70 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50488 | 2450064 | 34040035 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 70,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03 | MLAT-70 | MLAT-70 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50489 | 2450087 | 34040036 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 95,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04 | MLAT-95 | MLAT-95 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100084 | 2451055 | 34030029 | LUVA EMEN COMP COBRE 95,0MM2 3A | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04 | MLC-95-T09 | MLC-95-T09 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100082 | 2450049 | 34040022 | LUVA EMEN COMP ALUM 1/0 AWG | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 07 | MLTT-10 | MLTT-10 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100992 | 2450000 | 34040017 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 370,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 02 | MLTT-2 | MLTT-2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100994 | 2450045 | 34040018 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 490,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 03 | MLTT-20 | MLTT-20 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100083 | 2450051 | 34040023 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 08 | MLTT-32A | MLTT-32A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50479 | 2450046 | 34040020 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 450,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 05 | MLTT-336 | MLTT-336 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | MLTT-36A | MLTT-36A | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100991 | 2450048 | 34040016 | LUVA EMEN COMP ALUM 4AWG 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 01 | MLTT-4 | MLTT-4 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 100995 | 2450050 | 34040019 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 04 | MLTT-40 | MLTT-40 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | MMA-381 | MMA-381 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1 - ITEM 01. | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | MMB-040-T12 | MMB-040-T12 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | MMB-040-T12 | MMB-040-T12 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 | MMB-240-T12 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 52062 | 2418099 | 32035107 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05 | MTAC-120-N2 | MTAC-120-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 52061 | 2418098 | 32035106 | TERMINAL COMP AL 2F 2/0 AWG-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2/0 AWG-2/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04 | MTAC-20-N2 | MTAC-20-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 52058 | 2418118 | 32035103 | TERMINAL COMP AL 2F 4AWG CAA-35 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 4AWG CAA - 35 MM2; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01 | MTAC-35-N2 | MTAC-35-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 52060 | 2418097 | 32035105 | TERMINAL COMP AL 2F 50 MM-70 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03 | MTAC-70-N2 | MTAC-70-N2 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-29A-2N | MTC-29A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-29A-4N | MTC-29A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-2N | MTC-36A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-4N | MTC-36A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-4N | MTC-36A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-44A-2N | MTC-44A-2N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-44A-4N | MTC-44A-4N | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 | MTCB-34-2N-T02 | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGH-644C-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | MGH-6426-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MGH-6429-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | "CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BARRA: 14,28MM (9/16""). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 57772 | 3422231 | 33050049 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MGPA-230C |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 57857 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 336,4-715 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 336,4MCM A 715MCM; CARGA DE RUPTURA DE 7000KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | ND.66 | MGSD-341A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 0 | 3423470 | 0 | GRAMPO SUSPENSAO CRUZETA COSMOS 2 | GRAMPO PARA SUSPENSAO DE CRUZETA COSMOS. EM ACO CARBONO 1020: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES CONFORME DESENHO. FORMACAO:DOIS GRAMPOS U, UM ELO,OITO PORCAS E QUATRO ARRUELAS. CARGA DE RUPTURA 5000DAN.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:O CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO MONTADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS.NORMAS: DTN 115.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DIS-ETE- 153 | MGSC-366A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | M-491 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  | 54447 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 1/0-336,4 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 1/0AWG A 336,4MCM; CARGA DE RUPTURA DE 3800KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | ND.66 | MGSD-28A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2027-08-31 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3300109 |  | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3324010 |  | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | MM BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3310013 |  | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3310021 |  | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3310029 |  | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2400MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3302082 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3302058 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3300012 |  | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2022_11_30_1060610 | Ambos
|  | 101039 | 3401071 | 13010048 | CAIXA MEDIDOR MONO 340x240 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: MONOFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | SIM | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 03.992.026/0001-51 | 2022-10-25 | 2027-09-23 | HI_2022_10_25_1072165 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 59414 | 3401070 | 13010049 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | SIM | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2022-10-25 | 2027-09-23 | HI_2022_10_25_1072165 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 58601 | 2223410 | 31015084 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ISOLADO; COBRE; TEMPERA MOLE; SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; ISOLACAO XLPE; PRETO; TENSAO DE ISOLACAO 0,6/ 1 KV; 90 GRAUS CELSIUS; COBERTURA EM PVC ST2; SECAO NOMINAL 10,00 MM2; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DE 0,7 MM. NORMA: NBR 7287. | NBR 7290. | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37697 | 2223465 | 31015194 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37698 | 2223466 | 31015195 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37696 | 2223464 | 31015193 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 33522 | 2223454 | 31015086 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL .ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 33521 | 2223455 | 31015087 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 33013 | 2223457 | 31015089 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 33014 | 2223458 | 31015090 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37646 | 2223452 | 31015083 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37647 | 2223453 | 31015085 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37648 | 2223459 | 31015091 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37649 | 2223460 | 31015092 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 | CABELFIX 0,6/1 KV NBR 7287 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CABELFIO 750V NM 247-3 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CABELFIO 750V NM 247-3 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CABELFIO 750V NM 247-3 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 30462 | 2203037 | 31020004 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CABO DE COBRE NU NBR 6524 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 30459 | 2203009 | 31020006 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CABO DE COBRE NU NBR 6524 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 30465 | 2203008 | 31020001 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CABO DE COBRE NU NBR 6524 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 30466 | 2203021 | 31020003 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CABO DE COBRE NU NBR 6524 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 32410 | 2203036 | 31020008 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. | CABO DE COBRE NU NBR 6524 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37460 | 2226227 | 31015143 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37461 | 2226228 | 31015144 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37459 | 2226226 | 31015145 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37458 | 2226225 | 31015146 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37470 | 2223445 | 31015147 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37456 | 2226223 | 31015148 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37466 | 2226233 | 31015149 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37462 | 2226229 | 31015150 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37457 | 2226224 | 31015151 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37463 | 2226230 | 31015152 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37455 | 2226222 | 31015153 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37464 | 2226231 | 31015154 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37465 | 2226232 | 31015155 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37467 | 2223443 | 31015156 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37468 | 2223442 | 31015157 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37469 | 2223444 | 31015158 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37471 | 2223441 | 31015159 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. | HEPROTERM FLEX ATOXICO 0,6/1 KV NBR13248 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 70 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,4 MM / 29,0 MM / 35,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS COMERCIO, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | MVR105 ST7 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 6,8MM / 17,2 MM / 22,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 21,7 MM / 26,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 26,1 MM / 31,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 18,0 MM / 28,4 MM / 34,1 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,5 MM /30,1 MM / 36,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 35741 | 2225092 | 31015160 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 25,2 MM / 31,5 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 35736 | 2225068 | 31015161 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 20,3MM / 33,0 MM / 40,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 36731 | 2225050 | 31015162 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1MM / 20,6 MM / 27,4 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 35737 | 2225097 | 31015139 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 11,3 MM / 23,8 MM / 30,0 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37419 | 2225108 | 31015163 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 15,7 MM / 28,3 MM / 34,9 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.43.03. | INS 56.43.03. | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 36659 | 2225095 | 31015165 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 8,1 MM / 27,3 MM/ 33,6 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 35742 | 2225093 | 31015137 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 9,6 MM / 28,9 MM/ 35,2 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE, INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37420 | 2225105 | 31015166 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 12,7 MM / 32,0 MM / 38,3 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 37421 | 2225027 | 31015167 | CABO POT COBRE C2 35KV 1X240MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE HALOGENIO COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS. BLINDAGEM METALICA: CAMADA DE FIOS DE COBRE SECAO MINIMA 16 MM2. BLINDAGEM CONDUTOR/ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA NO CONDUTOR E BLINDAGENS METALICAS. DIAMETROS MEDIOS NOMINAIS (CONDUTOR/ISOLAÇÃO/COBERTURA) VARIAÇÃO 1,5%: 18,1 MM / 37,5 MM/ 44,8 MM. MARCACAO METRO A METRO. BOBINA: 500M. APLICACAO: RDS/SE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: INS 56.48.01. | INS 56.48.01 | MVR90P ATÓXICO |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. LANCES DE 500 METROS. SERA PERMITIDA, PARA TODAS AS SECOES NOMINAIS, A TOLERANCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO. MARCACAO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SECAO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSAO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICACAO, O NOME "NEOENERGIA" E A METRAGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | MVR90P |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CONFORME NORMAS ABNT NBR 7286, 7287, 6251 E 6880. SERÁ PERMITIDA, PARA TODAS AS SEÇÕES NOMINAIS, A TOLERÂNCIA DE +/- 3%. NO COMPRIMENTO DO LANCE NOMINAL E DE +0% DO TOTAL DO FORNECIMENTO CONTENDO NO MINIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MATERIAL E SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR EM MM2, CLASSE DE TENSÃO EM KV, MATERIAL DA COBERTURA, ANO DE FABRICAÇÃO, O NOME "NEOENERGIA" E A METRAGEM A CADA 1000MM. | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | MVR90P |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 0 | 31015011 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, BITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA DE 52 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 2,54MM, COM DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO UMA INTERNA E OUTRA EXTERNA, E DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | MVR90P |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 0 | 2225101 | 31015170 | CABO POT CU 3,6/6KV 240,0MM2 RC EPR105 | CABO DE POTENCIA. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE.ENCORDOAMENTO: CLASSE:2 (REDONDO COMPACTADO). ISOLACAO: PLENA. MATERIAL ISOL.: EPR105. TENSAO DE ISOL.: 3,6/6KV. COBERTURA: ST7. BLINDAGEM CONDUTOR E ISOLACAO: COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO REMOVIVEL A FRIO. BLINDAGEM: CAMADAS DE FIOS DE COBRE (SECAO MIN. 6,16MM2). BLOQUEIO: CONTRA PROPAGACAO LONGITUDINAL DE AGUA DO CONDUTOR E BLINDAGEM. CONDUTORES: 01. SECAO NOM.: 240,0MM2. REQU. ADIC.: FORMACAO CONDUTOR: 19 FIOS. DIAMETRO CONDUTOR: 18,10-18,50MM; DIAMETRO MAX. SOBRE ISOLACAO: 25,5MM. DIAMETRO EXT. NOM.: 31,5MM. MARCACAO METRO A METRO NA COBERTURA DO CABO. EMBALAGEM: CARRETEL COM 500,0M. APLICACAO: INSTALACAO APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. NORMAS: ABNT NBR 7286;6251; NM280. | NBR 7286;6251; NM280. | MVR105 ST7 |  | Condutores | Cabelauto Condutores Elétricos S.A. | 02.068.925/0001-08 | 2017-12-12 | 2027-09-29 | HI_2021_08_03_1047207 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,IEC 60888, EN 50189 ,ASTM B 232,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,IEC 60888, EN 50189 ,ASTM B 232,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,IEC 60888, EN 50189 ,ASTM B 232,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,ASTM B 231,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,ASTM B 231,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,ASTM B 231,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,IEC 60888, EN 50189 ,ASTM B 232,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | BS EN 50182, EN 60889 , IEC 61089, IEC 60889,IEC 60888, EN 50189 ,ASTM B 232,ASTM B 230 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | BS EN 50182 ,BS EN 50183, ASTM B 399 , ASTM B 398 , IEC 61089, IEC 104 | - | Condutores | Sterlite Power Transmission Limited | U74120PN2015PLC156643 | 2022-10-03 | 2027-10-02 | HI_2023_04_23 | Ambos
|  | 36081 | 2253003 | 31095210 | CABO OPGW SM 48 FO | CABO PARA-RAIOS COM FIBRA OPTICA OPGW COM 48 FIBRAS MONOMODO. ARMACAO: FIOS DE ALUMINIO. TUBO DE PROTECAO DA PRIMEIRA CAMADA:ALUMINIO. TUBO DE PROTECAO DA SEGUNDA CAMADA: ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO MAXIMO: 15,6 MM. PESO MAXIMO: 720KG/KM. VALOR MINIMO DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO: 68KA2S. CARGA DE RUPTURA MINIMA: 75 KN.ADICIONAIS:PROTECAO ANTI-UMIDADE.EMBALAGEM:BOBINA 170/80 CAPACIDADE DE CARGA: 2880 KG. LANCE: 4KM. NORMA APLICAVEL: DIS-ETE-102. | DIS-ETE-102. | OPGW DUAL DS1.097.141.S48 | ET02831 | Condutores | Furukawa Electric LatAm S.A. | 51.775.690/0001-91 | 2022-10-10 | 2027-10-09 | HI_2022_08_18_1000095 | Ambos
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 25-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 70-150MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 04. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 100926 | 2412057 | 32025009 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02 | KARP 1 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 58908 | 2412035 | 32025010 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03 | KARP 2 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 58906 | 2412037 | 32025013 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06 | KARP 3 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 58905 | 2412038 | 32025014 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01 | KARP 3 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 58914 | 2412060 | 32095088 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02 | KARP 2 COM ESTRIBO 1/0 | 580992 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | KPB 5 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | KPB 5 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | KPB 5 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | KPB 4 | 581058 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 - ITEM 04 | KARA NT | 580-945 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 - ITEM 03 | KARA 7 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 - ITEM 04 | KARA 6 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | KARA 1 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | KARA B | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 - ITEM 07 | KARA A | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | KARA C | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | KARA 2 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | KARA A | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | KARA A | 580-944 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 - ITEM 01 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 - ITEM 02 | PT 35C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 - ITEM 03 | PT 40C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 - ITEM 04 | PT 40C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 - ITEM 05 | PT 40C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 - ITEM 06 | PT 63E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 - ITEM 08 | PT 79E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 - ITEM 09 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 - ITEM 10 | PT 1002 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 - ITEM 11 | PT 33B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 - ITEM 12 | PT 35D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 - ITEM 13 | PT 35C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 - ITEM 14 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 15. | DTN 105 - ITEM 15 | PT 63E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 16. | DTN 105 - ITEM 16 | PT 63A | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 - ITEM 17 | PT 1001 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 - ITEM 18 | PT 1003 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 - ITEM 19 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 - ITEM 20 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 - ITEM 21 | PT 35C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 - ITEM 22 | PT 35B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 - ITEM 23 | PT 35B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 - ITEM 24 | PT 35B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 - ITEM 25 | PT 35G | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 - ITEM 26 | PT 35G | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 - ITEM 27 | PT 33B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 - ITEM 28 | PT 35E | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 - ITEM 29 | PT 33D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 - ITEM 30 | PT 33 | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 - ITEM 31 | PT 33D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 - ITEM 32 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 - ITEM 33 | PT 40D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 - ITEM 34 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 - ITEM 35 | PT 63A | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 - ITEM 36 | PT 40B | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 - ITEM 37 | PT 55D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 - ITEM 38 | PT 33D | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 - ITEM 39 | PT 55C | 580980 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | PT 1003 EN | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | PT40B EN | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | PT40B EN | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | PT 33B EN 1/0 | 580961 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2027-10-24 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | YCB2R | SAY-86292 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 52009 | 2418078 | 32095082 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 02 | YCB26R | SAY-63002 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | YCB28R | SAY-57617 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | YCB33R | SAY-51164 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 52012 | 2418081 | 32095085 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 05 | YCB35R | SAY-63640 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 100071 | 2418082 | 32095086 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 1/0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 1/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 06 | YCB25R | SAY-86291 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50730 | 2418102 | 32010057 | CONECTOR COMP COBRE 8SOL- 8/ 10SOL-8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8SOL- 8AWG/ F10-10MM2; CONDUTOR DERIVACAO 10SOL-8AWG/ F6-6MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 01 | YC8C8-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50731 | 2418103 | 32010058 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 02 | YC4C8-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50732 | 2418104 | 32010059 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 03 | YC4C6-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | YC4C4-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50734 | 2418106 | 32010061 | CONECTOR COMP COBRE 2/ F8- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25-35MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8-4AWG (10-16MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 05 | YC2C4-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50735 | 2418056 | 32010062 | CONECTOR COMP COBRE 2/ 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25- 35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2AWG (25- 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 06 | YC2C2-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50736 | 2418057 | 32010063 | CONECTOR COMP COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0-2/0AWG (50-70MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 07 | YC26C2-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50737 | 2418058 | 32010064 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ F6- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO F6- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 08 | YC29C2-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50738 | 2418059 | 32010065 | CONECTOR COMP COBRE 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0AWG (50-70MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (50-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 09. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 09 | YC26C26-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50739 | 2418060 | 32010066 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95-120MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (50 - 70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 10. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 10 | YC29C26-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50740 | 2418061 | 32010067 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95-120MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95- 120MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 11. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 11 | YC29C29-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50834 | 2418107 | 32010068 | CONECTOR COMP COBRE 185,0/ 50- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE COBRE; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 150,0-185,0MM2 (350MCM); CONDUTOR DERIVACAO 50-70MM2 (2/0AWG). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 12. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 12 | YC31C26-SG1-F | SAY-72098 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | YTS36RT+YTS36RS | SAY-57150 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 100083 | 2450051 | 34040023 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 08 | YTS32R+YTS34RS | SAY-01004 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | YDS301AT | SAY-56929 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | YDS331AT | SAY-65257E | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58084 | 2450072 | 34040040 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 10 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 10 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 01. | DIS-ETE-183 - ITEM 01 | ES6W6W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58085 | 2450071 | 34040041 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 02. | DIS-ETE-183 - ITEM 02 | ES4W6W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58087 | 2450070 | 34040042 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 03. | DIS-ETE-183 - ITEM 03 | ES4W4W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58088 | 2450069 | 34040043 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 04. | DIS-ETE-183 - ITEM 04 | ES2W4W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58091 | 2450079 | 34040044 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 35 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 35 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 05. | DIS-ETE-183 - ITEM 05 | ES2R2W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58090 | 2450068 | 34040045 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 06. | DIS-ETE-183 - ITEM 06 | ES2W2W | SD040874 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | HTE2926-SG15 | SAH-87295 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1 - ITEM 01. | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | UC28R | SAU-54199 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | UC28R | SAU-54199 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | KVS34 | SAK-63273 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | NS19A19A | SAN-58216 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | LH19A-5 | SAL-73135 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | GAR644C | SAG-57480 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | GAR6426-SG5 | SAG-58826 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | GAR6429 | SAG-58058 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | CP3429 | SAC-79069E | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | NAR34-2N | SAN-84536 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | NA17A-2N | SAN-61754 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | NS19A19A-FE | SAN-58216 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | LH19A-5BM-FE | SAL-73135 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | GAR644C-DU | SAG-57480 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | GAR6429-DU | SAG-89668 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | CP3428-DU-W | SAC-71790 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | NAR34-2N-DU | SAN-84536 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | NA17A-2N-FE | SAN-61754 | Conexões, Emendas e Terminais | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2022-06-15 | 2027-11-18 | HI_2022_06_15_1061587 | Ambos | NA
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMERICO. DESLIGADOR AUTOMATICO EXTRAIVEL. TENSAO NOMINAL: 12 KV. CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL: 10 KA. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ. APLICACAO: REDES DE 13,8 KV. CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECER PROTETOR DO TERMINAL DE LINHA. NORMA: DIS-ETE-004. | DIS-ETE-004 | SDV 1210 | 191535 | Para-raios | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2024-02-07 | 2027-11-18 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMERICO. DESLIGADOR AUTOMATICO EXTRAIVEL. TENSAO NOMINAL: 33 KV. CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL: 10 KA. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ. APLIC ACAO: REDES DE 34,5 KV. CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECER PROTETOR DO TERMINAL DE LINHA. NORMA: DIS-ETE-004 | DIS-ETE-004 | SDV 3310 | 191982 | Para-raios | HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 43.488.105/0005-78 | 2024-02-07 | 2027-11-18 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A
|  | 100981 | 3401009 | 13010057 | CAIXA LENTE 502MM MEDIDOR POLIFASICO | CAIXA PLÁSTICA.TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. CORPO EM EM NORYL CINZA. DIMENSOES MINIMAS: 502X255X220MM. LENTE DE VIDRO AUMENTO: 6 ,5GRAUS. DISPOSITIVO DE FIXACAO EM POSTE COM CINTA DE ACO ZINCADO, PARAFUSO 16MM OU FITA DE ACO INOXIDAVEL. CAIXA PARA DISJUNTOR SEPARADO. COM DISPOSITIVO DE FIXACAO NA CAIXA DO MEDIDOR POLIFASICO. LEITURA A DISTANCIA. NORMAS: DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | CAIXA LENTE 6787 | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-10-25 | 2027-11-28 | HI_2022_10_25_17160 | Ambos | NA | Sem comentários
|  | 59414 | 3401070 | 13010049 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES CONFORME DIS-ETE-145.REQUISITOS ADICIONAIS : COMPARTIMENTOS DO DISJUNTOR E MEDIDOR DEVEM SER SEPARADOS DENTRO DA MESMA CAIXA, DE FORMA QUE ESSA DIVISORIA SE ENCONTRE FIXADO A CAIXA,FAZENDO COM QUE A REMOCAO SO SEJA POSSIVEL COM A RETIRADA DA TAMPA. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS:DIS-ETE-145. | DIS-ETE-145 |  | CAIXA POLIFÁSICA | Padrão de Entrada - Caixas de Medição | CONCREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 67.689.489/0001-21 | 2022-10-25 | 2027-11-28 | HI_2022_10_25_17160 | Ambos | NA | Sem comentários
|  |  | 3324010 |  | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | MM BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3323010 |  | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3311088 |  | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | EF CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3311067 |  | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | 138KV CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3310013 |  | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3310021 |  | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3310010 |  | CRUZETA CONC CDL (L) 1025MM 200DAN | AN CRUZETA CONCRETO.TIPO: CDL (L).DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 100X100 MM. COMPRIMENTO: 1025 MM. DEMAIS CARACTERÍSITCAS: CONFORME DESENHO 3310-C3. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS CONVENCIONAIS E COMPACTAS 15KV. NORMAS: VR01.01-00.091(CELPE), NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.091. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.091. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.091. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302082 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302083 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302058 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302085 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA. TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302059 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302086 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302087 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3302088 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300012 |  | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3310028 |  | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2100MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3310029 |  | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2400MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3310009 |  | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO- 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURAÇÃO: CONFORME DESENHO MPC-422 REV 01. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. EMBALAGEM: PACOTES COM 10 PECAS, DISPOSTAS EM 02 PILHAS DE 05, OPOSTAS UMA A OUTRA AMARRADAS COM 02 CINTAS DE ACO NAS EXTREMIDADES, SOBRE 02 SAPATAS DE MADEIRA, SECAO 40X90MM. CINTA COM LARGURA- 16MM E ESPESSURA- 0,5MM. LARGURA- 16MM E ESPESSURA- 0,5MM. | FURAÇÃO: CONFORME DESENHO MPC-422 REV 01. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FURAÇÃO: CONFORME DESENHO MPC-422 REV 01. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FURAÇÃO: CONFORME DESENHO MPC-422 REV 01. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3324021 |  | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM . DESENHO : MPC 431,REV.02 | DESENHO: MPC 431,REV.02 | DESENHO: MPC 431,REV.02 | DESENHO: MPC 431,REV.02 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3303306 |  | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3303308 |  | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. APLICACAO: SUBTRANSMISSAO. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3303311 |  | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; ARAME DE ACO ZINCADO 4 BWG P/ ATERRAMENTO, EMBUTIDO NA ESTRUTURA DO POSTE. NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | NORMAS: NBR 8451-1 E 8451-6, DIS-ETE-013. | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300109 |  | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | NORMA: DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0003-59 | 2022-12-02 | 2027-12-02 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2023-12-31 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | 3042 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | 4479 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | 4479 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 100440 | 3521220 | 33075021 | BRACADEIRA D ACO ELETRODUTO 1/2" | ABRAÇADEIRA, AÇO GALVANIZADO; TIPO: D COM GRAMPO TIPO "C"; 1/2". | Descrição completa | 400864 | - | Eletroduto | FIXAR INDUSTRIAL LTDA | 06.247.044/0001-05 | 2022-12-05 | 2027-12-05 | HI_2022_12_05_1023250 | DIRETO | N/A | N/A
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | GIGTECH | 3M / AVERY DENNISON | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE HELICOIDAL.MATERIAL REFLETIVO OU NÃO REFLETIVO. | DIS-ETE-191 | PLP | PLP | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. SE/LT 002 | ND.66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.06/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.06 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.07/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.07 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 2. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 3. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 4. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.08/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.09/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.09 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.10/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.10 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 5. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.03/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.03 | GIGTECH | N/A | Material de Identificação | GIGTECH ENGENHARIA | 15.253.631/0001-90 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_25674 | Ambos
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. SE/LT 002 | ND.66.10.02 | 2301 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | 2302 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | 2303 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | 2304 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.06/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.06 | 2305 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.07/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.07 | 2306 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2307 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 2. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2308 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 3. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2309 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 4. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2310 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.08/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2311 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.09/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.09 | 2312 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.10/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.10 | 2313 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 5. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2314 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2315 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2316 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2317 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2318 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | 2319 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.03/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.03 | 2320 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE HELICOIDAL.MATERIAL REFLETIVO OU NÃO REFLETIVO. | DIS-ETE-191 | PG-5751-BR | PLP | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. SE/LT 002 | ND.66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | ND.66.10.01 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.06/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.06 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.07/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND.66.10.07 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 2. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 3. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 4. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.08/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.09/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.09 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRETO . PLACAS ESMALTADAS A FOGO EM TEMPERATURA DE 850 GRAUS CELCIUS SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5MM); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.10/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.10 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 5. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. SE/LT 002 | ND 66.10.02 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.03/1 ITEM 1. SE/LT 002 | ND 66.10.03 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE HELICOIDAL.MATERIAL REFLETIVO OU NÃO REFLETIVO. | DIS-ETE-191 | PG-1500-LA | PLP | Material de Identificação | PLP PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA | 61.831.244/0001-00 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1000171 | Ambos
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALTURA:55MM, PINTADO NA COR PRETA COM PROTEÇÃO OVERLAY ACRÍLICO (1170) QUE GARANTA 99% DE TRANSPARÊNCIA E PERMANENCIA DA COR EM AMBIENTE EXTERNO. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-199. | DIS-ETE-199 | Película Refletiva 55x65mm - Lima Limão Fluorescente | Avery Dennison | Material de Identificação | START BRASIL DISTRIBUIDORA | 40.084.428/0001-38 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1079691 | Ambos | Primeiro fornecimento para o material
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2502 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | P5101 | ESP.004 - Cartucho para Aplicação de Conector Cunha | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | P5201 | ESP.004 - Cartucho para Aplicação de Conector Cunha | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | P5401 | ESP.004 - Cartucho para Aplicação de Conector Cunha | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 - ITEM 01 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 - ITEM 02 | A1303 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 - ITEM 03 | A1201 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 - ITEM 04 | A1201 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2301 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2302 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2201 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2202 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2404 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | A2501 | ESP.003 - Terminal Chave Faca Tipo Espada 180º | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 - ITEM 05 | A1201 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 - ITEM 06 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 - ITEM 07 | A1402 (OC31) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 - ITEM 08 | A1412 (OC37) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 - ITEM 09 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 - ITEM 10 | A1102 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 - ITEM 12 | A1302 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 - ITEM 13 | A1303 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 - ITEM 14 | A1404 (OC33) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 15. | DTN 105 - ITEM 15 | A1405 (OC34) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 16. | DTN 105 - ITEM 16 | A1405 (OC34) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 - ITEM 17 | A1102 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 - ITEM 18 | A1102 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 - ITEM 19 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 - ITEM 20 | A1203 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 - ITEM 21 | A1302 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 - ITEM 22 | A1304 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 - ITEM 23 | A1304 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 - ITEM 29 | A1402 (OC31) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 - ITEM 30 | A1401 (OC30) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 - ITEM 31 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 - ITEM 32 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 - ITEM 33 | A1204 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 - ITEM 34 | A1404 (OC33) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 - ITEM 35 | A1405 (OC34) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 - ITEM 36 | A1202 | ESP.001 - Conector Cunha de Alumínio | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 - ITEM 37 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 - ITEM 38 | A1403 (OC32) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 - ITEM 39 | A1402 (OC31) | ESP.006 - Conector Cunha de Alumínio Amarelo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | AC7101 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | AC7201 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | AC7202 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | AC7402 | ESP.002 - Conector Cunha de Alumínio Com Estribo | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | HI_2023_02_15 | Ambos | NA
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, Emendas e Terminais | Orecon Industria de Componentes Elétricos LTDA | 41.979.421/0001-93 | 2024-02-07 | 2028-02-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106002 | EE-0014 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106005 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106001 | EE-0014 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106004 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106023 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106003 | EE-0014 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 106006 | EE-0016 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | 404001 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | 402001 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402010 | 52095004 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : BRANCO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 03. | DTN 101 - ITEM 03 | 405001 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | 402002 | E.E. - 0012 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 - ITEM 04 | 317020 | E.E. - 0023 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 317005 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 317004 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 - ITEM 03 | 317007 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 - ITEM 04 | 317006 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 317001 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 317002 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 317003 | EE-0013 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 - ITEM 01 | 102004 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 - ITEM 02 | 103011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 - ITEM 03 | 102005 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 - ITEM 04 | 102006 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 - ITEM 05 | 102007 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 - ITEM 06 | 104030 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 - ITEM 07 | 104029 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 - ITEM 08 | 1040337 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 - ITEM 09 | 104018 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 - ITEM 10 | 101003 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 - ITEM 11 | 104005 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 - ITEM 12 | 103016 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 - ITEM 13 | 103015 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 - ITEM 14 | 104019 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 15. | DTN 105 - ITEM 15 | 104031 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 16. | DTN 105 - ITEM 16 | 104035 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 - ITEM 17 | 101005 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 - ITEM 18 | 101004 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 - ITEM 19 | 102001 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 - ITEM 20 | 102003 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 - ITEM 21 | 103008 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 - ITEM 22 | 103010 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 - ITEM 23 | 103011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 - ITEM 24 | 103012 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 - ITEM 25 | 104002 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 - ITEM 26 | 103011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 - ITEM 27 | 104004 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 - ITEM 28 | 103016 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 - ITEM 29 | 104009 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 - ITEM 30 | 104007 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 - ITEM 31 | 104018 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 - ITEM 32 | 102009 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 - ITEM 33 | 102011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 - ITEM 34 | 104019 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 - ITEM 35 | 104034 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 - ITEM 36 | 102011 | EE-0008 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 - ITEM 37 | 104019 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 - ITEM 38 | 104018 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 - ITEM 39 | 104016 | EE-0010 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 101007 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 102012 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 102013 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 104053 | EE-0011 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: VERMELHA. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 01. | DTN 112 - ITEM 01 | 101407 | EE - 037 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 02. | DTN 112 - ITEM 02 | 102412 | EE - 037 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 03. | DTN 112 - ITEM 03 | 103417 | EE - 037 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 01. | DTN 113 - ITEM 01 | 101404 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 02. | DTN 113 - ITEM 02 | 102401 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 03. | DTN 113 - ITEM 03 | 102405 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 04. | DTN 113 - ITEM 04 | 103411 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 05. | DTN 113 - ITEM 05 | 103413 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 06. | DTN 113 - ITEM 06 | 103416 | EE - 038 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202050 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205006 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 205007 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205024 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205027 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 202019 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | "CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | 202050 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205006. | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 205007 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205024 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205027 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 202019 | EE-0009 | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2028-03-31 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | 7579-478-0-0 CAH-16 A 16 ELEKTRO | 6873-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | 2598-478-0-0 CAH-35 A 25 ELEKTRO | 2310-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | 8965-478-0-0 CAH-35 A 10 ELEKTRO | 3551-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 - ITEM 10 | 9965-280-0-0 CADC-102 COELBA | 4182-16 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 - ITEM 11 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 - ITEM 12 | 10238-280-0-0 CADC-317 COELBA | 4241-26 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 - ITEM 13 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 - ITEM 14 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 - ITEM 17 | 9963-280-0-0 CADC-101 COELBA | 4180-16 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 - ITEM 18 | 9964-280-0-0 CADC-103 COELBA | 4181-24 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 - ITEM 19 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | 1362-478-0-0 CAH-35 A 35 ELEKTRO | 2049-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50802 | 2418075 | 32010038 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG (50MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 05 | 9023-478-0-0 CAH-70 A 25 ELEKTRO | 3604-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | 1369-478-0-0 CAH-70 A 35 ELEKTRO | 3404-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | 2131-478-0-0 CAH-95 A 95 ELEKTRO | 6134-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50818 | 2418076 | 32010041 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 08 | 8960-478-0-0 CAH-120 A 10 ELEKTRO | 3550-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 2AWG (70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | 8039-478-0-0 CAH-120 A 70 ELEKTRO | 3221-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | 2194-478-0-0 CAH-120 A 120 ELEKTRO | 3190-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2/0AWG (F16-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 12. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA/CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 13. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | 2192-478-0-0 CAH-240 A 120 ELEKTRO | 3724-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 120-150MM2; SECAO NOMINAL DO TRONCO 477,00 MCM SECAO NOMINAL DA DERIVACAO 336,40 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 18. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 56281 | 2418116 | 32010050 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 19 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | 2131-478-0-0 CAH-95 A 95 ELEKTRO | 6134-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | 2680-0-0-0 LCBF-38 NORMAL | 3563-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | 2472-0-0-0 LCBF-60 NORMAL | 3693-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | 7118-0-0-0 LCBF-72 NORMAL | 3694-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | 53301-478-0-0 CAH-50 A 35 ELEKTRO | 5757-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50831 | 2418085 | 32010054 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 03 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | 2192-478-0-0 CAH-240 A 120 ELEKTRO | 3724-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50833 | 2418087 | 32010056 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 05 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50731 | 2418103 | 32010058 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 02 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50732 | 2418104 | 32010059 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 03 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | 2402-0-0-0 LAR-38 NORMAL | 1014-26 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50478 | 2450082 | 34040025 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 235,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 02 | 5415-0-0-0 LAR-49 ELEKTRO | 4207-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | 2403-478-0-0 LAR-44 ELEKTRO | 1626-36 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50491 | 2450059 | 34040030 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 02 | 5415-478-0-0 LAR-49 ELEKTRO | 4207-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58982 | 2412031 | 32025026 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO 2X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 02 | 88999-478-0-0 CDP-120-2D | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 25-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | 83051-478-0-0 CDP-120-4D ELEKTRO | 6890-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 70-150MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 04. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 57397 | 2421113 | 32035110 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 10MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 10 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 01. | DIS-ETE-182 - ITEM 01 | 31530-0-0-0 TI-10-18 NORMAL | 5325-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 57398 | 2421114 | 32035111 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 16MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 16 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 02. | DIS-ETE-182 - ITEM 02 | 31531-0-0-0 TI-16-18 | 5322-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 57399 | 2421161 | 32035112 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 25MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 25 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 03. | DIS-ETE-182 - ITEM 03 | 31532-0-0-0 TI-25-22 NORMAL | 5485-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 31533-0-0-0 TI-35-25 NORMAL | 5324-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100926 | 2412057 | 32025009 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02 | S/C-0-0-0 CDPRP-70-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58908 | 2412035 | 32025010 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03 | S/C-0-0-0 CDPRP-70-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58907 | 2412036 | 32025011 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04 | S/C-0-0-0 CDPRP-240-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100927 | 2412058 | 32025012 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05 | S/C-0-0-0 CDPRP-240-70-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100559 | 2412059 | 32095087 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01 | CDPRPE-240-1/0-15 | 7050-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58914 | 2412060 | 32095088 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02 | 105870-280-0-0 CDPRPE-185-1/0-15 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58913 | 2412033 | 32095089 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 120-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03 | CDPRPE-70-1/0-15 | 6935-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | 79202-280-0-0 CDP-6 COELBA | 6378-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | 9934-280-0-0 CDP-70 COELBA | 4170-45 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | 968-280-0-0 CDP-120-120 COELBA | 4387-43 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 05. | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | 79202-280-0-0 CDP-6 COELBA | 6378-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 06. | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | 4517-478-0-0 CDP-120-120-MD-2 ELEKTRO | 6695-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | 968-280-0-0 CDP-120-120 COELBA | 4387-43 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 39906-280-0-0 TAC-336,4-2N COELBA | 5434-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 39821-280-0-0 TAC-336,4-4N COELBA | 5701-2 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 10323-280-0-0 TAC-4/0-2N COELBA | 5339-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | 39820-280-0-0 TAC-4/0-4N COELBA | 5453-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414035 | 32095097 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO- 25 A 35MM2(4-2AWG) / HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO-13MM(1/2 POL). CARACT. ADICIONAL:INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACÕES. NORMAS: DTN 102 - ITEM 02. | DTN 102 - ITEM 02 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414040 | 32095098 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO: 6 A 10MM2(10-8AWG) / HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 13,8 A 14,8MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE PADRAO DE ENTRADA DE UNIDADES CONSUMIDORAS BAIXA TENSAO. NORMAS : NBR 5426, NBR 5370, NBR 8094 E DTN 102 - ITEM 01. | DTN 102 - ITEM 01 | 86716-0-0-0 CAT-58-10 NORMAL | 6464-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414034 | 32095095 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO: 25,0-35,0MM2(4-2AWG) / HASTE ACO-COBREADA,DIAMETRO: 16MM(5/8 POL). CARACT. ADICIONAL:INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACAO. DISTRIBUICAO E SUBESTACOES. NORMAS : DTN 102 - ITEM 03. | DTN 102 - ITEM 03 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 COELBA | 6938-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 - ITEM 04 | 3762-0-0-0 CCA-58-35 NORMAL | 6347-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 9505-280-0-0 CDCR-V-Am COELBA | 3753-28 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 9500-280-0-0 CDCR-IV-Az COELBA | 3752-34 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 - ITEM 03 | 9923-280-0-0 CDCR-VII-VmB COELBA | 4167-39 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 - ITEM 04 | 9929-280-0-0 CDCR-VI-AzB COELBA | 4169-37 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 9606-280-0-0 CDCR-I-Ci COELBA | 3749-42 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | 9304-280-0-0 CDCR-B-La COELBA | 4346-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 - ITEM 07 | 11044-280-0-0 CDC-H-LaAz COELBA | 4304-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | 9307-280-0-0 CDC-C-Ma COELBA | 4349-26 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 9605-280-0-0 CDCR-II-Vd COELBA | 3750-37 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 9499-280-0-0 CDCR-III-Vm COELBA | 3751-35 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | 11042-280-0-0 CDC-A-Vi COELBA | 4302-16 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | 11043-280-0-0 CDC-G-ViAz COELBA | 4303-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 - ITEM 01 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 - ITEM 02 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 - ITEM 03 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 - ITEM 04 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 - ITEM 05 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 - ITEM 06 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 - ITEM 07 | 2936-280-0-0 CADC-504 COELBA | 4822-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 - ITEM 09 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 - ITEM 20 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 - ITEM 21 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 - ITEM 22 | 10358-280-0-0 CADC-30A COELBA | 5866-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 - ITEM 23 | 10277-280-0-0 CADC-313 COELBA | 4238-24 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 - ITEM 24 | 10277-280-0-0 CADC-313 COELBA | 4238-24 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 - ITEM 25 | 11051-280-0-0 CADC-407 COELBA | 4312-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 - ITEM 26 | 11051-280-0-0 CADC-407 COELBA | 4312-13 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 - ITEM 27 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 - ITEM 28 | 10385-280-0-0 CADC-352 COELBA | 4299-14 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 - ITEM 29 | 10334-280-0-0 CADC-401 COELBA | 4307-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 - ITEM 30 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 - ITEM 31 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 - ITEM 32 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 - ITEM 33 | 10226-280-0-0 CADC-211 COELBA | 4231-22 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 - ITEM 34 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 - ITEM 35 | 3591-280-0-0 CADC-501 COELBA | 4824-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 - ITEM 36 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 - ITEM 37 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 - ITEM 38 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 - ITEM 39 | 2937-280-0-0 CADC-505 COELBA | 4829-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 10239-280-0-0 CAEN-103 COELBA | 4249-15 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 63645-280-0-0 CAEN-20B COELBA | 5893-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 63645-280-0-0 CAEN-20B COELBA | 5893-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 5673-280-0-0 CAEN-407 COELBA | 4720-12 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | 4380-280-0-0 PF-35-R COELBA | 2613-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | 4384-280-0-0 PF-70-R COELBA | 1694-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | S/C-280-0-0 PF-95-R COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | 4387-280-0-0 PF-120-R COELBA | 1698-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | S/C-280-0-0 PF-240-R COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100938 | 2418050 | 32035114 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 01. | DTN 110 - ITEM 01 | 71644-0-0-0 TBB-25-30 NORMAL | 6026-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100939 | 2418045 | 32035115 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 02. | DTN 110 - ITEM 02 | 71635-0-0-0 TBB-35-30 | 6022-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100940 | 2418047 | 32035116 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 03. | DTN 110 - ITEM 03 | 71640-0-0-0 TBB-50-45 NORMAL | 6023-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100941 | 2418053 | 32035117 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 04. | DTN 110 - ITEM 04 | 71645-0-0-0 TBB-70-45 NORMAL | 6027-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100942 | 2418048 | 32035118 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 05. | DTN 110 - ITEM 05 | 71642-0-0-0 TBB-95-45 NORMAL | 6024-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100943 | 2418052 | 32035119 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 120MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 120MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 06. | DTN 111 - ITEM 06 | 70127-0-0-0 TBTA-120-13 NORMAL | 6006-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100944 | 2418046 | 32035120 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 10,5MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 01. | DTN 111 - ITEM 01 | 70513-0-0-0 TBTA-25-10 NORMAL | 6001-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100945 | 2418043 | 32035121 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 02. | DTN 111 - ITEM 02 | 70120-0-0-0 TBTA-35-13 NORMAL | 5997-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100946 | 2418044 | 32035122 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 15,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 03. | DTN 111 - ITEM 03 | 70123-0-0-0 TBTA-50-13 NORMAL | 6002-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100947 | 2418051 | 32035123 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 16,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 04. | DTN 111 - ITEM 04 | 62840-0-0-0 TBTA-70-13 NORMAL | 5986-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 100948 | 2418049 | 32035124 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 19,3MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 05. | DTN 111 - ITEM 05 | 70125-0-0-0 TBTA-95-13 NORMAL | 6003-5 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: VERMELHA. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 01. | DTN 112 - ITEM 01 | 46580-280-0-0 CAEP-103 CAPA 15KV PEQUENA | 5681-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 02. | DTN 112 - ITEM 02 | 101209-280-0-0 CAEP-20B CAPA 15KV GRANDE | 6855-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 03. | DTN 112 - ITEM 03 | 46570-280-0-0 CAEP-312 CAPA 15KV GRANDE | 5668-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 01. | DTN 113 - ITEM 01 | 45603-280-0-0 CADC-103 CAPA 15KV PEQUENA | 5662-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 02. | DTN 113 - ITEM 02 | 67639-280-0-0 CADC-20A CAPA 15KV GRANDE | 6934-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 03. | DTN 113 - ITEM 03 | 102410-280-0-0 CADC-20B CAPA 15KV GRANDE | 6869-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 04. | DTN 113 - ITEM 04 | 46563-280-0-0 CADC-313 CAPA 15KV GRANDE | 5754-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 05. | DTN 113 - ITEM 05 | 46563-280-0-0 CADC-313 CAPA 15KV GRANDE | 5754-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 06. | DTN 113 - ITEM 06 | 45605-280-0-0 CADC-317 CAPA 15KV GRANDE | 5666-7 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 55592 | 3523044 | 0 | GRAMPO ATERR 70,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO CABO A TUBO OU HASTE; LIGA DE COBRE; FIXACAO GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 25,0 A 70,0 MM2/ 4 A 2/0 AWG; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS ORIENTATIVAS CONFORME ND.01.06.15/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.15/1 | 2267-0-0-45 GTDU-1/4"-IPS-4-2/0 LIGA DE COBRE | 3935-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | 5348-478-0-0 GLV-68-R ELEKTRO | 1489-29 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1 - ITEM 01. | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | 5987-0-1-0 GPB-49-1 ESTANHADO | 3148-10 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | 2583-0-1-0 GPB-60-2 ESTANHADO | 2831-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2418-0-0-0 ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS NORMAL | 2897-1 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2203-0-0-0 CSTDF-6-5-AL | 6128-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2264-280-0-45 GTDU-3/8"-IPS-8-4 | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2217-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 | 3825-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2075-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 | 6569-0 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21491-280-0-0 CODC-120-2 COELBA | 5113-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 21492-280-0-0 CODC-120-3 | 5116-9 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21497-280-0-0 CODC-120-8 COELBA | 5123-9 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21511-280-0-0 CODC-120-10 COELBA | 5126-8 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 108791-280-0-0 CODC-185-9 COELBA | S/D | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 388-0-0-0 TTBC-250-500-2N | 2812-4 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2421004 | 0 | TERMINAL ANEL ISOL 6,0MM2 F 6 | TERMINAL, ELETRICO . MATERIAL: COBRE ELETROLITICO. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CORPO ABERTO. COR DA ISOLACAO: AMARELA. MATERIAL DA ISOLACAO : PVC. TIPO DE LINGUETA : ANEL. TAMANHO NOMINAL DO DO FURO: 6MM. FIXACAO DO CONDUTOR: POR COMPRESSAO. SECAO NOMINAL DOS CONDUTORES: 2,7-6,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 856-0-0-0 TP-6-6 NORMAL | 2693-6 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2406-0-0-0 TTAT-1.1/2"-IPS-2N | 2816-3 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | 2418 - ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS | 2897 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | 2203 - CSTDF-6-5-AL | 6128 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2264 - GTDU-3/8"-IPS-8-4 ACESSÓRIO LIGA DE COBRE | 6531 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | 2217 - GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 REFERÊNCIA COELBA | 3825 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2075 - GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 REFERÊNCIA COELBA | 6569 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21491 - CODC-120-2 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5113 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 21492 - CODC-120-3 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5116 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21497 - CODC-120-8 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5123 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21511 - CODC-120-10 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5126 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 108791 - CODC-185-9 REFERÊNCIA NEOENERGIA | - | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | 2174 - GPB-88-3 ACABAMENTO ESTANHADO | 7103 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 388 - TTBC-250-500-2N | 2812 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016" | DIS-ETE-016 | 2406 - TTAT-1.1/2"-IPS-2N | 2816 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | 8200 - LEH-58R | 3641 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2028-04-03 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | THC-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | THC-O100 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | THC-D259 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | THC-D400 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | THC-N450 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | THC-N500 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | THC-D259 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | TASL 400 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52082 | 2418089 | 32035096 | TERMINAL COMP CU EST 2F 4AWG CAA-35MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; 4 AWG CAA - 35 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 01 | RLHV 35 2E-14 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52062 | 2418099 | 32035107 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05 | TATL2 250-1/2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52063 | 2418100 | 32035108 | TERMINAL COMP AL 2F 185 MM-336 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 185 MM - 336 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06 | TATL2 350-1/2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52064 | 2418101 | 32035109 | TERMINAL COMP AL 2F 240 MM-477 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 240 MM2 - 477 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07 | TATL2 600-1/2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 3-966292-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 58907 | 2412036 | 32025011 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04 | 2819529-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 58906 | 2412037 | 32025013 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06 | 1-2819529-0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 58905 | 2412038 | 32025014 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01 | 2062463-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | TWEP |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | TWEP |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | TW2‐95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | TW3‐95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 05. | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | TW2‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | TW4‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | TW2‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | TW2‐150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602097 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602099 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602089 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602091 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602286 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602285 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. | DESCRIÇÃO COMPLETA | 602287 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | 69338-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | 69338-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402010 | 52095004 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : BRANCO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 03. | DTN 101 - ITEM 03 | 69338-5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | 69338-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414035 | 32095097 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO- 25 A 35MM2(4-2AWG) / HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO-13MM(1/2 POL). CARACT. ADICIONAL:INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACÕES. NORMAS: DTN 102 - ITEM 02. | DTN 102 - ITEM 02 | 493645-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414040 | 32095098 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO: 6 A 10MM2(10-8AWG) / HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 13,8 A 14,8MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE PADRAO DE ENTRADA DE UNIDADES CONSUMIDORAS BAIXA TENSAO. NORMAS : NBR 5426, NBR 5370, NBR 8094 E DTN 102 - ITEM 01. | DTN 102 - ITEM 01 | 1380277-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414034 | 32095095 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO: 25,0-35,0MM2(4-2AWG) / HASTE ACO-COBREADA,DIAMETRO: 16MM(5/8 POL). CARACT. ADICIONAL:INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACAO. DISTRIBUICAO E SUBESTACOES. NORMAS : DTN 102 - ITEM 03. | DTN 102 - ITEM 03 | 1599712-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 881789-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 881787-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 - ITEM 03 | 444033-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 - ITEM 04 | 444031-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 881781-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | 688653-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | 688654-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 881783-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 881785-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | 688652-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | 688657-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 - ITEM 01 | 600448 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 - ITEM 02 | 602380-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100938 | 2418050 | 32035114 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 01. | DTN 110 - ITEM 01 | 1306912-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100939 | 2418045 | 32035115 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 02. | DTN 110 - ITEM 02 | 1306913-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100940 | 2418047 | 32035116 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 03. | DTN 110 - ITEM 03 | 1306914-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100941 | 2418053 | 32035117 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 04. | DTN 110 - ITEM 04 | 1306915-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100942 | 2418048 | 32035118 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 05. | DTN 110 - ITEM 05 | 1306916-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100943 | 2418052 | 32035119 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 120MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 120MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 06. | DTN 111 - ITEM 06 | TACL-120-12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100944 | 2418046 | 32035120 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 10,5MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 01. | DTN 111 - ITEM 01 | TACL-25-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100945 | 2418043 | 32035121 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 02. | DTN 111 - ITEM 02 | TACL-35-12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100946 | 2418044 | 32035122 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 15,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 03. | DTN 111 - ITEM 03 | TACL-50-16 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100947 | 2418051 | 32035123 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 16,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 04. | DTN 111 - ITEM 04 | TACL-70-16 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100948 | 2418049 | 32035124 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 19,3MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 05. | DTN 111 - ITEM 05 | TACL-95-16 (Furo de 20mm está fora do portfólio) |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | THLB-400-4/0-P |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | THLA-400-4/0-P |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52311 | 2442007 | 34020015 | EMENDA DERIV 25,0- 35,0/ 2,5- 35,0MM2 | EMENDA DERIVACAO CABO BAIXA TENSAO; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; CANAL METALICO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO CABO ISOL EPR/PVC/XLPE 0,6/1,0KV; DIAMETRO EXPANDIDO 50 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 22 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 150 MM; SECAO NOMINAL CABO PRINCIPAL 25,0 - 35,0 MM2; SECAO NOMINAL CABO DERIVACAO 2,5 - 35,0 MM2. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.06.03.28/1 - ITEM 01. | ND.06.03.28/1 - ITEM 01 | 115883-000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52312 | 2442008 | 34020016 | EMENDA DERIV 50,0- 70,0/ 2,5- 70,0MM2 | EMENDA DERIVACAO CABO BAIXA TENSAO; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; CANAL METALICO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO CABO ISOL EPR/PVC/XLPE 0,6/1,0KV; DIAMETRO EXPANDIDO 50 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 15 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 200 MM; SECAO NOMINAL CABO PRINCIPAL 50,0 - 70,0 MM2; SECAO NOMINAL CABO DERIVACAO 2,5 - 70,0 MM2. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.06.03.28/1 - ITEM 02. | ND.06.03.28/1 - ITEM 02 | 1989354-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52310 | 2442009 | 34020017 | EMENDA DERIV 120,0-185,0/ 2,5-185,0MM2 | EMENDA DERIVACAO CABO BAIXA TENSAO; TERMOCONTRATIL; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; CANAL METALICO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO CABO ISOL EPR/PVC/XLPE 0,6/1,0KVDIAMETRO EXPANDIDO 76 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 22 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 350 MM; SECAO NOMINAL CABO PRINCIPAL 120,0 - 185,0 MM2; SECAO NOMINAL CABO DERIVACAO 2,5 - 185,0 MM2. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.06.03.28/1 - ITEM 04. | ND.06.03.28/1 - ITEM 04 | 1989354-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 52299 | 2442010 | 34020018 | EMENDA RETA XLPE 150MM 35,0- 95,0MM2 | EMENDA RETA CABO BAIXA TENSAO; MATERIAL DO TUBO XLPE; REVESTIMENTO INTERNO ADESIVO TERMOPLASTICO; APLICACAO CABO PRE REUNIDO CLASSE 0 ,6/1KV; DIAMETRO EXPANDIDO 28 MM; DIAMETRO CONTRAIDO 9 MM; COMPRIMENTO DA EMENDA 150 MM; SECAO NOMINAL DO CABO 35,0 - 95,0 MM2. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.06.03.29/1 - ITEM 01. | ND.06.03.29/1 - ITEM 01 | 1599552-7 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 276337-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | "CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | Já consta na planilha previamente enviada |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 1-275187-8 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 4-275187-0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 1-275187-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 1-275187-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 4-276337-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 - ITEM 04 | 2133286-1 | Conector de aterramento - WGC(2414026) | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 - ITEM 07 | 688610-1 | UDC_2021_Conectores Cunha | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 - ITEM 03 | 600411 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 - ITEM 04 | 600458 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 - ITEM 05 | 600459 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 - ITEM 06 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 - ITEM 07 | 1-602031-5 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 - ITEM 08 | 602121-5 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 - ITEM 09 | 1-602031-4 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 - ITEM 10 | 600528 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 - ITEM 11 | 602002 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 - ITEM 12 | 602380-7 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 - ITEM 13 | 602380-6 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 - ITEM 14 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 15. | DTN 105 - ITEM 15 | 1-602031-3 (636 CA) 602121-7 (636 CAA) | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 16. | DTN 105 - ITEM 16 | 602121-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 - ITEM 17 | 600525 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 - ITEM 18 | 600529 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 - ITEM 19 | 600403 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 - ITEM 20 | 600447 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 - ITEM 21 | 602046-9 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 - ITEM 22 | 602013 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 - ITEM 23 | 602000 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 - ITEM 24 | 602001 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 - ITEM 25 | 602013 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 - ITEM 26 | 602000 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 - ITEM 27 | 602001 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 - ITEM 28 | 602007 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 - ITEM 29 | 602007 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 - ITEM 30 | 602004 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 - ITEM 31 | 602007 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 - ITEM 32 | 600456 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 - ITEM 33 | 600466 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 - ITEM 34 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 - ITEM 35 | 1-602031-2 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 - ITEM 36 | 600403 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 - ITEM 37 | 1-602031-3 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 - ITEM 38 | 1-602031-4 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 - ITEM 39 | 1-602031-7 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 626222-1 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 626224-1 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 626223-1 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 600474 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: VERMELHA. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 01. | DTN 112 - ITEM 01 | 444751-3 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 02. | DTN 112 - ITEM 02 | 444754-3 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 03. | DTN 112 - ITEM 03 | 444754-2 | KIT Estribo-Ampact_UDC_2021 | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 01. | DTN 113 - ITEM 01 | 444721-4 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 02. | DTN 113 - ITEM 02 | 1-444721-0 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 03. | DTN 113 - ITEM 03 | 444721-5 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 04. | DTN 113 - ITEM 04 | 444721-1 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 05. | DTN 113 - ITEM 05 | 444721-9 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 06. | DTN 113 - ITEM 06 | 444721-2 | Ampact_2021_Conector Impact | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | THC-D259 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 3-966292-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | 00.907.845/0015-60 | 2022-06-15 | 2028-04-06 | HI_2022_06_15_1052530 | Ambos | NA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | MB 012 36 |  | Conexões, Emendas e Terminais | BETALUX INDUSTRIAL LTDA | 05.453.130/0001-01 | 2022-06-15 | 2028-05-05 | HI_2022_06_15_1030491 | Ambos | NA
|  | 37696 | 2223464 | 31015193 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33522 | 2223454 | 31015086 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL .ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33521 | 2223455 | 31015087 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33013 | 2223457 | 31015089 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37646 | 2223452 | 31015083 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37647 | 2223453 | 31015085 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37648 | 2223459 | 31015091 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37649 | 2223460 | 31015092 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 50418 | 2200002 | 31010038 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 50422 | 2201014 | 31065004 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 34418 | 2201013 | 31065002 | FIO COBRE NU CL1A 16,00MM2 | FIO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 16,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 6524. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30462 | 2203037 | 31020004 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30459 | 2203009 | 31020006 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30465 | 2203008 | 31020001 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30466 | 2203021 | 31020003 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 32410 | 2203036 | 31020008 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 0 | 2227024 | 31015168 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36254 | 2227025 | 31005070 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 35627 | 2227020 | 31015141 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR : COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37460 | 2226227 | 31015143 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37461 | 2226228 | 31015144 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37459 | 2226226 | 31015145 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37458 | 2226225 | 31015146 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37470 | 2223445 | 31015147 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37456 | 2226223 | 31015148 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37466 | 2226233 | 31015149 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37462 | 2226229 | 31015150 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37457 | 2226224 | 31015151 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37463 | 2226230 | 31015152 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37464 | 2226231 | 31015154 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37465 | 2226232 | 31015155 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37467 | 2223443 | 31015156 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37468 | 2223442 | 31015157 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37469 | 2223444 | 31015158 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37471 | 2223441 | 31015159 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 59273 | 2210005 | 31005046 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; NORMAS: NBR 5118, NBR 11873 E ET/114/2016. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 58637 | 2225100 | 31005087 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873 E DIS-ETE-137. | NBR 11873 E DIS-ETE-137. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36292 | 2212022 | 31005088 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36293 | 2212009 | 31005089 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36270 | 2212025 | 31005090 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36291 | 2212023 | 31005091 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36294 | 2212008 | 31005092 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 36281 | 2212024 | 31005093 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 58601 | 2223410 | 31015084 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ISOLADO; COBRE; TEMPERA MOLE; SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; ISOLACAO XLPE; PRETO; TENSAO DE ISOLACAO 0,6/ 1 KV; 90 GRAUS CELSIUS; COBERTURA EM PVC ST2; SECAO NOMINAL 10,00 MM2; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DE 0,7 MM. NORMA: NBR 7287. | NBR 7290. |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37697 | 2223465 | 31015194 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 37698 | 2223466 | 31015195 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A | 14.197.209/0001-00 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | HI_2023_09_05_1045280 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | 3324021 | CONFORME DESENHO DTN 123 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | 3310029 | CONFORME DESENHO DTN 122 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | 3310028 | CONFORME DESENHO DTN 121 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | 3310021 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300109 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 3300082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300076 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | 3300016 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300012 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310013 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310009 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302087 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302085 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302083 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302058 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 3300153 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300152 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | BRV ESTRUTURAS DE CONRETO E FIBRA DE VIDRO LTDA | 27.636.020/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-06-22 | HI_2023_08_01 | Ambos
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | PA 895 |  | Arames e Cordoalhas | JCL Indústria e Comércio de Cabos de Aço Ltda. | 01.061.349/0001-04 | 2023-07-11 | 2028-07-10 | HI_2023_07_11 | Ambos
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | PA 698 |  | Arames e Cordoalhas | JCL Indústria e Comércio de Cabos de Aço Ltda. | 01.061.349/0001-04 | 2023-07-11 | 2028-07-10 | HI_2023_07_11 | Ambos
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL: NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 4. | DIS-ETE-006 | TCF 90 x 90 x 2000 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL:. NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 5. | DIS-ETE-006 | TCF-REF- 90 x 90 x 2400 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL:. NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 6. | DIS-ETE-006 | TCF-REF- 90 x 90 x 3200 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL 90 X 112,5 MM PARA FIXACAO EM POSTE DUPLO T. TIPO T. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 8. | DIS-ETE-006 | TCF-REF- 90 x 90 x 2400 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL 90 X 112,5 MM PARA FIXACAO EM POSTE DUPLO T. TIPO T. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 7. | DIS-ETE-006 | TCF-REF- TIPO 90 x 90 x 2400 mm-400 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS: NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | TPE-90 x90x 5000 MM -75 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | TPE-90 x90x 7000 MM -75 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA,RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. APLICACAO: SUSTENTACAO DE REDE E RAMAL DE CLIENTES. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323, NBR 8159. | DIS-ETE-019 | PAF-90X90 X7000MM-75 dan |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/400 daN/5%/IT/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/600 daN/5%/IT/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/600 daN/5%/IT/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800 DAN. ENGASTAMENTO: 1700 MM. ESPESSURA: 8MM.REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 04. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/400 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:10MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 05. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/600 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 20MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATER RAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 9. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/1000 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:12000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA:9MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 07. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/400 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 7MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 08. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/600 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM(19/29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:9000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN.CARGA DE RUPTURA:1200DAN.NGASTAMENTO : 1500MM.ESPESSURA: 10MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 03. | DIS-ETE-002 | POSTE 9m/600 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:19MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 06. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/1000 daN/5%/IT/QD3 |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37618 | 3341051 | 21095116 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 9000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 9m/400 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/400 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | POSTE 11m/600 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | POSTE 12m/600 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37621 | 3341053 | 21095121 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 14m/1000 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37622 | 3341054 | 21095122 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1500 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 14m/1500 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341059 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 18000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 18000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 18m/1000 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341042 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 20000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF). DIAMETRO DO TOPO: 275MM. DIAMETRO DA BASE: 570MM (TOLERANCIA +/- 15MM). COMPRIMENTO TOTAL: 20000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 2600MM.REQUISITOS ADICIONAIS: SECCIONAVEL EM TRES PARTES,FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0048. | DIS-ETE-002 | POSTE 20m/600 daN/5%/TP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37624 | 3341056 | 21095124 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 22000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; QUATRO MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 22000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 22m/600 daN/5%/QP/RD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUROS OBLONGOS PARA ATERRAMENTO. COMPRIMENTO TOTAL: 7500 MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 150DAN. CARGA DE RUPTURA:300 DAN.ENGASTAMENTO: 1350 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIE-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE 7m/150 daN/5%/IT/QD |  | Postes e cruzetas de FV | TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.638.930/0003-03 | 2024-01-25 | 2028-07-10 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | CAS-516 |  | Arames e Cordoalhas | COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA | 49.808.421/0001-32 | 2023-06-14 | 2028-07-14 | HI_2028_07_14_1001753 | Ambos |  | Rehomologado em 2023.
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | CAS-038 |  | Arames e Cordoalhas | COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA | 49.808.421/0001-32 | 2023-06-14 | 2028-07-14 | HI_2028_07_14_1001753 | Ambos |  | Rehomologado em 2023.
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | 206326 - Cabo de Alumínio Liga CAL Alliance | TT 4.2/206 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | 206329 - Cabo de Alumínio Liga CAL Cairo | TT 4.2/206 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | 206324 - Cabo de Alumínio Liga CAL Anaheim | TT 4.2/206 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. | 206322 - Cabo de Alumínio Liga CAL Ames | TT 4.2/206 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 202275 - Cabo Nu de Alumínio CA Orchid | TT 4.2/202 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 202266 - Cabo Nu de Alumínio CA Canna | TT 4.2/202 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 202284 - Cabo Nu de Alumínio CA Arbutus | TT 4.2/202 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204157 - Cabo Nu de Alumínio CAA Raven | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | Cabo Nu de Alumínio CAA Leghorn | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204154 - Cabo Nu de Alumínio CAA Sparrow | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204165 - Cabo Nu de Alumínio CAA Linnet | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204166 - Cabo Nu de Alumínio CAA Oriole | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204160 - Cabo Nu de Alumínio CAA Penguin | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204185 - Cabo Nu de Alumínio CAA Grosbeak | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204195 - Cabo Nu de Alumínio CAA Drake | TT 4.2/204 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 202255 - Cabo Nu de Alumínio CA Aster | TT 4.2/202 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. | 202252 - Cabo Nu de Alumínio CA Iris | TT 4.2/202 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | 204152 - Cabo Nu de Alumínio CAA Swan | TT 4.2/202 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 50418 | 2200002 | 31010038 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | NBR 7270, INS 54.63.05. | Fio de alumínio nu H-14 | TT 4.2/201 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 0 | 2227024 | 31015168 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 250502 - Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 1x10+10mm² | TT 4.2/250 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 36254 | 2227025 | 31005070 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 250503 - Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 1x16+16mm² | TT 4.2/250 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 36255 | 2227022 | 31005071 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 2X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 2 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | 250513 - Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 2x16+16mm² | TT 4.2/250 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 36256 | 2227023 | 31005072 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 3X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE: ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE.NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 | Cabo CopperCEN AL 0,6/1KV 3x16+16mm | TT 4.2/250 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 35833 | 2230050 | 31005073 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278454 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 1x25+25mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 276463 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 2x16+16mm² | TT 4.2/276 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. | 276453 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 1x16+16mm² | TT 4.2/276 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278464 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 2x25+25mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278465 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 2x35+35mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 276572 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 3x10+10mm² | TT 4.2/276 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278491 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x120+70mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. | 276473 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 3x16+16mm² | TT 4.2/276 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 276474 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CAi 3x25+25mm² | TT 4.2/276 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278475 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x35+35mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278476 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x50+50mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. | 278487 - Cabo CopperAL Multiplex 0,6/1KV CA/XLPE/CALi 3x70+50mm² | TT 4.2/278 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 59273 | 2210005 | 31005046 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; NORMAS: NBR 5118, NBR 11873 E ET/114/2016. | INS 56.67.00. | 215008 - Fio Alumínio Mole Coberto 10mm² | TT 4.2/215 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 58637 | 2225100 | 31005087 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873 E DIS-ETE-137. | NBR 11873 E DIS-ETE-137. | 029009 - Cabo CopperCOB 15KV 90° - Classe 2 - Cobre/XLPE TR - Bloqueado 16mm² | TT 4.2/029 | Condutores | Brascopper CBC Brasileira de Condutores | 53.606.869/0001-40 | 2023-08-25 | 2028-07-17 | HI_2023_07_17 | Ambos
|  | 30492 |  | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 9x400 | IP-PRO-9400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 |  | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 12x1500 | IP-PRO-121500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 |  | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 12x1000 | IP-PRO-121000 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 |  | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 12x600 | IP-PRO-12600 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 |  | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 12x400 | IP-PRO-12400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 |  | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 11x600 | IP-PRO-11600 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 |  | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 11x400 | IP-PRO-11400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 |  | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 16x1500 | IP-PRO-161500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 |  |  | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 14x1500 | IP-PRO-141500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2023-07-20 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA | 05.032.850/0002-76 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0006-42 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_08_22 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.293.454/0001-96 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 20/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 20/1500 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DT 20/1000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/3000 | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/1500 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DT 18/1000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 16/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DT 14/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DT 12/2000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DT 12/400 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DT 11/400 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DT 9/600 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DT 11/600 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DT 9/400 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  | DT 16/1000 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  | DT 16/600 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  | DT 7,5/90 B | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 12/1500 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 12/1000 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 12/600 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | SC 12/400 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 11/600 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | SC 11/400 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 16/1500 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | SC 14/1500 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  | SC 9/400 R | Concreto | EMPAC DO NORDESTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 07.002.612/0001-62 | 2023-12-31 | 2028-08-03 | N/A | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | 3324021 | CONFORME DESENHO DNT 123 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3324010 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3323010 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320255 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320250 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320222 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320190 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320187 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320186 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320185 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320184 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320183 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320182 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320181 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320180 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320164 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320163 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320162 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320161 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320160 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320159 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320158 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320155 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320154 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320153 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320152 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320151 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320150 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320149 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320148 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320146 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320123 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320112 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320111 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320110 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320109 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320108 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320107 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320106 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320105 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320104 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320103 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320102 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320101 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320074 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3320060 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311097 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 | 3311094 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 | 3311090 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3311088 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | 3311067 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311025 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 | 3311024 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311020 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311019 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311018 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311017 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311016 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311015 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311014 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 | 3311013 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311006 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311004 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 | 3311003 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-094 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | 3310029 | CONFORME DESENHO DNT 122 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | 3310028 | CONFORME DESENHO DNT 121 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | 3310021 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310013 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310009 | CONFORME NBR 8453-2 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303340 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303337 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303335 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303332 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303331 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303330 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303329 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303327 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303326 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303325 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303324 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303323 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303321 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303320 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303319 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 | 3303318 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303317 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303315 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303314 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303313 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303311 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303308 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | 3303306 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 | 3301615 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301614 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 | 3301611 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301609 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 3300153 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300152 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300109 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 3300082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300076 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | 3300016 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 3300012 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302087 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302085 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302083 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302082 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302058 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-011 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 | 3301661 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 | 3301641 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 | 3301640 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301638 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301636 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301635 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301634 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301633 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301632 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301631 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301630 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301629 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301628 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301627 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301626 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301625 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301624 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301623 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301622 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301621 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301620 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 | 3301619 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301618 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301617 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 | 3301616 | CONFORME ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-013 | Concreto | ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA | 02.094.657/0001-90 | 2023-12-31 | 2028-08-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES BAHIA LTDA | 40.520.082/0001-10 | 2023-12-31 | 2028-08-05 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2023-12-31 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2023-12-31 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3512288 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | 3324021 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3324010 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3323011 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3323010 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320255 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320250 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320222 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320190 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320187 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320186 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320185 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320184 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320183 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320182 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320181 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320180 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320164 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320163 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320162 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320161 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320160 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320159 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320158 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320155 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320154 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320153 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320152 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320151 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320150 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320149 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320148 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320146 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320123 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320112 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320111 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320110 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320109 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320108 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320107 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320106 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320105 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320104 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320103 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320102 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320101 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320074 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3320060 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312318 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312262 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312261 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312260 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | 3312259 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312242 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312241 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312240 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3312228 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311098 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311097 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | 3311094 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311093 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311092 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | 3311090 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311088 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311087 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311086 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311085 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311084 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311083 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311082 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311081 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311080 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311079 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311078 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311077 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311076 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311075 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311074 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311073 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311072 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311071 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311070 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311067 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311065 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311064 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311063 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311062 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311061 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311053 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311052 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311051 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311050 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311049 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311048 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311047 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311046 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311035 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311034 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | 3311033 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311025 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | 3311024 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311020 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311019 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311018 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311017 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311016 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311015 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311014 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | 3311013 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311006 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311004 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | 3311003 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | 3310029 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | 3310028 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | 3310021 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | 3310013 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | 3310009 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | 3303351 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303350 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303348 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303347 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303346 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303344 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | 3303343 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | 3303342 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303340 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303339 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303337 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303335 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303333 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303332 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303331 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303330 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303329 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303327 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303326 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303325 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303324 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303323 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303321 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303320 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303319 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | 3303318 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303317 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303315 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303314 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303313 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303311 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303308 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | 3303306 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302087 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302085 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302083 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302082 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | 3302058 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301661 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301654 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301653 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301651 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301650 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301649 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301648 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | 3301647 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301646 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301644 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301642 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301641 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | 3301640 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301638 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301636 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301635 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301634 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301633 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301632 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301631 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301630 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301629 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301628 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301627 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301626 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301625 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301624 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301623 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301622 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301621 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301620 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | 3301619 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301618 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301617 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301616 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | 3301615 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301614 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | 3301611 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | 3301609 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | 3300153 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | 3300152 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | 3300109 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | 3300082 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | 3300076 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | 3300016 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | 3300012 | Concreto | Rocha e Leite | 01.983.946/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2023-12-31 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0002-19 | 2023-12-31 | 2028-08-17 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2023-12-31 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | MPC - 431 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | MPC - 423 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DCC - 2100 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | 3310 - C2 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | 3310009 | MPC-422-1 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302087 | DESC-1016 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302085 | DESC-1014 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302083 | DESC-1012 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302082 | DESC-1011 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 3302058 | DESC-1013 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 3300153 | DES-1003 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DES - 1002 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 3300109 | DES-1009 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 3300082 | DES-1005 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DES - 1010 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DES - 1006 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DES - 1001 | Concreto | HITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.557.566/0001-81 | 2023-12-31 | 2028-08-19 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0003-07 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2023-12-31 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3324021 |  | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 | DNT 123 | DESENHO DTN 123 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3310029 |  | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3310028 |  | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 121 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3310021 |  | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3310013 |  | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3310009 |  | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  |  | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | Concreto | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA | 01.532.081/0007-29 | 2024-03-25 | 2028-08-24 | HI_2024_03_25 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2023-12-31 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2023-12-31 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2023-12-31 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ICOTEMA MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA | 50.229.749/0001-83 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2023-12-31 | 2028-08-30 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL: NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 4. | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL:. NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 5. | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL:. NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 6. | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL 90 X 112,5 MM PARA FIXACAO EM POSTE DUPLO T. TIPO T. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 8. | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL 90 X 112,5 MM PARA FIXACAO EM POSTE DUPLO T. TIPO T. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 7. | DIS-ETE-006 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS: NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA,RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. APLICACAO: SUSTENTACAO DE REDE E RAMAL DE CLIENTES. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323, NBR 8159. | DIS-ETE-019 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800 DAN. ENGASTAMENTO: 1700 MM. ESPESSURA: 8MM.REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 04. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:10MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 05. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 20MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATER RAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 9. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:12000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA:9MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 07. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 7MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 08. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM(19/29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:9000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN.CARGA DE RUPTURA:1200DAN.NGASTAMENTO : 1500MM.ESPESSURA: 10MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 03. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:19MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 06. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37618 | 3341051 | 21095116 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 9000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUROS OBLONGOS PARA ATERRAMENTO. COMPRIMENTO TOTAL: 7500 MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 150DAN. CARGA DE RUPTURA:300 DAN.ENGASTAMENTO: 1350 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIE-ETE-002. | DIS-ETE-002 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 |  | Postes e cruzetas de FV | PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10.724.474/0010-20 | 2024-01-25 | 2028-08-30 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0004-80 | 2023-12-31 | 2028-08-31 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0006-44 | 2023-12-31 | 2028-09-02 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0002-18 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COM LTDA | 10.724.474/0011-01 | 2023-12-31 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-02-07 | 2028-09-06 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0035-87 | 2023-12-31 | 2028-09-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 59663 | 4404025 | 55010012 | ARAME ACO ZINCADO 8 BWG | ARAME DE ACO. BAIXO TEOR DE CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO. CLASSE DA GALVANIZACAO: B. TIPO DE CAMADA: PESADA. BITOLA: 8 BWG (4,19 MM). QUALIDADE: MACIA. NORMAS: NBR 6331. | NBR 6331 | Arame Galvanizado (diâmetro 4,19 mm) - Classe B Zinco - Rolo |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos
|  | 52452 | 4404026 | 55010014 | ARAME LISO ACO CARB GALV 2,10MM | ARAME DE ACO. BAIXO TEOR DE CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO. CLASSE DA GALVANIZACAO: B. TIPO DE CAMADA: PESADA. BITOLA: 14 BWG (2,14 MM). QUALIDADE: MACIA. TEMPERA MOLE. NORMAS: NBR 6331. | NBR 6331 | Arame Galvanizado (diâmetro 2,77 mm) - Classe B Zinco - Rolo |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | Cordoalha 7 fios (diâmetro 7,94 mm) - Classe A Bezinal - EHS (EAR) - 2950 metros - ENERGIA - Tratado |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | Cordoalha 7 fios (diâmetro 9,52 mm) - Classe A Bezinal - EHS (EAR) - 2200 metros - ENERGIA - Tratado 1 |  | Arames e Cordoalhas | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA | 61.074.506/0001-30 | 2023-09-11 | 2028-09-10 | HI_2023_09_11_17010 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | BARBOSA BARBOSA E CIA. LTDA | 13.282.470/0001-37 | 2023-12-31 | 2028-09-14 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 56253 | 538001 | 12022130 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 36,2KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 36,2 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO TOTAL 375,0 MM; RESISTENCIA MECANICA 200,0 DAN; APLICACAO BASE FUSIVEL TIPO C; PADRÃO ND.01.09.06/1 ITEM 03 ELEKTRO. | ND.01.09.06/1 ITEM 03 ELEKTRO. | LÂMINA DESLIGADORA | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA BYPASS
|  | 51892 | 538000 | 12022131 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 15,0 KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 15 ,0 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO TOTAL 285,0 MM; RESISTENCIA MECANICA 200,0 DAN; APLICACAO BASE FUSIVEL TIPO C; PADRAO ND.01.09.06/1, ITEM 01 ELEKTRO. | ND.01.09.06/1, ITEM 01 ELEKTRO. | LÂMINA DESLIGADORA | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA FACA
|  | 0 | 531000 | 12016029 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 36,2KV 100A 2KA | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MILI S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 36,2KV. TENSÃO NOMINAL:34,5KV. CORRENTE NOMINAL:100A. CAPAC.INTERRUPCAO SIMÉTRICA: 1,4KA. CAPAC. INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA: 2KA. TENSÃO SUPORT. IMP. NATMOSF.: 150KV. TENSÃO SUPORT. FR. IND.: 70KV. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ. MATERIAL DO PORTA FUSÍVEL: FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: PARA ALIMENTADOR DE DISTRIBUIÇÃO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-082. | DIS-ETE-082. | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA FACA
|  | 0 | 530018 | 12016028 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 15,0KV 100A | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MIL S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 15,0KV. TENSÃO NOMINAL:13,8KV. CORRENTE NOMINAL:100A. CAPAC.INTERRUPCAO CURTO-CIRCUITO: 1,4KA. TENSÃO SUPORT. IMP.ATMOSF.: 95KV. TENSÃO SUPORT. FR. IND.: 34KV. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ. MATERIAL DO PORTA FUSÍVEL: FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO: PARA ALIMENTADOR DE DISTRIBUIÇÃO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-082. | DIS-ETE-082. | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA FACA
|  | 59806 | 530039 | 12016027 | CHAVE FUS DIST C 24,2KV 100A 4,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 24,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 4,5 KA.CAPACIDADE INTERRUP . ASSIMETRICA: 6,3 KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GANCHO PARA OPERACAO COM FERRAMENTA PARA ABERTURA EM CARGA. ACESSORIO: SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHAVE FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | LÂMINA DESLIGADORA
|  | 0 | 530012 | 12016026 | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 200A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA.CAPACIDADE INTERRUP . ASSIMETRICA: 10KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GANCHO PARA OPERACAO COM FERRAMENTA PARA ABERTURA EM CARGA. ACESSORIO: SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHAVE FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | LÂMINA DESLIGADORA
|  | 59805 | 530010 | 12016025 | CHAVE FUS DIST C 15KV 100A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSÍVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA. CAPACIDADE INTERRUP . ASSIMETRICA: 10KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GANCHO PARA OPERACAO COM FERRAMENTA PARA ABERTURA EM CARGA . ACESSORIO: SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHAVE FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA BYPASS
|  | 36006 | 501036 | 12022129 | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA).TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 150KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S): 25KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, 02 FUROS PADRAO NEMA; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERACAO SOB CARGA; SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA DUPLA. POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA. APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA FACA | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA BYPASS
|  | 32627 | 501038 | 12022123 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 150 KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S) 25,0KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO COM 02 FUROS PADRAO NEMA, MANTIDOS POR MOLAS DE ACO INOX. FACAS: BARRAS DUPLAS EM COBRE; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERACAO SOB CARGA; POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA. ANEL DE ABERTURA E TRAVA DE SEGURANCA. APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA BYPASS | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A | CHAVE SECCIONADORA BYPASS
|  | 32630 | 501037 | 12022126 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 150 KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S) 25,0KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO COM 02 FUROS PADRAO NEMA, MANTIDOS POR MOLAS DE ACO INOX. FACAS: BARRAS DUPLAS EM COBRE; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERACAO SOB CARGA; POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA. ANEL DE ABERTURA E TRAVA DE SEGURANCA. APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA BYPASS | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 36007 | 500110 | 12022128 | CH SEC 24KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL:24,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 125KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S): 25KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, 02 FUROS PADRAO NEMA; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERACAO SOB CARGA; SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA DUPLA. POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA.APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA FACA | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 36002 | 500109 | 12022127 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR: PORCELANA OU POLIMERICO. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL: 15KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 110KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S): 25KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, 02 FUROS PADRAO NEMA; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERAÇAO SOB CARGA; SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA DUPLA. POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA. APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA FACA | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 36001 | 500107 | 12022125 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 110 KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S) 25,0KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO COM 02 FUROS PADRAO NEMA, MANTIDOS POR MOLAS DE ACO INOX. FACAS: BARRAS DUPLAS EM COBRE; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERACAO SOB CARGA; POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA. ANEL DE ABERTURA E TRAVA DE SEGURANCA. APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA BYPASS | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 35990 | 500108 | 12022124 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630A. NIVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: 110 KV. CORRENTE SUPORTAVEL DE CURTA DURACAO (1S) 25,0KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS EM LIGA DE COBRE ESTANHADO COM 02 FUROS PADRAO NEMA, MANTIDOS POR MOLAS DE ACO INOX. FACAS: BARRAS DUPLAS EM COBRE; GANCHO PARA ACOPLAMENTO DE FERRAMENTA DE OPERACAO SOB CARGA; POSICAO DO ISOLADOR INVERTIDA. ANEL DE ABERTURA E TRAVA DE SEGURANCA. APLICACAO: REDES DE DISTRIBUICAO. NORMA: DIS-ETE-003. | DIS-ETE-003. | CHAVE SECCIONADORA BYPASS | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 59808 | 531015 | 12016024 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA INOX | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 3,5 KA.CAPACIDADE INTERRUP . ASSIMETRICA: 5KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GANCHO PARA OPERACAO COM FERRAMENTA PARA ABERTURA EM CARGA. ACESSORIO: SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. => material utilizado somente no Nordeste. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHAVE FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 59807 | 531005 | 12016022 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 3,5 KA.CAPACIDADE INTERRUP . ASSIMETRICA: 5 KA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GANCHO PARA OPERACAO COM FERRAMENTA PARA ABERTURA EM CARGA. ACESSORIO: SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHAVE FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 51891 | 0 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS MATHEUS 15KV 50A0,9KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA CHAVE MATHEUS; TENSAO MAXIMA 15 KV; CORRENTE NOMINAL 50 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 0,9 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 1,25 KA; FENOLITE CONTATOS COBRE ESTANHADO; NBI 95 KV; COMPRIMENTO 325 MM;FOI ALTERADO DE 20 PARA 55 GRAUS O ANGULO ENTRE A LIGUETA E O CARTUCHO. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; CONFORME PADRAO ET-053-2017 ELEKTRO | ET-053-2017 | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 59802 | 534011 | 12016021 | CARTUCHO PORTA FUS C 36KV 100A 3,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150 KV. COR DO CARTUCHO:CINZA MUNSELL 7N.APLICACAO : CHAVE FUSIVEL 36,2KV NBI 150KV. FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 59804 | 533042 | 12016020 | CARTUCHO PORTA FUS C 24,2KV 100A 4,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 24,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 4,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 6,3 KA; FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 59803 | 533023 | 12016019 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 200A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 200A. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15,0KV NBI 110KV. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 59801 | 533025 | 12016018 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15,0KV NBI 110KV. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282. | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 51873 | 0 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS A 15KV 50A 0,9KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE A; TENSAO MAXIMA 15 KV; CORRENTE NOMINAL 50 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 0,9 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 1,25 KA; FENOLITE CONTATOS INFERIOR/SUPERIOR BRONZE FUNDIDO, NBI 95 KV, PADRAO GARANTIA DETN-EP-06/93 ELEKTRO.OBSERVACAO: FOI ALTERADO DE 20 PARA 55 GRAUS O ANGULO ENTRE A LIGUETA EO CARTUCHO. PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01; CONFORME PADRAO ET-053-2017 ITEM 01 ELEKTRO; | ET-053-2017 ITEM 01 | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 51900 | 0 | 0 | CART PORTA FUS C 36,2KV 100A 3,5KA ATER | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MATERIAL DA HASTE ATERRAMENTO ACO CARBONO TREFILADO, REVESTIDO EM COBRE, MATERIAL BATENTE E DO SUPORTE ACO CARBONO , REVESTIMENTO BATENTE E SUPORTE COBRE, CONTATOS INFERIOR/SUPERIOR BRONZE FUNDIDO; NBI 150 KV; NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, DIS-ETE-081 E NBR 7282 | DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CARTUCHO PORTA FUSÍVEL | 0 | Chaves fusíveis e seccionadoras | MAURIZIO & CIA LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2021-04-16 | 2028-09-15 | HI_2021_04_16_1000137 | Ambos | N/A
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRE FABRICADOS LTDA | 17.505.536/0001-61 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IBÉRICA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 04.845.307/0001-44 | 2023-12-31 | 2028-09-15 | HI_2023_11_28 | Ambos
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMERICO. DESLIGADOR AUTOMATICO EXTRAIVEL. TENSAO NOMINAL: 12 KV. CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL: 10 KA. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ. APLICACAO: REDES DE 13,8 KV. CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECER PROTETOR DO TERMINAL DE LINHA. NORMA: DIS-ETE-004. | DIS-ETE-004 | MPD1210F0C | 3C-3951 | Para-raios | MAURIZIO & CIA LTDA. | 61.293.064.0001/12 | 2024-02-07 | 2028-09-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMERICO. DESLIGADOR AUTOMATICO EXTRAIVEL. TENSAO NOMINAL: 33 KV. CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL: 10 KA. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ. APLIC ACAO: REDES DE 34,5 KV. CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECER PROTETOR DO TERMINAL DE LINHA. NORMA: DIS-ETE-004 | DIS-ETE-004 | MPD3310F0C | 3C-3950 | Para-raios | MAURIZIO & CIA LTDA. | 61.293.064.0001/12 | 2024-02-07 | 2028-09-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35621 | 2202014 | 31010030 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35622 | 2202015 | 31010031 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36962 | 2202069 | 31010032 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36961 | 2202070 | 31010033 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | NBR 10298, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30994 | 2202054 | 31010024 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 31281 | 2202080 | 31010034 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; PADRAO ABNT NBR 7271 CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECCAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37449 | 2202079 | 31010035 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 52557 | 2202058 | 31010019 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30441 | 0 | 31010007 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 32624 | 2202044 | 31010036 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33293 | 0 | 31010025 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA – COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30443 | 2202043 | 31010013 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 31280 | 2202047 | 31010026 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36656 | 2202059 | 31010037 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30463 | 0 | 31010028 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO ASTER; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30451 | 2202048 | 31010029 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | NBR 7271, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30440 | 2202040 | 31010008 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A. NORMAS: NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36657 | 2222024 | 31005067 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (25 MM2) + 1 NEUTRO (25 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097 | DIS-ETE-097 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35733 | 2222025 | 31005068 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (50 MM2) + 1 NEUTRO (35 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35731 | 2222022 | 31005069 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBERTURA: PE/ST7 OU PVC/ST2. CONDUTORES: 3 FASES (95 MM2) + 1 NEUTRO (50 MM2). REQUISITOS ADICIONAIS: CONDUTOR NEUTRO NU, ARMACAO COMPOSTA DE DUAS FITAS PLANAS DE ACO GALVANIZADO COM 0,5 MM SOBREPOSTAS APLICADA SOBRE A REUNIAO CONDUTORES FASES E NEUTRO, INTERSTICIOS ENTRE CONDUTORES COM MATERIAL COMPATIVEL COM ISOLACAO. NORMA:DIS-ETE-097. | DIS-ETE-097 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 58601 | 2223410 | 31015084 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ISOLADO; COBRE; TEMPERA MOLE; SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; ISOLACAO XLPE; PRETO; TENSAO DE ISOLACAO 0,6/ 1 KV; 90 GRAUS CELSIUS; COBERTURA EM PVC ST2; SECAO NOMINAL 10,00 MM2; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DE 0,7 MM. NORMA: NBR 7287. | NBR 7290. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37697 | 2223465 | 31015194 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37698 | 2223466 | 31015195 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37696 | 2223464 | 31015193 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFI- CAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33522 | 2223454 | 31015086 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL .ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33521 | 2223455 | 31015087 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101 | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33013 | 2223457 | 31015089 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33014 | 2223458 | 31015090 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37646 | 2223452 | 31015083 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37647 | 2223453 | 31015085 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM ROLO: 100M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37649 | 2223460 | 31015092 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA. EMBALAGEM CARRETEL: 500M. APLICACAO: REDE APARENTE, EMBUTIDA OU SUBTERRANEA EM AREA INUNDAVEL. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-101. | DIS-ETE-101 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 50418 | 2200002 | 31010038 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 50422 | 2201014 | 31065004 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30462 | 2203037 | 31020004 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30459 | 2203009 | 31020006 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30465 | 2203008 | 31020001 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30466 | 2203021 | 31020003 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 32410 | 2203036 | 31020008 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | NBR 7270, INS 54.63.05. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 0 | 2227024 | 31015168 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X10 + 10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36254 | 2227025 | 31005070 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 1X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA:DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36255 | 2227022 | 31005071 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 2X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE : ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 2 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36256 | 2227023 | 31005072 | CABO POT ALUM CONC 1 KV 3X16 + 16 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR FASE: ALUMINIO LIGA 1350. MATERIAL DO CONDUTOR NEUTRO: ALUMINIO. FORMACAO DO CABO: 3 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV.MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE.NORMA: DIS-ETE-010. | DIS-ETE-010 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35627 | 2227020 | 31015141 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X10 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR : COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO: 1 X 10 MM2 + 1 X 10 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35626 | 2227021 | 31015142 | CABO POT COBRE CONC 1 KV 2X6 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TIPO: CONCENTRICO. MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE (FASE/NEUTRO).FORMACAO DO CABO:1 X 6 MM2 + 1 X 6MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DA FASE: 2. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. NORMA: DIS-ETE-098. | DIS-ETE-098 |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37460 | 2226227 | 31015143 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37461 | 2226228 | 31015144 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37459 | 2226226 | 31015145 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X2,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37458 | 2226225 | 31015146 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 12X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37470 | 2223445 | 31015147 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X95MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37456 | 2226223 | 31015148 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 5X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37466 | 2226233 | 31015149 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37462 | 2226229 | 31015150 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X4,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37457 | 2226224 | 31015151 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 8X1,5MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37463 | 2226230 | 31015152 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X6,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37455 | 2226222 | 31015153 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X1,0MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01.NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37464 | 2226231 | 31015154 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X10MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37465 | 2226232 | 31015155 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 2X16MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37467 | 2223443 | 31015156 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 4X25MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37468 | 2223442 | 31015157 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X35MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37469 | 2223444 | 31015158 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X50MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 37471 | 2223441 | 31015159 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICACAO: NUMERICA. COR: PRETA. ADICIONAL: BAIXA EMISSAO DE FUMACA E TOXICIDADE. FORMACAO CONDUTOR: 1X150MM2. APLICACAO: SUBESTACOES DAS DISTRIBUIDORAS. NORMAS: INS 56.35.01. NÃO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | INS 56.35.01. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35833 | 2230050 | 31005073 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33513 | 2230072 | 31005074 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33518 | 0 | 31005075 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 1X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: DUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASE NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182. | NBR 8182. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33520 | 2230081 | 31005076 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2 ,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 778 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA.NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35773 | 2230073 | 31005077 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1116 DAN. FORMACAO DO CABO: 2X35 + 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: TRIPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES NA COR PRETA. NORMAS: NBR 8182,INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33519 | 2230074 | 31005078 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,36 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO:195 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X10 + 1X10 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS, CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 (MAX) . NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 3,45 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1991 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X120 + 1X70 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33514 | 2230075 | 31005080 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1,70 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 300 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X16 + 1X16 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02 | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 33515 | 2230082 | 31005081 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,11 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 448DAN. FORMACAO DO CABO: 3X25 + 1X25 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE (90 GRAUS). TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO NA COR AZUL. FASES COLORIDAS CONFORME NBR 8182. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 35834 | 2230076 | 31005082 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO DE FIOS DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 7. DIAMETRO NOMINAL DO FIO DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 2,50 MM. CARGA DE RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1092 DAN. FORMACAODO CABO: 3X35+ 1X35 MM2. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X50 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FIOS DO ELEMENTO SUSTENTACAO:7. DIAMETRO DO FIO ELEMENTO SUSTENTACAO: 3,00 MM. CARGA RUPTURA DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: 1572 DAN. FORMACAO DO CABO: 3X70 + 1X50 MM2. MATERIAL ISOLACAO: XLPE. TENSAO ISOLACAO: 0,6/1 KV. DESIGNACAO USUAL: QUADRUPLEX. ELEMENTO DE SUSTENTACAO ISOLADO. FASES E NEUTRO COM ISOLAÇÃO COLORIDA. NORMAS: NBR 8182, INS 56.36.02. | NBR 8182, INS 56.36.02. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 59273 | 2210005 | 31005046 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; NORMAS: NBR 5118, NBR 11873 E ET/114/2016. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 58637 | 2225100 | 31005087 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 11873 E DIS-ETE-137. | NBR 11873 E DIS-ETE-137. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36292 | 2212022 | 31005088 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36293 | 2212009 | 31005089 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36270 | 2212025 | 31005090 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36291 | 2212023 | 31005091 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 15 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36294 | 2212008 | 31005092 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 36281 | 2212024 | 31005093 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGUA. CLASSE DA ISOLACAO: 35 KV. REQUISITOS TECNICOS CONFORME INS 56.67.00. | INS 56.67.00. |  |  | Condutores | Condumax Eletro Metalurgica Ciafundi Ltda | 53.224.127/0005-84 | 2018-10-17 | 2028-09-18 |  | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | PELEGRINE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 03.530.349/0001-23 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | 02.781.376/0001-06 | 2023-12-31 | 2028-09-22 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | 50807 CONEC AL COMPR H-1 | 3030830013 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | 50808 CONEC AL COMPR H-2 | 3030830039 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | 50817 CONEC AL COMPR 2AWG-10MM2 | 3030830014 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | 50801 CONEC AL COMPR H-4 | 3030830015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50802 | 2418075 | 32010038 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG (50MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 05 | 50802 CONEC AL COMPR H-5 | 3030830016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | 50803 CONEC AL COMPR H-6 | 3030830017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | 100049 CONEC AL COMPR H-7 | 3030830018 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50818 | 2418076 | 32010041 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 08 | 50818 CONEC AL COMPR H-8 | 3030830019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50804 | 2418063 | 32010042 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 09. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 09 | 50804 CONEC AL COMPR H-9 | 3030830020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 2AWG (70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | 100070 CONEC AL COMPR H-10 | 3030830021 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | 50805 CONEC AL COMPR H-11 | 3030830022 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2/0AWG (F16-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 12. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | 50800 CONEC AL COMPR H-12 | 3030830023 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA/CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 13. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | 50820 CONEC AL COMPR H-13 | 3030830024 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | 50809 CONEC AL COMPR H-14 | 3030830025 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | 50814 CONEC AL COMPR H-16 | 3030830026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 120-150MM2; SECAO NOMINAL DO TRONCO 477,00 MCM SECAO NOMINAL DA DERIVACAO 336,40 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 18. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | 50810 CONEC AL COMPR H-18 | 3030830027 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 56281 | 2418116 | 32010050 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 19 | 50833 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | 52008 LUVA ESTR 330.L.U.0764 | 3031910008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52009 | 2418078 | 32095082 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 02 | 52009 LUVA ESTR 2/0 – 2/0 | 3031910009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | 52010 LUVA ESTR COMPR EC-45 | 3031910004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | 52011 LUVA ESTR EC-50 | 3031910011 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52012 | 2418081 | 32095085 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 05 | 52012 - LUVA ESTR COMPR EC-60 | 3031910012 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | 50829 CONEC AL COMPR H-1.A | 3030830029 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50830 | 2418072 | 32010053 | CONECTOR COMP ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 70,0-120,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-95,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 02 | 50830 CONEC AL COMPR H-2.A | 3030830030 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | 50832 CONEC AL COMPR 95-120 | 3030830032 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50833 | 2418087 | 32010056 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 05 | 50833 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52065 | 2418092 | 32020061 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 2X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 01 | 52065 CONEC AL 2D 35-120 - 6-50-N | 3031010001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 25-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² | 3031020020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 70-150MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 04. | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 58043 | 2412029 | 32025029 | CONEC PERF ESTR PARAR 35-120 / 6-50 MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-50MM2). NORMAS: DIS-ETE-181 - ITEM 01. | DIS-ETE-181 - ITEM 01 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² | 3031020020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | CONEC PERF PEQ 10-70 X 1,5-10MM2 | 3030910001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | CONEC PERF PEQ 10-95 X 1,5-10MM2 | 3030910005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | CONEC PERF MED PEX M1 16-120 X 4-35MM2 | 3030920028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | CONEC PERF GRA S-INJ 16-120 X 16-120MM2 | 3030930003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 05. | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | CONEC PERF PEQ 35-120 X 1,5-10MM2 | 3030910010 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 06. | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | CONEC PERF GRA 35-120 X 10-95 MM2 | 3030930016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | CONEC PERF GRA 35-150MM2 | 3030930004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | CONEC PERF MED 16-150 X 4-35MM2 | 3030920017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | CONEC PERF MED 16-150 X 4-35MM2 | 3030920017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 336,4 MCM | 3034210002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 336,4 MCM | 3034210004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 4/0 AWG | 3034210001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 4/0 AWG | 3034210003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | CARTUCHO POLIMERICO S-AM | 3033040001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | CARTUCHO POLIMERICO S-AZ | 3033030001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402010 | 52095004 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : BRANCO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 03. | DTN 101 - ITEM 03 | CARTUCHO POLIMERICO S-BR | 3033020001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | CARTUCHO POLIMERICO S-VM | 3033010001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 - ITEM 04 | CUNHA AT VERT CU 5/8” - 35MM2 | 3032410001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | CUNHA RAMAL REFOR TP-V | 3030530005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | CUNHA RAMAL REFOR TP-IV | 3030530004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 - ITEM 03 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VII | 3030530007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 - ITEM 04 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VI | 3030530006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | CUNHA RAMAL REFOR TP-I | 3030530001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-B REFOR | 3030540002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 - ITEM 07 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-H REF | 3030540007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-C REFOR | 3030540003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | CUNHA RAMAL REFOR TP-II | 3030530002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | CUNHA RAMAL REFOR TP-III | 3030530003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-A REFOR | 3030540001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-G REFOR | 3030540006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 - ITEM 01 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ | 3030320007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 - ITEM 02 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ | 3030320003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 - ITEM 03 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ | 3030320006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 - ITEM 04 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ | 3030320006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 - ITEM 05 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ | 3030320009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 - ITEM 06 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 - ITEM 07 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 - ITEM 08 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 - ITEM 09 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 - ITEM 10 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-14 S-VM | 3030310003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 - ITEM 11 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM | 3030330004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 - ITEM 12 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ | 3030320002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 - ITEM 13 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ | 3030320003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 - ITEM 14 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 16. | DTN 105 - ITEM 16 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 - ITEM 17 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 - ITEM 18 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM | 3030310002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 - ITEM 20 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM | 3030310002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 - ITEM 21 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ | 3030320002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 - ITEM 22 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 - ITEM 23 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 - ITEM 24 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 - ITEM 25 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-18 S-AZ | 3030320012 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 - ITEM 26 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-17 S-AZ | 3030320011 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 - ITEM 28 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-1 S-AZ | 3030320001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 - ITEM 29 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 - ITEM 30 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM | 3030330004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 - ITEM 31 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 - ITEM 33 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ | 3030320009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 - ITEM 34 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 - ITEM 36 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ | 3030320007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 - ITEM 37 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 - ITEM 38 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-48 S-AM | 3030330007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 - ITEM 39 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | CUNHA AL 4-2 X ESTR 2 AWG S-VM | 3030410003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | CUNHA AL S-AZ 1/0 – 4/0 X ESTR 2 AWG | 3030430009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | CUNHA AL S-AZ 1/0 – 4/0 X ESTR 2 AWG | 3030430009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | CUNHA AL S-AM 336,4 X ESTR 1-0 AWG | 3030420001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | 3032210006 | 50438 GRAMPO ATERR PC-25 BZ | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | GRAMPO GLV 40 BZ ELEKTRO | 3031430015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | GRAMPO GLV 50 AL NEOENERGIA | 3031420008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | 50685 GRAMPO PARAL AL FC-26 | 3031520005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1 - ITEM 01. | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | 50697 GRAMPO PARAL BX 10.1 SN | 3031510005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.11/1. | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | GRAMPO PARAL BX SN NEOENERGIA | 3031510009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2028-09-27 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2023-12-31 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Acessórios de redes | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | TECHDUTO DW – DUTO PAREDE DUPLA | N/A | Acessórios de redes | TECHDUTO IND. E COMERCIO DE MAQUINAS E | 06.069.277/000157 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1033658_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | AMBIDUTO PD | N/A | Acessórios de redes | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 14.482.258/0001-86 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_SEM CAD_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL: NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 4. | DIS-ETE-006 | C400 90x90x2000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL:. NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 5. | DIS-ETE-006 | C400 90x90x2400mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL:. NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 6. | DIS-ETE-006 | C400 90x90x3200mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101285 | 3340014 | 22015036 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL 90 X 112,5 MM PARA FIXACAO EM POSTE DUPLO T. TIPO T. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 8. | DIS-ETE-006 | C400 TR 90x90x2000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 101286 | 3340013 | 22015037 | CRUZETA FIBRA T 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: QUADRADA. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN. ACESSORIO: SUPORTE COM SECAO TRANSVERSAL 90 X 112,5 MM PARA FIXACAO EM POSTE DUPLO T. TIPO T. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES FECHADAS E FUROS C/ PROTECAO CONTRA ENTRADA DE INSETOS E REFORCADAS PARA EXECUCAO DO ENSAIO DE TRACAO PELA PARTE FRONTAL NORMAS: NBR 16946 E DIS-ETE-006 : ITEM 7. | DIS-ETE-006 | C400 TR 90x90x2400mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS: NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | P75 90x90x5000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA, RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323,NBR 8159. | DIS-ETE-019 | P75 90x90x7000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA ESTRUTURA INTERNA,RETARDANTE DE CHAMAS E PINTURA EXTERNA GEOCOAT OU PU NA COR CINZA EM AMBOS PROCESSOS. APLICACAO: SUSTENTACAO DE REDE E RAMAL DE CLIENTES. REQUISITOS ADICIONAIS: FORNECIDO MONTADO COM TODOS OS ACESSORIOS CONFORME DIS-ETE-019. NORMAS:NBR 6323, NBR 8159. | DIS-ETE-019 | P75 90x90x7000mm |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P400 11,0m TC 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P600 11,0m TC 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P600 12,0m TC 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800 DAN. ENGASTAMENTO: 1700 MM. ESPESSURA: 8MM.REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 04. | DIS-ETE-002 | P400 11,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:10MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 05. | DIS-ETE-002 | P600 11,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 20MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATER RAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 9. | DIS-ETE-002 | P1000 12,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:12000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA:9MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 07. | DIS-ETE-002 | P400 12,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 1800MM. ESPESSURA: 7MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 08. | DIS-ETE-002 | P600 12,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM(19/29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:9000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B):600DAN.CARGA DE RUPTURA:1200DAN.NGASTAMENTO : 1500MM.ESPESSURA: 10MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO.NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 03. | DIS-ETE-002 | P600 9,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM).COMPRIMENTO TOTAL:11000MM.RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. ENGASTAMENTO: 1700MM. ESPESSURA:19MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002:ITEM 06. | DIS-ETE-002 | P1000 11,0m TQ 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P400 11,0m TC 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | P600 11,0 TC 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | P600 12,0m TC 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37621 | 3341053 | 21095121 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P1000 14,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37622 | 3341054 | 21095122 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 14000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1500 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P1500 14,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341059 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 18000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 18000MM;RESISTENCIA NOMINAL 1000 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P1000 18,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3341042 | 0 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 20000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF). DIAMETRO DO TOPO: 275MM. DIAMETRO DA BASE: 570MM (TOLERANCIA +/- 15MM). COMPRIMENTO TOTAL: 20000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. ENGASTAMENTO: 2600MM.REQUISITOS ADICIONAIS: SECCIONAVEL EM TRES PARTES,FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0048. | DIS-ETE-002 | P600 20,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37624 | 3341056 | 21095124 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 22000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; QUATRO MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 22000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P600 22,0m TRA 3P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUROS OBLONGOS PARA ATERRAMENTO. COMPRIMENTO TOTAL: 7500 MM. RESISTENCIA NOMINAL (FACES A/B): 150DAN. CARGA DE RUPTURA:300 DAN.ENGASTAMENTO: 1350 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO PARA ATERRAMENTO. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001; DIE-ETE-002. | DIS-ETE-002 | P150 7,5m ENT 1P 5% |  | Postes e cruzetas de FV | ECOFIBRA IND E COM DE COMPOSITOS LTDA | 11.340.390/0001-65 | 2024-01-25 | 2028-10-27 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0001-34 | 2023-12-31 | 2028-11-01 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  | CONFORME ETE/NBR | Concreto | INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA | 01.233.766/0002-60 | 2023-12-31 | 2028-11-04 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0008-00 | 2023-12-31 | 2028-11-06 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | POSTES NORDESTE S.A | 15.102.262/0006-49 | 2023-12-31 | 2028-11-08 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  |  | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30526 | 0 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | CAVAN PRE MOLDADO S.A. | 33.039.181/0010-00 | 2023-12-31 | 2028-12-06 | HI_2023_12_13 | Ambos
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2023-12-31 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 985446 | DESPOSTC14/1500 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; FURACAO PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 985447 | DESPOSTC12/1000 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 023337 | DESPOSTDT14/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA;TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; NOR.DISTRIBU-ENGE- 0001; ESP.DISTRIBU-ENGE-0010. | DIS-ETE-011 | 013049 | DESPOSTDT12/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA:800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 029760 | DESPOSTDT12/400 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 029771 | DESPOSTDT11/400 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIE-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 035487 | DESPOSTDT9/400 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN.CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO,DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15 MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA. NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 016347 | DESPOSTDT11/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, COM 15MM DE ESPESSURA; TUBULACAO INTERNA PARA DESCIDA DO CONDUTOR DE TERRA.NORMAS: NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | DIS-ETE-011 | 016751 | DESPOSTDT9/600 | Concreto | Concret Materiais de Construção LTDA | 12.746.673/0001-74 | 2024-01-10 | 2029-01-10 | HI_2024_03_01 | Indireto
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMERICO. DESLIGADOR AUTOMATICO EXTRAIVEL. TENSAO NOMINAL: 12 KV. CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL: 10 KA. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ. APLICACAO: REDES DE 13,8 KV. CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECER PROTETOR DO TERMINAL DE LINHA. NORMA: DIS-ETE-004. | DIS-ETE-004 | P+ 12 kV 10 kA | 5K506461 | Para-raios | INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-02-07 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMERICO. DESLIGADOR AUTOMATICO EXTRAIVEL. TENSAO NOMINAL: 33 KV. CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL: 10 KA. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ. APLIC ACAO: REDES DE 34,5 KV. CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNECER PROTETOR DO TERMINAL DE LINHA. NORMA: DIS-ETE-004 | DIS-ETE-004 | P+ 33 kV 10 kA | 5K506462 | Para-raios | INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-02-07 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A
|  | 35001 |  |  | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | 205.753 - ELEKTRO | C-201548 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 32541 |  |  | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | 201.071 - ELEKTRO | C-204426 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30495 |  |  | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NBR 8451-2; DIS-ETE-011. | 201.134 - ELEKTRO | C-200924 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3302087 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 201.134 - ELEKTRO | C-200924 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3302085 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 201.133 - ELEKTRO 206.426 - BRASÍLIA | C-201104 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3302083 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 201.132 - ELEKTRO 201.086 - BRASÍLIA | C-201097 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3302058 |  | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 201.128 - ELEKTRO 206.424 - BRASÍLIA | C-200731 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300109 |  | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 201.070 - ELEKTRO | C-200773 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300082 |  | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | 201.069 - ELEKTRO | C-200700 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | 206.418 - BRASÍLIA | C-200178 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | 206.417 - BRASÍLIA | C-200842 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 206.416 - BRASÍLIA | C-200185 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | 201.068 - ELEKTRO 206.420 - BRASÍLIA | C-200697 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | 201.136 - ELEKTRO 206.427 - BRASÍLIA | C-200713 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30528 |  | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | 201.133 - ELEKTRO 206.426 - BRASÍLIA | C-201104 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30497 |  | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | 201.066 - ELEKTRO 206.419 - BRASÍLIA | C-200961 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  |  | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | 201.129 - ELEKTRO 206.425 - BRASÍLIA | C-200917 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30525 |  | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | 201.098 - ELEKTRO 206.423- BRASÍLIA | C-200866 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30507 |  | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | 201.096 - ELEKTRO 206.422- BRASÍLIA | C-200229 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30492 |  | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 | 201.095 - ELEKTRO 206.421- BRASÍLIA | C-200217 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30527 |  | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | 201.128 - ELEKTRO 206.424- BRASÍLIA | C-200731 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30526 |  | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | 201.118 - ELEKTRO 206.192- BRASÍLIA | C-200727 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  |  | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | 201.124 - ELEKTRO 206.191 - BRASÍLIA | C-200728 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
|  | 30508 |  | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | 201.117 - ELEKTRO 206.208- BRASÍLIA | C-200730 | Concreto | ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. | 78.958.717/0005-61 | 2024-02-16 | 2029-02-16 | HI_2024_03_26 | Ambos
Para religadores de redes de distribuição, aplicados com a função de cogeração, considerar somente como os fornecedores/controles habilitados: EATON FORM6, ARTECHE PT5 e ROMAGNOLE ALTERE V3."
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.